17.1  总则

### 17.1.1  工程条件

### 17.1.1.1  工程概况

赣江下游尾闾综合整治控制性工程在主支、北支、中支及南支河道中下游建闸抬水，调控赣江下游尾闾河道合理的枯水期水位，优化区域水资源配置格局，治理水环境，修复水生态，改善通航条件，提高供水安全保障；南昌水利枢纽工程由主支枢纽、北支枢纽、中支枢纽及南支枢纽组成。

### 17.1.1.2  设备使用环境条件

### 17.1.1.2.1 尘埃：

本系统设备应根据考虑防尘措施，采用密封机柜和带过滤器的通风孔。

### 17.1.1.2.2 电磁环境

中控室除了钢筋混凝土结构建筑外，没有任何特殊的电磁屏蔽；机组现地控制单元布置于机旁（运行层）。

### 17.1.1.2.3 振动和冲击

为防止运输中设备的损坏，对设备的包装和运输应有安全可靠的措施。全部设备在运输完毕后，机械结构、焊接件、插接件及其工作性能不应改变。

### 17.1.1.2.4 雷电及冲击过电压保护

为了尽量减少雷电波侵入及雷电放电所产生的有害后果，必须通过合适的设计和正确的安装来获得有效的保护以阻止异常电压、电流进入设备机箱内。防雷设备或装置应采用性能优质的产品。

a)为提高枢纽通信系统防雷、抗干扰的能力，卖方应采取以下措施：

·电源防雷：安装在电力UPS的AC 380V电源进线侧，防护从电源线侵入的雷电波，保护控制室内的设备。

·网络防雷：除了光纤网络外，各个采用双绞线的总线网络均配置网络信号防雷器。

·现场裸露的设备外壳加屏蔽罩并可靠接地。

·信号、通信、控制电缆屏蔽层和设备、机柜外壳可靠接地。

·多重软件滤波。

b)尽管采用了防雷保护，雷电冲击电压仍有可能进入柜内，引起设备损坏。卖方应能将这种损坏限制在局部范围内，使其仅相当于设备的一种失效故障，并在逻辑控制上尽可能防止或减少现场设备的误动作。

### 17.1.1.2.5 噪声限制

本系统设备的噪声应控制在不造成人员伤害、疲劳或干扰通话的程度内。设备发出的噪声，在中央控制台处测量应小于50dB。设备在正常工作时，距离设备 1m处的噪声应小于55dB。

### 17.1.1.2.6 交流电源

AC 220V±10％ 50Hz，AC ,380V±10％ 50Hz。

### 17.1.2一般技术要求

### 17.1.2.1 标准引用原则

除非另有规定，电气二次设备应符合专项技术条款所列的所有适用的标准，并满足本标书所列的性能指标要求。设备不限于所列规定标准，但在所有情况下都应满足同等标准或更好的标准。当标准与本招标文件的规定有矛盾时，应以本招标文件为准。上述各机构的标准之间如有矛盾，而这些内容又没在本招标文件中规定时，将由买方来解决，买方的决定为最终结论。显然，应采用在合同生效时已出版的这些标准的最近修订版或编辑版。

### 17.1.2.2设备的一般要求

### 17.1.2.2.1材料和部件

所有材料和部件都应严格筛选，应是全新的、高质量的、满足高强度、长使用寿命和机电特性的要求。

卖方保留提供系统最新版本、更换系统模体以带给买方利益的义务。

### 17.1.2.2.2工艺

为确保设备质量，卖方应采用有效的工艺措施和质量管理。

（1）装配

设备应在出厂前装配好，并进行合同所要求的全部试验，以证明设备性能满足买方的要求。

（2）端子

卖方应提供合同设备的全部端子图。

所有对外连接端子板应是带有隔板的压模型元件。在每个端子板上应设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上以表示回路的编号和端子编号，在每个连接端子上应装有回路标志，或永久性的标志溶液在标片上标上导线或电缆编号。

在每个端子上应装有可拆换的或备用的标牌。

所有设备上的备用触点均应接至端子，并至少提供20%的备用端子。

在与电流互感器连接的电流端子排上应设有短接电流互感器次级绕组的短接件。

（3）各模件、模板均应采用表面安装技术。

（4）屏(柜)

a. 屏(柜)应由钢架(或铝型材架)和光滑钢板构成。结构应牢固，有足够的刚度、自支持，且易于维修和更换内部元器件。盘柜采用喷塑处理。

b. 屏体尺寸:800 mm×600 mm×2260 mm(长×深×高)。操作手柄、仪表、指示器具均应在地面以上0.6至1.8m。所有屏(柜)的门锁应是同一型号。

c. 屏(柜)应全封闭，按IEC第144/529标准进行保护，最小达到IP42。屏(柜)外壳的通风孔应有防止灰尘进入的措施。底部应有电缆进出口，电缆安装完毕后应可封闭底部。

d. 所有屏(柜)至少有20%的自由空间和20%的备用端子，以便将来扩展。

e. 屏(柜)的基座设计，应考虑防震措施并使得屏、柜能牢固的固定在地板上，且易于安装。卖方应提供所有必需的安装夹、基座、基础螺栓、防震垫等及有关的构件。

f. 除非另有说明，屏(柜)上的所有仪表、器具和装置应采用嵌入式安装其布置应清晰合理。

g. 每个屏(柜)内应配有一个单相交流250V、10A插座、至少一个照明灯及强制通风设施。

（5）内部接线

a. 设备的内部接线应在工厂完成，发货前要进行全面检查。并提供测试报告。

b. 设备的内部接线应采用阻燃型或耐火型绝缘材料的标准导线。

c. 所有接线须用防火型槽管保护，外露接线需束在一起，用适当的夹具固定或支持，水平或垂直走向。导线在槽管中所占的空间不得超过70%。

d. 所有导线中间不得有接头，导线在屏柜内的连接均须经端子排或设备接线点。一个端子或一个接线点的连接导线不得超过两条。

（6）电气干扰

卖方应考虑现地环境中存在电磁的、静电的和感应的暂态电压，以及电站可能遭雷击。监控及保护设备布置在付厂房内的中控室，除混凝土钢结构建筑外，将无特殊的电磁屏蔽措施。因而，卖方应确保所有设备具有足够的抗电磁辐射干扰能力及足够的抗雷电干扰措施，以确保所有设备能在高静电、高噪声环境中安全运行。

（7）接地

a. 计算监控系统将不设单独的接地网，系统接地使用电站公用接地网接地。电站公用接地网接地电阻不大于1Ω。

b. 屏柜外壳接地、交流电源中性点接地、直接工作接地和电缆屏蔽层接地在同一机柜中采用一个公共接地端子接地。

c. 机柜接地端子应便于引出与电厂接地网连接。接点应有良好耐久的电接触点接地。

（8）铭牌和标志

a. 铭牌

计算机监控系统的每个独立的设备都应有铭牌。铭牌内容包括：设备名称、型号、制造厂名称、主要技术参数、出厂编号及出厂日期等。字迹应清晰、耐久，采用中文书写。

b. 识别标志

每台设备都应有易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照，分布于不同部位的同型号设备识别标志应保持一致。

c. 警告标志

为了使用安全，需要注意和特别说明的地方均应有警告标志或安全指示。警告标志应醒目，且不易与其他标志混淆。

（9）工厂涂敷

a. 所有设备表面均应进行防腐处理，并采用适当的涂敷保护。

b. 所有需涂敷的表面均要彻底清除粉尘、油渍、锈斑等，并处理毛剌，清洁干燥表面，并作必要的填充以便涂敷。

c. 设备外表面涂敷前颜色由买方确定，内表面的颜色由卖方根据自己的标准选择。

（10）绝缘强度和绝缘阻抗

计算机监控系统所提供的全部设备均应能承受下述试验电压，在输入电源的接口与地之间应有适当的绝缘电阻。

a. 试验电压

60V以上端子与外壳间应能承受AC 2kV  1分钟。

60V及以下端子与外壳间应能承受AC 500V 1分钟。

b. 绝缘阻抗

设备安装、连接完毕，交流外部端子对地阻抗不应小于10MΩ，不接地直流回路对地阻抗不应小于1MΩ。

### 17.1.2.2.3 电源

（1）包括便携式试验装置在内的所有设备，应适合在UPS电源提供的电源，即交流单相220V，50Hz电源下运行。UPS电源包括在计算机监控系统供货范围内。

（2）当UPS电源输入电压下降到低于下限值时,设备应不致损坏。

（3）设备的内部直流稳压电源应有过压过流保护及电源故障报警信号。应提供保护装置以防止由于UPS电源输出的干扰使得连接到UPS电源输出回路上的设备被损坏。电源接线应满足隔离要求。

### 17.1.2.2.4 计算机监控系统 I/O接口

（1）开关量输入

输入方式：空接点

接点弹跳：2~30ms

（2）模拟量输入
a.信号范围：非电气量：电流：DC4~20mA；  电压：0~10V

交流电气量交流采样：电流：电流：0～5Ａ；电压：0～100V

ｂ．模数转换分辨率（含符号位）≥12位

（3）脉冲量输入

a.脉冲宽度＞60ms

b.信号电流＞10ｍＡ

c.输入电平：无源接点式或24VDC有源电脉冲

（4）开关量输出

a.开关量输出信号采用继电器输出。

b.开关量输出接口参数

输出型式：空接点

接点容量：阻性：50HZ ，220VAC, 5A； 220VDC, 3A

感性负载: 50W

（5）输入信号回路采用以下抗干扰措施:

a.采样单元采用光电隔离或电磁措施,开关量输出用继电器输出方式。

b.采用硬件滤波，控制短暂脉冲干扰，防止误信号。

c.采用软件数字滤波，保证采集的信号及其量值的正确性。

### 17.1.2.2.4备品备件及专用工具

卖方应提供电气二次设备满足5年内运行的备品备件和专用工具的清单及报价表，此部分内容单独报价不计入总价，买方在采购时将保留按卖方所列清单增减项目或不采购的权利。

卖方应该随同设备一起提供由卖方推荐并被买方认可的备品备件及专用工器具。

所有备品备件应与设备图纸上相对应的部件编号一致，以便于参考图纸识别部件，这些备品备件和原设备上所用零件应该是可互换的，并且材料和质量也应该是完全一样的。

备品备件应该是新零件并与主要设备分开包装，备品备件应该放在专为其设计的包装或容器中以便于在特定的环境中长期保存。适用于此种包装保存的零部件应涂上临时保护层以防止腐蚀生锈，并应加以专用缠裹材料围护以防止机械性损伤。所有部件都应该标上带有简短说明和部件编号的标签。

17.1.3泄水闸工程量清单汇总表

(1) 主支

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |
|  | 主操作员工作站 | CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏 | 2 | 套 | 联想 惠普 戴尔 |
|  | 培训/通讯处理机 | 同主操作员工作站 | 1 | 套 |  |
|  | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M 带8电口1光口 | 2 | 套 | 华为 东土 GE |
|  | 主机加固 |  | 1 | 套 |  |
|  | 纵向加密认证 | 额定功率： 60W 最大并发加密隧道数： 1024 条 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度） 密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度） 数据包转发延迟：＜ 1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms 满负荷数据包丢弃率： 0 | 1 | 套 | 南瑞、 卫士通 、 国泰网信 |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 1 | 套 | 华三、思科、华为 |
|  | 网络激光打印机 | A3 | 1 | 台 | 惠普及以上 |
|  | 控制台 | 两坐席 | 1 | 套 |  |
|  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 现地控制层（LCU柜） |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU |  | 1 | 套 |  |
|  | PLC | 双CPU 双以太网 | 1 | 套 | 施耐德、GE、西门子 |
|  | 交直流双供电装置 |  | 1 | 套 |  |
|  | 触摸屏 | 10.4英寸 | 1 | 套 |  |
|  | 柜体及附件 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 闸门现地通信设备 |  |  |  |  |
|  | 光电转换器 |  | 1 | 套 |  |
|  | 光纤 |  | 4000 | 米 |  |
| 4 | 渗漏排水泵控制箱 |  | 3 | 套 |  |
| 二 | 泄水闸视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 图像监控中心 |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 32路视频输入 双显示屏 | 台 | 2 | 大华 海康威视 |
|  | 监控专用硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 4 |  |
|  | 32口千兆以太网交换机 | 工业级，32个百兆电口，2个百兆光口 | 台 | 2 | 东土 华为海康威视 |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 | 华三、思科、华为 |
|  | 商用台式电脑主机 | I5 4GB 500G 1G独显 DVDRW Win7 | 台 | 1 | 戴尔、IBM、惠普 |
|  | 高清液晶显示器 | 22寸 | 台 | 2 |  |
|  | 大屏幕投影 | 小间距LED屏全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 台 | 1 |  |
|  | 防雷器电源网络二合一 |  | 台 | 3 |  |
|  | 机房一级别防雷 |  | 台 | 1 |  |
|  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |  |
|  | 辅材 | 扎带、软管、水晶头、线头、成型网线、钢钉、大小排插、插头、防水胶布、线卡、双面胶、螺丝打孔、L型锁块、鼠标、空气开关、软管、玻璃胶、结构胶、VGA线等。 | 批 | 1 |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |
|  | 户内红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 1 | 大华 海康威视 |
|  | 户外红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 43 | 大华 海康威视 |
|  | 固定摄像机 |  | 台 | 9 | 大华 海康威视 |
|  | AC24V电源适配器 |  | 支 | 53 |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 10000 |  |
|  | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 10000 |  |
|  | 超五类网线 | UTP | 米 | 3000 |  |
|  | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 80 |  |
|  | 户外型单模光缆 | 4芯 GYXTW-4B1 | 米 | 8000 |  |
|  | 弱电箱 |  | 台 | 53 |  |
| 三 | 直流系统 |  |  |  |  |
| 1 | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 整流模块（10A） |  | 块 | 3 |  |
| 2 | 馈线屏 |  | 面 | 1 |  |
| 2.1 | 降压硅堆 |  | 组 | 1 |  |
| 2.2 | 绝缘接地监测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |
| 3 | 电池屏 |  | 面 | 1 |  |
| 3.1 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 蓄电池100AH/18V |  | 只 | 18 | 海志、阳光、汤浅 |
| 4 | 中控室动力屏 |  | 面 | 1 |  |
| 4.1 | 逆变电源（10KVA） |  | 台 | 1 | 山特、阳光、 |
| 4.2 | 双电源切换装置 |  | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |
| 四 | 泄水闸广播系统 |  |  |  | ITC 及以上 |
| 1 | 广播中心 |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 话筒 |  | 套 | 1 |  |
|  | 前置放大器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 功放 |  | 套 | 1 |  |
|  | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |
|  | 机柜 | 600*800*2260mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |
|  | 号角扬声器 |  | 台 | 4 |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |
|  | ZC系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 5 |  |
|  | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |
| 五 | 厂内通信 |  |  |  |  |
| 1 | 主控部分 | 2米19英寸标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 调度操作键盘 |  |  |  |  |
|  | 丹麦键调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 后台维护管理系统软件 |  |  |  |  |
| 4 | 后台维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 录音系统 |  |  |  |  |
|  | 8路录音系统 | 所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |
| 6 | 外围设备 |  |  |  |  |
|  | 录音、计费、维护主机 | 6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |
| 7 | 主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 电话分机 |  | 台 | 20 |  |
| 9 | 无线对讲机 |  | 部 | 4 |  |
| 六 | 水情测报系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备部分 |  |  |  |  |
| （1） | 水位遥测站 |  | 个 | 4 |  |
|  | GPRS/GSM通讯机 |  | 套 | 4 |  |
|  | 水情遥测终端 |  | 套 | 4 |  |
|  | 馈线 |  | 米 | 60 |  |
|  | 太阳能电池（20W）、支架及电缆 |  | 套 | 4 |  |
|  | 避雷器 |  | 套 | 4 |  |
|  | 蓄电池组 | 38AH/12V | 套 | 4 |  |
|  | 雷达水位传感器 | 测量范围：30m； 工作频率：26GHz；分辨率：1mm ；精度：±3mm； | 套 | 4 | 潞碧垦、汇中 |
| （2） | 水文站带ADCP |  | 个 | 3 |  |
|  | GPRS/GSM通讯机 |  | 套 | 3 |  |
|  | 水情遥测终端 |  | 套 | 3 |  |
|  | 馈线 |  | 米 | 90 |  |
|  | 太阳能电池（20W）、支架及电缆 |  | 套 | 3 |  |
|  | 避雷器 |  | 套 | 3 |  |
|  | 蓄电池组 | 38AH/12V | 套 | 3 |  |
|  | 走航式ADCP | 含载人测量船、北斗定位系统流速精度：±0.25%±2mm/s 层厚：0.5m～4m 层数：1～128层 | 套 | 3 | 美国RDI、 武汉新烽 华测导航 |
|  | 测深仪 | 工作频率 200kHz发射功率500W测深范围0.15-600m测深精度±1cm+0.1％×h（h为水深值）分辨率1cm最大采样频率≥30Hz吃水调整范围0.00m-100.00m声速调整范围0.00-1700.00m/s分辨率0.01m/s操作系统Windows 10显示屏高亮度12寸彩色触摸屏，外接端口2个RS-232串口、2个USB3.0接口和2个USB2.0接口，支持转接显示器接口、支持转接网口 | 套 | 3 | 江苏中海达 广州至远海洋科技有限公司 华测导航 |
|  | 基本测具 | 流速仪、水准仪 | 套 | 3 |  |
|  | 雷达水位计 | 测量范围：30m； 工作频率：26GHz；分辨率：1mm ；精度：±3mm； | 套 | 3 | 潞碧垦、汇中 |
|  | 避雷设备 |  | 套 | 3 |  |
|  | 水文站供电设施 |  | 套 | 3 |  |
|  | 布线控制柜及电线、接插件等 |  | 套 | 3 |  |
| （3） | 水文站不带ADCP |  | 个 | 3 |  |
|  | GPRS/GSM通讯机 |  | 套 | 3 |  |
|  | 水情遥测终端 |  | 套 | 3 |  |
|  | 馈线 |  | 米 | 90 |  |
|  | 太阳能电池（20W）、支架及电缆 |  | 套 | 3 |  |
|  | 避雷器 |  | 套 | 3 |  |
|  | 蓄电池组 | 38AH/12V | 套 | 3 |  |
|  | 测深仪 | 工作频率 200kHz发射功率500W测深范围0.15-600m测深精度±1cm+0.1％×h（h为水深值）分辨率1cm最大采样频率≥30Hz吃水调整范围0.00m-100.00m声速调整范围0.00-1700.00m/s分辨率0.01m/s操作系统Windows 10显示屏高亮度12寸彩色触摸屏，外接端口2个RS-232串口、2个USB3.0接口和2个USB2.0接口，支持转接显示器接口、支持转接网口 | 套 | 3 |  |
|  | 基本测具 | 流速仪、水准仪 | 套 | 3 |  |
|  | 雷达水位计 | 测量范围：30m； 工作频率：26GHz；分辨率：1mm ；精度：±3mm； | 套 | 3 |  |
|  | 避雷设备 |  | 套 | 3 |  |
|  | 水文站供电设施 |  | 套 | 3 |  |
|  | 布线控制柜及电线、接插件等 |  | 套 | 3 |  |
| （4） | 中心站 |  | 个 | 1 |  |
|  | 服务器（含操作系统、软件） |  | 套 | 1 |  |
|  | 工作站（含操作系统、软件） |  | 套 | 1 |  |
|  | 便携式维护终端 |  | 部 | 1 |  |
|  | 网络交换机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
|  | GPRS/GSM通讯机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 同轴避雷器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 |  | 套 | 1 |  |
|  | 交流避雷稳压电源 |  | 套 | 1 |  |
|  | 柜体及附件 |  | 套 | 1 |  |
|  | 软件 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 土建部分 |  |  |  |  |
| （1） | 坝上水位站 |  | 个 | 4 |  |
|  | 基础开挖及基础砼、金属结构 |  | 项 | 4 |  |
|  | 水位计立杆 |  | 套 | 4 |  |
|  | 水尺 |  | 只 | 24 |  |
|  | 接地 |  | 套 | 4 |  |
| （2） | 水文站 |  | 个 | 6 |  |
|  | 基础开挖及基础砼、金属结构 |  | 项 | 6 |  |
|  | 水位计立杆 |  | 套 | 6 |  |
|  | 生产生活用房 |  | 座 | 6 |  |
|  | 水尺 |  | 只 | 48 |  |
|  | 接地 |  | 套 | 6 |  |
| （3） | 中心站 |  |  |  |  |
|  | 中心站房屋及装修 |  | m2 | 40 |  |
|  | 中心站接地 |  | 套 | 1 |  |
| 七 | 控制电缆 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-4X1.5 |  | 米 | 6000 |  |
|  | ZR-KVVP-7X1.5 |  | 米 | 2500 |  |
|  | ZR-KVVP-14X1.5 |  | 米 | 1500 |  |
|  | ZR-KVVP-2X4 |  | 米 | 1000 |  |
|  | ZR-KVVP-2X6 |  | 米 | 1000 |  |

(2) 南支

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |
|  | 主操作员工作站 | CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏 | 2 | 套 | 联想 惠普 戴尔 |
|  | 培训/通讯处理机 | 同主操作员工作站 | 1 | 套 |  |
|  | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M 带8电口1光口 | 2 | 套 | 华为 东土 GE |
|  | 主机加固 |  | 1 | 套 |  |
|  | 纵向加密认证 | 额定功率： 60W 最大并发加密隧道数： 1024 条 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度） 密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度） 数据包转发延迟：＜ 1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms 满负荷数据包丢弃率： 0 | 1 | 套 | 南瑞、 卫士通 、 国泰网信 |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 1 | 套 | 华三、思科、华为 |
|  | 网络激光打印机 | A3 | 1 | 台 | 惠普及以上 |
|  | 控制台 | 两坐席 | 1 | 套 |  |
|  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 现地控制层（LCU柜） |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU |  | 1 | 套 |  |
|  | PLC | 双CPU 双以太网 | 1 | 套 | 施耐德、GE、西门子 |
|  | 交直流双供电装置 |  | 1 | 套 |  |
|  | 触摸屏 | 10.4英寸 | 1 | 套 |  |
|  | 柜体及附件 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 闸门现地通信设备 |  |  |  |  |
|  | 光电转换器 |  | 1 | 套 |  |
|  | 光纤 |  | 4000 | 米 |  |
| 4 | 渗漏排水泵控制箱 |  | 3 | 套 |  |
| 二 | 泄水闸视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 图像监控中心 |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 32路视频输入 双显示屏 | 台 | 2 | 大华 海康威视 |
|  | 监控专用硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 5 |  |
|  | 32口千兆以太网交换机 | 工业级，32个百兆电口，2个百兆光口 | 台 | 2 | 东土 华为海康威视 |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 | 华三、思科、华为 |
|  | 商用台式电脑主机 | I5 4GB 500G 1G独显 DVDRW Win7 | 台 | 1 | 戴尔、IBM、惠普 |
|  | 高清液晶显示器 | 22寸 | 台 | 2 |  |
|  | 大屏幕投影 | 小间距LED屏全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 台 | 1 |  |
|  | 防雷器电源网络二合一 |  | 台 | 3 |  |
|  | 机房一级别防雷 |  | 台 | 1 |  |
|  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |  |
|  | 辅材 | 扎带、软管、水晶头、线头、成型网线、钢钉、大小排插、插头、防水胶布、线卡、双面胶、螺丝打孔、L型锁块、鼠标、空气开关、软管、玻璃胶、结构胶、VGA线等。 | 批 | 1 |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |
|  | 户内红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 9 | 大华 海康威视 |
|  | 户外红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 12 | 大华 海康威视 |
|  | 固定摄像机 |  | 台 | 15 | 大华 海康威视 |
|  | AC24V电源适配器 |  | 支 | 36 |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 6600 |  |
|  | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 6600 |  |
|  | 超五类网线 | UTP | 米 | 2000 |  |
|  | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 56 |  |
|  | 户外型单模光缆 | 4芯 GYXTW-4B1 | 米 | 5000 |  |
|  | 弱电箱 |  | 台 | 36 |  |
| 三 | 直流系统 |  |  |  |  |
| 1 | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 整流模块（10A） |  | 块 | 3 |  |
| 2 | 馈线屏 |  | 面 | 1 |  |
| 2.1 | 降压硅堆 |  | 组 | 1 |  |
| 2.2 | 绝缘接地监测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |
| 3 | 电池屏 |  | 面 | 1 |  |
| 3.1 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 蓄电池100AH/18V |  | 只 | 18 | 海志、阳光、汤浅 |
| 4 | 中控室动力屏 |  | 面 | 1 |  |
| 4.1 | 逆变电源（10KVA） |  | 台 | 1 | 山特、阳光、 |
| 4.2 | 双电源切换装置 |  | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |
| 四 | 泄水闸广播系统 |  |  |  | ITC 及以上 |
| 1 | 广播中心 |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 话筒 |  | 套 | 1 |  |
|  | 前置放大器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 功放 |  | 套 | 1 |  |
|  | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |
|  | 机柜 | 600*800*2260mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |
|  | 号角扬声器 |  | 台 | 4 |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |
|  | ZC系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 5 |  |
|  | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |
| 五 | 厂内通信 |  |  |  |  |
| 1 | 主控部分 | 2米19英寸标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 调度操作键盘 |  |  |  |  |
|  | 丹麦键调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 后台维护管理系统软件 |  |  |  |  |
| 4 | 后台维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 录音系统 |  |  |  |  |
|  | 8路录音系统 | 所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |
| 6 | 外围设备 |  |  |  |  |
|  | 录音、计费、维护主机 | 6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |
| 7 | 主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 电话分机 |  | 台 | 20 |  |
| 9 | 无线对讲机 |  | 部 | 4 |  |
| 七 | 控制电缆 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-4X1.5 |  | 米 | 6000 |  |
|  | ZR-KVVP-7X1.5 |  | 米 | 2500 |  |
|  | ZR-KVVP-14X1.5 |  | 米 | 1500 |  |
|  | ZR-KVVP-2X4 |  | 米 | 1000 |  |
|  | ZR-KVVP-2X6 |  | 米 | 1000 |  |

(3) 北支

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |
|  | 主操作员工作站 | CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏 | 2 | 套 | 联想 惠普 戴尔 |
|  | 培训/通讯处理机 | 同主操作员工作站 | 1 | 套 |  |
|  | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M 带8电口1光口 | 2 | 套 | 华为 东土 GE |
|  | 主机加固 |  | 1 | 套 |  |
|  | 纵向加密认证 | 额定功率： 60W 最大并发加密隧道数： 1024 条 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度） 密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度） 数据包转发延迟：＜ 1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms 满负荷数据包丢弃率： 0 | 1 | 套 | 南瑞、 卫士通 、 国泰网信 |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 1 | 套 | 华三、思科、华为 |
|  | 网络激光打印机 | A3 | 1 | 台 | 惠普及以上 |
|  | 控制台 | 两坐席 | 1 | 套 |  |
|  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 现地控制层（LCU柜） |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU |  | 1 | 套 |  |
|  | PLC | 双CPU 双以太网 | 1 | 套 | 施耐德、GE、西门子 |
|  | 交直流双供电装置 |  | 1 | 套 |  |
|  | 触摸屏 | 10.4英寸 | 1 | 套 |  |
|  | 柜体及附件 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 闸门现地通信设备 |  |  |  |  |
|  | 光电转换器 |  | 1 | 套 |  |
|  | 光纤 |  | 米 | 2800 |  |
| 4 | 渗漏排水泵控制箱 |  | 4 | 套 |  |
| 二 | 泄水闸视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 图像监控中心 |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 32路视频输入 双显示屏 | 台 | 2 | 大华 海康威视 |
|  | 监控专用硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 5 |  |
|  | 32口千兆以太网交换机 | 工业级，32个百兆电口，2个百兆光口 | 台 | 2 | 东土 华为海康威视 |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 | 华三、思科、华为 |
|  | 商用台式电脑主机 | I5 4GB 500G 1G独显 DVDRW Win7 | 台 | 1 | 戴尔、IBM、惠普 |
|  | 高清液晶显示器 | 22寸 | 台 | 2 |  |
|  | 大屏幕投影 | 小间距LED屏全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 台 | 1 |  |
|  | 防雷器电源网络二合一 |  | 台 | 3 |  |
|  | 机房一级别防雷 |  | 台 | 1 |  |
|  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |  |
|  | 辅材 | 扎带、软管、水晶头、线头、成型网线、钢钉、大小排插、插头、防水胶布、线卡、双面胶、螺丝打孔、L型锁块、鼠标、空气开关、软管、玻璃胶、结构胶、VGA线等。 | 批 | 1 |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |
|  | 户内红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 13 | 大华 海康威视 |
|  | 户外红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 12 | 大华 海康威视 |
|  | 固定摄像机 |  | 台 | 15 | 大华 海康威视 |
|  | AC24V电源适配器 |  | 支 | 40 |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 7000 |  |
|  | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 7000 |  |
|  | 超五类网线 | UTP | 米 | 2500 |  |
|  | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 65 |  |
|  | 户外型单模光缆 | 4芯 GYXTW-4B1 | 米 | 5500 |  |
|  | 弱电箱 |  | 台 | 40 |  |
| 三 | 直流系统 |  |  |  |  |
| 1 | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 整流模块（10A） |  | 块 | 3 |  |
| 2 | 馈线屏 |  | 面 | 1 |  |
| 2.1 | 降压硅堆 |  | 组 | 1 |  |
| 2.2 | 绝缘接地监测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |
| 3 | 电池屏 |  | 面 | 1 |  |
| 3.1 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 蓄电池100AH/18V |  | 只 | 18 | 海志、阳光、汤浅 |
| 4 | 中控室动力屏 |  | 面 | 1 |  |
| 4.1 | 逆变电源（10KVA） |  | 台 | 1 | 山特、阳光、 |
| 4.2 | 双电源切换装置 |  | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |
| 四 | 泄水闸广播系统 |  |  |  | ITC 及以上 |
| 1 | 广播中心 |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 话筒 |  | 套 | 1 |  |
|  | 前置放大器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 功放 |  | 套 | 1 |  |
|  | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |
|  | 机柜 | 600*800*2260mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |
|  | 号角扬声器 |  | 台 | 4 |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |
|  | ZC系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 5 |  |
|  | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |
| 五 | 厂内通信 |  |  |  |  |
| 1 | 主控部分 | 2米19英寸标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 调度操作键盘 |  |  |  |  |
|  | 丹麦键调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 后台维护管理系统软件 |  |  |  |  |
| 4 | 后台维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 录音系统 |  |  |  |  |
|  | 8路录音系统 | 所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |
| 6 | 外围设备 |  |  |  |  |
|  | 录音、计费、维护主机 | 6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |
| 7 | 主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 电话分机 |  | 台 | 20 |  |
| 9 | 无线对讲机 |  | 部 | 4 |  |
| 七 | 控制电缆 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-4X1.5 |  | 米 | 5000 |  |
|  | ZR-KVVP-7X1.5 |  | 米 | 1500 |  |
|  | ZR-KVVP-14X1.5 |  | 米 | 1500 |  |
|  | ZR-KVVP-2X4 |  | 米 | 1000 |  |
|  | ZR-KVVP-2X6 |  | 米 | 1000 |  |

(4) 中支

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |
|  | 主操作员工作站 | CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏 | 2 | 套 | 联想 惠普 戴尔 |
|  | 培训/通讯处理机 | 同主操作员工作站 | 1 | 套 |  |
|  | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M 带8电口1光口 | 2 | 套 | 华为 东土 GE |
|  | 主机加固 |  | 1 | 套 |  |
|  | 纵向加密认证 | 额定功率： 60W 最大并发加密隧道数： 1024 条 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度） 密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度） 数据包转发延迟：＜ 1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms 满负荷数据包丢弃率： 0 | 1 | 套 | 南瑞、 卫士通 、 国泰网信 |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 1 | 套 | 华三、思科、华为 |
|  | 网络激光打印机 | A3 | 1 | 台 | 惠普及以上 |
|  | 控制台 | 两坐席 | 1 | 套 |  |
|  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 现地控制层（LCU柜） |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU |  | 1 | 套 |  |
|  | PLC | 双CPU 双以太网 | 1 | 套 | 施耐德、GE、西门子 |
|  | 交直流双供电装置 |  | 1 | 套 |  |
|  | 触摸屏 | 10.4英寸 | 1 | 套 |  |
|  | 柜体及附件 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 闸门现地通信设备 |  |  |  |  |
|  | 光电转换器 |  | 1 | 套 |  |
|  | 光纤 |  | 3000 | 米 |  |
| 二 | 泄水闸视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 图像监控中心 |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 32路视频输入 双显示屏 | 台 | 2 | 大华 海康威视 |
|  | 监控专用硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 5 |  |
|  | 32口千兆以太网交换机 | 工业级，32个百兆电口，2个百兆光口 | 台 | 2 | 东土 华为海康威视 |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 | 华三、思科、华为 |
|  | 商用台式电脑主机 | I5 4GB 500G 1G独显 DVDRW Win7 | 台 | 1 | 戴尔、IBM、惠普 |
|  | 高清液晶显示器 | 22寸 | 台 | 2 |  |
|  | 大屏幕投影 | 小间距LED屏全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 台 | 1 |  |
|  | 防雷器电源网络二合一 |  | 台 | 3 |  |
|  | 机房一级别防雷 |  | 台 | 1 |  |
|  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |  |
|  | 辅材 | 扎带、软管、水晶头、线头、成型网线、钢钉、大小排插、插头、防水胶布、线卡、双面胶、螺丝打孔、L型锁块、鼠标、空气开关、软管、玻璃胶、结构胶、VGA线等。 | 批 | 1 |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |
|  | 户内红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 7 | 大华 海康威视 |
|  | 户外红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 10 | 大华 海康威视 |
|  | 固定摄像机 |  | 台 | 15 | 大华 海康威视 |
|  | AC24V电源适配器 |  | 支 | 32 |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 6000 |  |
|  | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 6000 |  |
|  | 超五类网线 | UTP | 米 | 1500 |  |
|  | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 65 |  |
|  | 户外型单模光缆 | 4芯 GYXTW-4B1 | 米 | 4500 |  |
|  | 弱电箱 |  | 台 | 32 |  |
| 三 | 直流系统 |  |  |  |  |
| 1 | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 整流模块（10A） |  | 块 | 3 |  |
| 2 | 馈线屏 |  | 面 | 1 |  |
| 2.1 | 降压硅堆 |  | 组 | 1 |  |
| 2.2 | 绝缘接地监测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |
| 3 | 电池屏 |  | 面 | 1 |  |
| 3.1 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 蓄电池100AH/18V |  | 只 | 18 | 海志、阳光、汤浅 |
| 4 | 中控室动力屏 |  | 面 | 1 |  |
| 4.1 | 逆变电源（10KVA） |  | 台 | 1 | 山特、阳光、 |
| 4.2 | 双电源切换装置 |  | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |
| 四 | 泄水闸广播系统 |  |  |  | ITC 及以上 |
| 1 | 广播中心 |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 话筒 |  | 套 | 1 |  |
|  | 前置放大器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 功放 |  | 套 | 1 |  |
|  | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |
|  | 机柜 | 600*800*2260mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |
|  | 号角扬声器 |  | 台 | 4 |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |
|  | ZC系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 5 |  |
|  | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |
| 五 | 厂内通信 |  |  |  |  |
| 1 | 主控部分 | 2米19英寸标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 调度操作键盘 |  |  |  |  |
|  | 丹麦键调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 后台维护管理系统软件 |  |  |  |  |
| 4 | 后台维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 录音系统 |  |  |  |  |
|  | 8路录音系统 | 所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |
| 6 | 外围设备 |  |  |  |  |
|  | 录音、计费、维护主机 | 6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |
| 7 | 主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 电话分机 |  | 台 | 20 |  |
| 9 | 无线对讲机 |  | 部 | 4 |  |
| 七 | 控制电缆 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-4X1.5 |  | 米 | 5000 |  |
|  | ZR-KVVP-7X1.5 |  | 米 | 1500 |  |
|  | ZR-KVVP-14X1.5 |  | 米 | 1500 |  |
|  | ZR-KVVP-2X4 |  | 米 | 1000 |  |
|  | ZR-KVVP-2X6 |  | 米 | 1000 |  |

### 17.2  泄水闸计算机监控系统技术条款

### 17.2.1一般技术条件

### 17.2.1.1 标准

### 17.2.1.1.1 除特别说明外, 招标设备采用以下标准：

IEEE802.3 网络技术标准

IEEE 729-1983 软件工程术语汇编

IEEE730.1-1989 软件质量保证设计标准

GB 2312-80 中国国家汉字库标准

ANSI/IEEE C37.90-1978 与电气设备有关的继电器和继电器系统

ANSI/EIA 443-1979 固态继电器

DL/T578 水电厂计算机监控系统基本技术条件

DL/T5065 水电厂计算机监控系统设计规定

DL5003 电力系统调度自动化设计技术规程

GBJ232-82 电气装置安装工程施工及验收规范

GB7450-87 电子设备雷击保护导则

GB50174-93 电子计算机机房设计规范

GB7260-87 不间断电源设备

GB50063 电测量仪表装置设计技术规程

GB/T 50265 泵站设计规范

JB/T5234 《工业控制计算机系统验收大纲》

国家能源局2015（36）号文  电力二次系统安全防护规定

17.2.1.1.2 在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及水电标准。在国内标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。

### 17.2.1.1.3 选用的标准，应是在招标文件发出以前已颁布的最新版本。

### 17.2.2 专用技术规范

### 17.2.2.1工作内容与供货范围

### 17.2.2.1.1工作内容

本招标书要求卖方完成的主要工作内容如下:

1)闸站计算机监控系统的设计、制造、工厂试验、包装、运往目的地交货及技术服务。

2) 各软件程序的设计和开发。

3) 编制和提交设计、制造、供货时间表、软件管理计划、试验计划、试验大纲及报告。

4) 编制和提交设计文件、安装文件、用户文件、维护文件。

5) 编制和提交安装、试运行督导工作计划，对买方人员的培训计划。保证期内的维修服务计划。

6) 编制和提交备品备件目录、卖方推荐供买方选择的备品备件目录及选择设备目录和报价。

7) 对现场安装和试运行进行指导和监督;对买方人员进行培训及对设备保证期内的维修服务等。

8) 在买方协助下负责完成合同要求的全部试验和设备调试。

9) 卖方有义务参加买方所组织的协调工作并主动与有关承包商进行协调。

### 17.2.2.1.2供货范围:

1) 闸站计算机监控系统全部硬件和软件。

每个闸站包括:一套主机/操作员工作站、一套通讯工作站、一台激光打印机、一套网络设备、一台防火墙、一台入侵防御系统、一台安全日志审计系统、一台纵向加密认证、一台路由器、一块现地控制单元屏,主控级与单元控制级之间全部通信设备、监控用的操作系统软件和监控软件。

2)计算机监控系统设备间的连接电缆、接线端子排。

3) 保证系统性能的有关硬件和软件。

4)系统的全部防雷设备

5)随机备品备件。

6)维修和调试工具。

### 17.2.2.2系统一般要求

### 17.2.2.2.1设计原则

计算机监控系统应遵从以下设计原则：

a) 闸站采用计算机监控系统为基础的全站集中监控模式，网络采用星型工业快 速以太网，通讯规约符合TCP/IP标准，按IEEE802.3设计。计算机监控系统不会因任何一个器件发生故障而引起系统误操作。

b) 采用成熟的标准汉化系统。

c) 设置中央控制室操作员工作站，以实现闸站的集中监视控制。闸站按“无人值班”(少人值守)设计。

d) 各LCU设PLC与以太网直接联网，并配置液晶触摸屏。具有自诊断功能和显示功能，即使主计算机发生故障，仍可通过LCU上的触摸屏对闸门、公用设备、10kV进线等进行操作和监视。

e) 通讯工作站应预留接口实现与远方调度系统、水情测报等系统通讯。

f).所有保护装置、电力仪表、直流系统等通过现场总线与各现地控制单元的PLC或通信管理机通信。

g).系统必须响应速度快，可靠性、可利用率高;可适应性强;可维修性好;先进、经济、灵活和便于扩充。

h).所供计算机设备应是当时市场上主流产品,系统配置和设备选型符合计算机发展迅速的特点，系统达到国内先进水平。

### 17.2.2.2.2主要监控对象

（1）主支

1) 泄水闸15座液压启闭机

2) 两台干式变压器

3) 两回10KV进线

4) 所有10KV出线

5) 水位、流量等监测

6）鱼道闸门卷扬启闭机

7）大孔口工作闸门

（2）南支

1) 泄水闸6座液压启闭机

2) 两台干式变压器

3) 两回10KV进线

4) 所有10KV出线

5) 水位、流量等监测

6）鱼道闸门卷扬启闭机

（3）北支

1) 泄水闸8座液压启闭机

2) 两台干式变压器

3) 两回10KV进线

4) 所有10KV出线

5) 水位、流量等监测

6）鱼道闸门卷扬启闭机

（4）中支

1) 气动盾形工作闸门

2) 两台干式变压器

3) 两回10KV进线

4) 水位、流量等监测

5）鱼道防洪闸门卷扬启闭机

### 17.2.2.2.3 计算机监控系统I/O点数

各单元控制器I/O使用数量表

（1）主支

|  | LCU | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开关量输入 | 240 |  |
| 开关量输出 | 80 |  |
| 模拟量输入 | 8 |  |
| 模拟量输出 |  |  |
| 脉冲量输入 |  |  |
| 交流电气量 |  |  |

（2）南支

|  | LCU | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开关量输入 | 180 |  |
| 开关量输出 | 64 |  |
| 模拟量输入 | 8 |  |
| 模拟量输出 |  |  |
| 脉冲量输入 |  |  |
| 交流电气量 |  |  |

（3）北支

|  | LCU | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开关量输入 | 144 |  |
| 开关量输出 | 48 |  |
| 模拟量输入 | 8 |  |
| 模拟量输出 |  |  |
| 脉冲量输入 |  |  |
| 交流电气量 |  |  |

（4）中支

|  | LCU | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开关量输入 | 96 |  |
| 开关量输出 | 32 |  |
| 模拟量输入 | 8 |  |
| 模拟量输出 |  |  |
| 脉冲量输入 |  |  |
| 交流电气量 |  |  |

以上I/O点数仅供报价参考，实际I/O点数以I/O量表确定。(I/O点数在设联会由设计院提供)

### 17.2.2.3 系统功能要求

### 17.2.2.3.1 主控级功能

闸站监控系统的主控级能对主要机电设备进行控制，对机电设备的运行情况进行全面监视，能准确可靠地接收有关监测系统上送的信息，并能够实现开关量采集包括状态量周期性采集和报警量中断性采集，能够实现计算机监控系统与上级调度部门之间的通信。主控级设备布置在中控室。应具有下列主要功能：

·数据采集与处理

·安全运行监视

·控制和操作

·统计与制表

·人机接口

·记录打印

·屏幕显示

·系统自诊断

·运行维护管理

·软件功能

·语音报警

·通信功能

·数据库功能

1)数据采集与处理

监控系统自动采集主要运行参数，包括温度量、电气量、模拟量、开关量和脉冲量等。系统对采集的数据进行必要的处理，计算，存入实时数据库，并用于画面显示、更新、控制、记录检索、统计报表、操作、管理指导和事故分析等。

①电气量主要为各电压量、电流量、频率、功率因素、有功功率及无功功率等信号。

②模拟量主要指水位、流量、直流系统电压、电流等。

③开关量包括状态量周期性采集和报警量中断性采集。

状态量包括闸门、各断路器和隔离开关、公用设备的有关状态、位置以及闸门过程控制顺序的各状态。

报警量采集主要指运行的故障、事故信号以及参数越复限报警信号的采集。

④脉冲量是指接收有功电度和无功电度脉冲量，将电度量累加。

数据采样周期应满足系统性能参数要求。故障、事故报警信号随机优先传递，并显示故障、事故发生的时间、地点及性质。为提高系统的实时性，模拟量无变化时不传送，当变化超过传送死区时传送;状态量有状变时才传递。

2)安全运行监视

安全运行监视应包括全站运行实时监视及参数在线修改、状态监视、越限检查、过程监视、趋势分析和监控系统异常监视。

3)控制和操作

操作人员通过主操作员工作站的TFT、键盘等向LCU发出各种控制命令，监视操作的全过程，并可在必要时干预控制操作的执行。主要操作命令包括：

◇ 闸门的上升、下降的远方控制

◇ 远方集中闸门调度的控制。

◇ 断路器的合、分

◇ 闸门启闭同时投入工作台数及轮流开启模式的自动控制。

◇ 各种整定值和限制值的设定

◇ 显示器的显示图形、表格、参数限值、报警信息、状态量变化等画面和表格、报表的选择与调用

◇ 打印记录

◇ 报警复归：当设备发生事故或故障后，在TFT上自动推出事故或事件画面发出报警信号，当运行人员已了解事故或事件的情况后，可对报警信号手动复归

◇ 在主控级对监控对象进行操作控制时，在控制流程画面中应同时显示与控制流程相关的各设备的状态。

4)统计与制表

监控系统在实时采集各设备的运行参数和工况的基础上，进一步完成统计制表等一系列运行管理的工作，使运行人员不必再进行人工抄表，也可使统计等一系列技术管理工作自动进行。监控系统能自动进行下列报表的统计：

①全站运行日志及各种一览表，包括事故记录表、闸门运行记录表、自诊断一览表、操作一览表等。

②设备运行工况、事故与操作次数的统计。

5)人机接口

值守人员通过主操作员工作站、打印机、报警装置等设备实现人机联系，对生产过程进行安全监控、在线诊断以及对监控系统进行调试、参数设定、程序修改、技术开发和技术培训等。

人机联系界面应友好、实用。当发生一连串事故动作，中控室出现众多报警信息时，监控系统应易于运行人员识别、直接查到事故的原因。

6)记录打印

所有设备的操作事件、报警事件及报表等都存于数据库并可记录下来，并在TFT上显示和打印出来，也可通过可读写光盘机以文件的方式储存在光盘上。

计算机监控系统存储于硬盘和提供查询的本站信息不少于三年内所发生的各种信息。

打印记录分为定时打印记录、事故故障打印记录、操作打印记录和召唤打印记录等工作方式。

记录报告的主要内容为：

①定时打印记录：分别按时、日、月时间段要求，打印运行记录报表。

②操作打印记录：内每一设备的每次操作都自动按其操作顺序记录下来，包括操作对象、操作时间、执行过程、执行结果及操作完成的时间等。

③报警事件打印记录：自动将各种报警事件按时间顺序记录其发生的时间、地点、内容和项目，生成报警事件汇总表。

④召唤打印记录：根据操作人员的指令随时打印各种运行人员所需的资料和数据。

⑤历史累计记录：根据实际需要，可对各种记录按照时间段来累计显示，当必要时可在打印机上打印。

7)屏幕显示

画面显示是计算机监控系统的主要功能之一，画面调用将允许以自动或召唤方式实现。自动方式是指当有事故发生时或进行某些操作时有关画面能够自动推出。召唤方式是指操作某些功能键或以菜单方式调用所需画面。画面种类包括各种系统图、棒形图、曲线、表格、提示语句等。画面应清晰稳定、构图合理、刷新速度快且操作简单。

a系统图类

包括电气接线图及水系统的总体结构图示，在这类画面上还应实时显示出运行设备的实时状态及某些重要参数的实时值，必要时可通过窗口显示其它有关信息。具体要求为：

（1） 电气主接线(及子系统)的动态模拟画面，实时显示各种电气参数、开关状态、电机启停状态。

（2）闸门升降模拟图：模拟显示单台闸门和成组闸门的升降过程，及闸门开度数据，对闸门的升降过程进行过程监视。

（3）平面鸟瞰模拟图：在平面投影图上，标示闸门上、下游及进水口实时水位数据。

（4）纵剖面模拟图：应包含每个闸孔闸门开度、各处水面线的仿真模拟和水位实时数据。

（5）下游立面正视图：标示每扇门实时开度，上、下游水面线仿真位置，及水位数据。

b棒图类

液压泵站的有功功率及其它一些适合用棒图表示的参数。

c曲线图类

包括运行电压曲线、频率曲线以及各类模拟量变化曲线。监控系统能按运行人员的要求自动地组织相应时间区间的有关数据以曲线的形式显示在屏幕上。

d表格类

包括各种运行参数、参数给定值、特性表、各种整定值及整定值变更统计表、各类报警信息统计表、操作统计表、各类运行报表、运行日志、操作票等。

e提示语句

包括开、停机操作指导画面，各类提示信息等。

8)系统自诊断

①系统设备硬件故障诊断：对主用单元、外围设备、通信接口等设备的运行情况进行在线和离线诊断，故障点能诊断到具体模板。当诊断出主用单元故障时，能自动发信号并切换到备用单元。当诊断出外围设备故障时能自动切除外围设备并发报警信号及显示。

②软件故障诊断：对计算机监控系统的软件进行在线诊断，能诊断出故障的功能模块及故障性质，闭锁控制输出，发出报警信息及显示。

③系统具有容错功能

9)运行维护管理

积累闸站运行数据，为提高闸站运行维护水平提供依据。

①累计各启闭机及全站耗电量;

②累计启闭机正常运行时间、检修次数及时间;

③累计变压器、断路器等设备运行时间、动作次数、检修次数和时间;

④分类统计启闭机、变压器、进线等主设备所发生的事故、故障;

⑤电气、机械保护整定值修改记录;

⑥其它运行管理数据的积累(如调度命令下达内容、操作员代码和时间等)。

10)软件功能

软件编辑人员可以通过主机设备在线或离线方便地进行应用软件、显示画面和数据库的编辑、调试、装入、卸除和修改，在线进行上述工作时不影响正常的计算机监控系统功能安全实施。

11)语音报警

应按报警的需要进行语音语句的组合编辑，一旦闸站任一设备或功能出现故障、事故，自动报出故障、事故的对象和性质，实现汉语语音报警。

12)通信功能

主控层对闸站监控系统内通信进行管理和控制，保证任何时候均不会发生碰撞，并满足监控系统实时性的要求。

主控层通过快速以太网与单元控制层通信，向单元控制层发送指令，并接受单元控制层上送的各种信息。所有保护装置、直流系统通过RS485通信接口与各单元控制层的通讯管理装置或PLC通信。

预留与远方调度、工业电视系统的硬、软件接口。

13)数据库功能

卖方应提供包括数据库采集软件、数据库生成软件和数据库管理软件的数据库软件。

数据库包括实时数据库和历史数据库，实时数据库要求实时性能好，满足各种实时监控软件对所需数据的要求。历史数据库采用商用数据库实现，嵌套microsoft SQL Server 2000,从实时系统中接收数据与事件并存储、统计。

### 17.2.2.3.2 单元控制级功能

LCU由PLC、交直流双电源供电装置、触摸屏等组成，布置在中控室。其主要功能如下：

1)数据采集和处理

LCU采集被控对象的各种电气量、开关量等实时运行参数及运行状态，并对采集的数据进行记录、保存和检查。对采集的数据进行分析、处理和计算，形成各种监控及管理功能所需的数据，存入数据库。

交流电气量由电子电度表装置采集。

开关量由PLC采集。

2)安全运行监视

与闸站主控级和继电保护装置等相配合，完成安全监视任务。主要包括状态监视、越限检查、过程监视和现地控制单元异常监视。机组现地控制单元级在脱离主控级的情况下，能保证机组安全运行。

3)控制与操作

①现地控制单元能进行现地启停控制、自动及手动完成紧急停机操作，也能接受主控级控制。在接受启、停操作命令后，整个过程能自动完成，也能分步完成。在交流厂用电短时中断时，现地控制单元能正常工作。LCU设有控制权切换开关(上行信息不受切换开关位置影响)，开关置于“远方”时，则受控于闸站监控系统的主控级;置于“现地”则由运行人员通过单元控制器进行控制。

②对执行来自主控级的控制命令，或进行现地控制时，现地控制单元对这些有严格闭锁。远方/现地切换开关设在LCU上。

4)人机接口

LCU配置的液晶触摸屏作为人机交互的窗口。运行人员通过触摸屏可以进行机组的启、停，断路器、隔离开关的分合等多种操作。对于操作中的错误或不合法的命令，LCU能拒绝控制命令的执行。对合法的命令，显示控制的过程及结果。LCU的操作显示功能能使他脱离上位机仍能独立运行。

5)通信功能

LCU与主控层的通信。通过以太网实现，通信的主要内容有：

◇ 向主控级传送闸站设备的运行信息。

◇ 接收主控制级的各种监控命令或设定，包括对闸站设备的操作命令、调节命令或给定值设定。

◇ 向主控制级回报LCU对主站各种监控命令或设定的执行信息，包括闸站设备控制过程信息、LCU状态信息。

6)系统诊断

①现地控制单元硬件故障诊断：可在线或离线自检设备的故障，故障诊断能定位到模块。

②软件故障诊断：可在线或离线自检各种软件。

③在线运行时，当检测到故障，将故障性质上送主控级，以便显示、打印和报警。

### 17.2.2.4 系统性能要求

### 17.2.2.4.1 可扩性

17.2.2.4.1.1可扩性是系统增加新设备或新功能的能力。为了确定和实现系统的扩充，制造厂应给出系统可扩充性的限制。主要限制包括如下：

1) 主控级或单元级控制装置点容量或存储器容量的极限。

2) 使用有关例行程序、地址、标志或缓冲器的极限。

3) 数据速率极限

4) 增添部件时，接口修改或部件重新定位等设计和运行的限制。

### 17.2.2.4.1.2 系统可扩充的范围至少如下：

1) 备用点不少于使用点设备的20%。

2) 布线点，应将已提供点设备和多余空间点配线到设备和端子排上。

3) 磁盘的使用时间应尽可能低，正常情况下，在任一个5min周期内，其平均使用率应低于50%。

4) 主控级硬盘容量应有50%以上的裕度。

5) 应留有扩充现地控制装置，外围设备或系统通信的接口。

6) 通道利用率或通道数据率应留有足够余度。

### 17.2.2.4.2 实时性

系统设备的实时性反映在系统的时间响应上，包括了主机处理、存贮器存贮，I/O接口响应，数据采集处理，通道传送和软件等的速度或效率，而且还应考虑重载的影响。

### 17.2.2.4.2.1 单元控制级的响应能力

1) 数据采集时间

a) 状态和报警点采集周期：≤1S。

b) 模拟点采集周期：电量：≤1S;非电量：≤2S。

2) 单元控制级接受控制命令到开始执行的时间应<1S。

3) 供事件记录用的时钟同步精度应高于所要求的事件分辨率。

### 17.2.2.4.2.2 主控级响应能力

主控级的响应能力应该满足系统数据采集、人机接口、控制功能和系统通信的时间要求。

1) 主控级数据采集时间包括单元级数据采集时间和相应数据再采入主控级数据库的时间，不得超过2S。

2) 人机接口响应时间

a) 调用新画面的响应时间<2S。

b) 显示画面上的动态数据刷新时间不超过2S。

c) 操作员执行命令发出到单元控制器回答显示的时间不超过3S。

d) 报警或事件产生到画面字符显示和发出音响的时间不得超过2S。

3) 双机自动切换时间：1～2秒内热备用，不中断任务。

### 17.2.2.4.3 可靠性

1) 计算机监控系统主控级(含磁盘)的MTBF(平均故障间隔时间)大于20000h。

2) 现地控制单元的MTBF大于35000h。

3)计算机监控系统MTBF大于20000小时

4)对于设备运行中MTBF的考核值可以考虑以设备正式投运后的两年时间为计算期限，其中包括正常停机时间。如果故障的处理时间超过规定的维修时间，则计算期限应相应延长。

故障组件的更换应是卖方提供的合格的备件。

### 17.2.2.4.4 可维修性

17.2.2.4.4.1 可维修性参数平均修复时间(MTTR)由卖方提供，当不包括管理辅助时间和运送时间时，一般应考虑在0.5h范围内。

### 17.2.2.4.4.2 卖方应该采取下述措施来提高可维修性

1) 设备应具有自诊断和故障寻找程序，应按照现场可更换部件水平来确定故障位置。

2) 应有便于试验和隔离故障的断开点。

3) 应配置合适的专用安装拆卸工具。

4) 互换件或不可互换件应有措施保证识别。

5) 预防性维修应使磨损性故障尽量减少。

6) 应提高硬件的代换能力。

### 17.2.2.4.5 可用性(或可用率)

计算机监控系统全系统年可用率>99.96%

考核系统可用性的计算表达式为：

式中：A——可用性;

可使用时间=考核(试验)时间h—维修停机时间(h)

考核时间，本系统设备在“现场交接证书”签发后即开始进入可用性试验的考核时间，考核时间取8750h。

关于维修停机时间的定义：

1) 维修停机时间应包括故障维护时间，影响设备使用的预防性维修时间和扩充停机时间;

2) 故障维修时间仅计算检查故障和处理故障设备使其恢复正常运行的时间，它不包括通过和安排维修人员时间，也不包括等待备件和修理工具的时间。但对于重复性故障，其故障维修时间应取故障发生到处理结束的全部连续时间;

3) 维修停机时间中所含现地控制单元的故障维修时间应按所有现地控制单元故障维修时间总和现地控制单元总个数的商进行计算;

4) 可不计入故障维修时间的设备故障有：非关键性故障(不影响监控运行或不需要停机维修的故障)、冗余部件不影响功能的故障;

5) 维修停机时间应按规定的考核时间范围进行统计。

### 17.2.2.4.6 系统安全

安全性可从三方面考虑：即：操作习惯和步骤的安全性;通信的安全性;硬件、软件和固件的安全性。

### 17.2.2.4.6.1 保证操作安全性应有如下措施

1) 对系统每一功能和操作应提供检查和校核，发现有误应及时报警并撤消命令。

2) 当操作有误时，应能自动或手动地被禁止，并报警。

3) 对任何自动或手动操作应作存贮记录和进行提示指导。

4) 在人机通信中应设置操作员控制权口令，至少不低于5级。

5) 应按控制层次实现操作闭锁，其优先权顺序为：现地单元级最高，主控级第二，调度级第三。

6) 应能设置各操作员工作站的权限。系统管理只能在主操作员工作站上实现。

### 17.2.2.4.6.2 应有下列保障通信安全性的措施

1) 系统设计应保证信息传送中的错误不会导致系统关键性故障(使外部设备误动作，或造成系统主要功能的故障或系统作业的故障等)。

2) 主控级和单元级控制装置的通信包括控制信息时，应该对响应有效信息或没有响应有效信息有明确肯定的指示。当通信失败时，应考虑2～5次重复通讯并发出报警信号。当个别通道进行重发极限时，应发出适宜的警报。

3) 为证实通道正常，应提供适当的通道检查手段和设备。

### 17.2.2.4.6.3 应有下列保证硬件、软件和固件安全的措施

1) 应有电源故障保护和自动重新启动;

2) 应能预置初始状态和重新预置;

3) 应具有自检查能力，检出故障时应能自动报警;

4) 设备故障应能自动切除或切换并能自动报警;

5) 系统中任何单个元件的故障不应造成设备误动;

6) 任何硬件和软件的故障都不应危及电力系统的完善和人身的安全;

7) CPU负载应留有适当的裕度，在重载情况下，其最大负载率不应超过60%;

8) 系统设计或系统性能应考虑重载和紧急临界情况。

### 17.2.2.4.7 可变性

系统可变性是对主控级和单元控制装置中点参数或结构配置改变时难易程度的度量。

### 17.2.2.4.7.1 点的可变性定义如下：

1) 应可实时由运行人员确定点的说明。

2) 应可实时改变模拟点工程单位标度。

3) 应可实时改变模拟点限值。

4) 应可实时改变输出量的时间。

5) 应可实时改变控制点参数。

17.2.2.4.7.2 对已有的单元级控制装置(或终端)再构造时的下述变化应能被满足：

1) 应可实时在主控级数据库中为已有的单元级控制装置增加初始未提供的点。

2) 应可实时在主控级数据库中为已有的单元级控制装置重新安排点的分类。

3) 应能实时对单元级控制装置(或终端)的通讯接口地址，点设备地址等进行再分配并作相应的软件改变。

### 17.2.2.5 系统结构及硬件配置要求

### 17.2.2.5.1系统结构

计算机监控系统采用分层分布式结构，按“无人值班”(少人值守)运行方式设计。整个系统由主控层、现地控制层组成。

系统包括:两套主机/操作员工作站、一套培训/通讯工作站、一台激光打印机、一套主机加固、一套网络设备、一台防火墙、一台入侵防御系统、一台安全日志审计系统、一台纵向加密认证、一台路由器、一块现地控制单元屏,主控级与单元控制级之间全部通信设备、监控用的操作系统软件和监控软件。

17.2.2.5.2闸站计算机监控主控层设备配置

1)主机/操作员工作站 1套

主机既是系统服务器，又是操作员工作站。主机具有图形显示、运行监视、操作控制、定值设定与变更工作方式等功能。闸站所有的操作控制都可以通过鼠标及键盘实现，运行值守人员通过主机TFT画面，可以对本站运行监视，并取得所需的各种信息。

采用当前国际知名品牌主流配置，配置至少如下：

CPU： i5-7500以上。

内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。

显卡：2G独显。

硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。

操作系统：Windows10 64位。

同品牌34英寸显示器，曲面屏

2)培训/通信工作站

培训/通讯工作站用来供运行人员培训与外部系统通信用，预留与上级调度中心、水情测报系统等通信接口。

采用当前国际知名品牌主流配置，配置同主机、操作员工作站。

3)操作控制台 1套

中控室设有计算机操作控制台一套。控制台应统一考虑计算机监控主机布置位置，控制台长度不少于4.5m。各监控主机人机接口设备应恰当地布置在控制台上，构成一个和谐的统一体，并便于监视和操作。控制台的设计应新颖、美观、且易于操作员操作和监视。控制台上应留有一定的平面，给操作员搁置文件，留有足够的抽屉供运行人员放置报表、书籍等。

4)网络设备 2套

监控系统采用传输速率为100M/S的高速以太网，要求能遵循TCP/IP协议，保证数据、图形和语音信息的高速传输，网络系统要求使用带优先级的以太网交换。主控层与网络交换机的通讯介质采用屏蔽双绞线和单模光纤，网络交换机要求至少有12个100M屏蔽双绞线接口。要求采用赫斯曼、施耐德、GE或相当于的工业级交换机。卖方应提供网络通讯所需要的所有硬件、软件以及整个安装和运行系统所需的其它设备。

5)激光打印机 1套

卖方应供应1台黑白激光打印机，用以打印任何一个彩色液晶显示器TFT上的显示。性能要求至少满足：

分辩率≥1200x1200dpi，A3幅面，速度：>35ppm，以太网网络接口。

6）防火墙

1.硬件规格

标准1U机架式设备，支持16个10/100/1000BASE-T端口，支持8个100/1000BASE-X SFP端口，1个Slot，双电源。

2.性能规格

吞吐量≥1.5G，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万。

7)入侵防御系统

1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能。

8)安全日志审计系统

日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计。

9）纵向加密认证

额定功率： 60W， 最大并发加密隧道数： 1024 条， 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度），  密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度），  数据包转发延迟：＜ 1ms ， 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms，满负荷数据包丢弃率： 0。

10）路由器

三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽。

11）主机加固

每台主操作员工作站配置主机加固。

软件安全加固产品应满足以下要求：

- 卖方所提供的安全加固产品，应满足以下资质：

- 提供公安部颁发的产品功能具备国家安全操作系统第四级要求的测评报告。

- 提供计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

- 提供通过国家电网安全实验室测评认证和测评报告；

- 提供在类似规模的电站和集控中心计算机监控系统和四川电力项目中稳定运行的用户证明。

- 具有跨平台功能，可运行于UNIX、LINUX或WINDOWS等多种平台。

- 安装和卸载容易，安装不修改操作系统内核，不需重启系统，卸载后系统可完全恢复到安装前的状态，系统断电重启时仍能保持原有安全设置。

- 运行开销小，且对正常用户透明。

- 支持基于数字签名的身份认证，接管系统原有的访问控制权限机制，允许对用户操作权限进行分级划分，有效控制每个用户所使用的资源，消除超级用户权限过大带来的安全隐患。

- 提供进程保护功能，防止重要进程被意外终止，以保障关键性服务程序的稳定运行。

- 提供堆栈溢出保护功能，以抵御常见的缓冲区溢出攻击。

- 支持对网络数据流量的双向过滤。

- 提供口令质量控制功能，可以限制口令的最大和最小长度、特殊字符的最少数量、口令使用期限等属性。

- 支持远程集中管理，可以通过远程控制台对安装了内核防护系统的主机进行统一的管理和配置，并提供远程控制台的全套软件运行环境。

- 界面友好，易于安装、配置和管理，并有详尽的技术文档，所有文档资料均为中文。

- 具有独立的日志系统，并提供查询和审计工具。

### 17.2.2.5.3现地控制单元层设备配置

现地设1套现地控制单元。现地控制单元实现对监控对象的数据采集及数据预处理，负责向网络传达数据信息，并服从主工作站的的命令和管理。同时LCU通过触摸屏也具有控制、操作功能。LCU的PLC与外部独立设备以串行口方式进行数据交换，完成系统对闸站设备的监控。LCU相对独立于主控制层，当LCU与主控制层失去联系时，可独立完成其监控任务。

(1)LCU

LCU主要配置一套可编程控制器(PLC)、各种I/O插板及通讯模块、机组保护装置、输出继电器、触摸屏及其它附件等组成。

◇PLC

PLC系统应不低于施耐德电气公司的Modicon QUANTUM控制器140CPU67160或GE公司的PACRx7i控制器IC698CRE040或西门子公司的S7-400控制器6ES74174HT140AB0。

机组LCU应采用双CPU、双电源模块、双RIO模块、双光纤网络模块的冗余互备方式。冗余模件的工作方式须为在线热备，切换应无扰动。

所有模块（包括CPU、电源、I/O、通信处理器等）应支持带电热拔插，I/O模块必须与CPU为同系列、同档次产品，严禁采用不同系列、不同档次产品搭配使用。

两个CPU以主/热备用方式运行，每个CPU应支持相同的应用程序和网络配置。CPU负载率不应大于50%(负荷率统计周期为1s)。

双机热备系统中，热备通讯端口必须集成在CPU 上，端口间通讯速率不低于100Mbps，热备切换速度≤100ms。

CPU 模板内置多种通讯端口：Modbus RS232/485 串行端口，12M USB 编程端口，及10/100M 以太网端口。

远程I/O子站须采用双冗余工业标准REMOTE I/O网络架构。投标单位在具体配置每个LCU时，或在考虑LCU与其它监测设备连接时，应使用REMOTE I/O或以太网技术。使转换设备尽可能的少，以提高LCU的可靠性。

LCU应具有掉电保护功能和电源恢复后的自动重新启动功能。LCU采用双路电源供电。

LCU应能实现时钟同步校正(包括远程I/O单元的时钟校正)，其精度应与时间分辨率配合。SOE模块能直接与同步时钟装置对时，确保事件顺序记录的时间精度。 SOE模块支持事件本地缓存，事件容量≥4000条，分辩率≤1ms。

◇触摸屏 ≥10.4英寸，色 彩 256 色，分辨率 640 × 480 像素，对比度≥ 30:1，能和PLC通过串口通讯，能够在触摸屏上实现流程控制，显示PLC输入输出状态、电气量数值。

◇DC24V电源模块

在LCU配置DC24V直流电源，为变送器和电磁阀提供电源，当本电源及所带自动化元件出现短路故障，PLC电源不受影响。容量DC24V，10A，输出5个24V回路。

◇屏柜、输出继电器及附件

### 17.2.2.5.4闸门现地通信设备

启闭机现地控制柜、主控层通过光纤实现以太网双网通信，光纤两端设置光电转换器，光纤采用8芯。

### 17.2.2.5.5渗漏排水泵控制柜

（1） 渗漏排水泵基本技术要求

1）操作设计为自动、手动两种方式。

2）控制柜应包括自动空气开关、接触器、软起动器或电动机保护器等主回路设备以及可编程序控制器（PLC）、按钮、开关、信号灯、中间继电器等控制回路设备。

3）设备的自动控制均由可编程控制器（PLC）实现。PLC性能如下：

PLC要求采用GE、施耐德、西门子或相当于的国际著名进口品牌，并保证在5年内不会被替代淘汰。PLC系统的CPU模块、电源模块、IO模块采用模块式安装，IO模块支持带电插拔，方便设备维护。PLC性能应满足如下要求：

CPU特性：

支持浮点数运算、子程序、实时时钟日期。

具有强大诊断功能，能够清晰的指出PLC故障的时间、部位和内容。CPU至少带1个RS485/232端口。

布尔执行速度不小于0.5ms/K。

程序内存容量不应少于64KB。

输入、输出回路：

每一路数字输入均应有LED状态显示。每一路信号输出都应有LED显示,要求IO模块和CPU模块采用同一系列的产品，严禁采用不同系列搭配使用。

人机界面：

PLC应配置液晶显示器（5.7英寸）实时显示有关参数，显示器可手动切换显示和调用有关参数。

控制电源：

控制柜应由一路交流电源供电，电源经开关电源转换成直流24V向PLC等供电，保证控制电源的可靠性。

5）开关、按钮、指示灯

控制柜应设置对本系统监视和控制所需的全套开关、按钮和指示灯。

6）中间继电器

对于大容量接点输出，应采用中间继电器进行扩充。中间继电器优先选用OMRON继电器。

7）每台电动机主回路应设置一台自动空气开关，作为电动机主回路短路保护，其容量应满足电动机额定容量要求。为了避免常规启动器、接触器等的触头粘连、抖动、拒动等故障，使电机启动平稳、减少电动机启动对厂用电冲击，并对电机短路、过载、过流、欠压、缺相等实现保护，对于15kW及以上的或启动频繁的电动机应配置软启动器，软启动器采用施耐德ATS48系列或相当于的软启动器。

（2） 渗漏排水泵控制箱具体技术要求

1） 控制对象：2台5.5kW水泵。

2） 控制参数：集水井水位信号（模拟量和开关量）检测到的水位信号。

3） 控制要求：

两台水泵，正常运行时，一台工作，一台备用。2台水泵可互为备用。当集水井水位高时， 工作泵起动投入，当集水井水位过高时，备用水泵起动投入；当水位正常时，泵停止；当水位过高时，发水位过高报警信号。

泵本体保护如电机过载，温度过高，均应停机。

实时检测系统各设备的工作状态，发现故障自动处理，并及时上报故障信息。故障信息主要有：水位过高，备用泵起动，电机故障、装置故障，控制电源故障等。

4） PLC配置：DI：32点，DO：16点，AI：4点。

5）水泵控制箱为户内壁挂式。

17.2.2.5.6中控室防雷配置

由于江西是雷击多发地带，为了保证控制系统运行安全，系统相关部分要求配置电源及信号防雷装置。

### 17.2.2.6软件配置要求

### 17.2.2.6.1 软件设计要求

1). 卖方提供的软件应是有运行经验的，符合本招标文件中系统功能要求、操作要求和性能要求。

2). 软件应高度模块化，以便修改时减少对其它部份的影响，并能使测试和调试程序简化。

3). 程序之间的数据应做到共享。

4). 应按照开放式的接口，服务和支持格式规范，使应用软件能以最少的修改实现在不同系统间的移植;并能同本地的或远程系统中的应用实现相互操作;以方便用户以迁移的方式实现用户的交互。

### 17.2.2.6.2 卖方为闸站计算机监控系统提供的基本软件

卖方为闸站计算机监控系统提供的基本软件至少应包括：

1) 操作系统软件(采用WINDWOS2000版本及以上操作系统)

2) 数据库软件(历史数据库采用商业关系型数据库嵌套Microsoft SQL SERVER 2000 )

3) 人机接口软件

4)控制软件

5)网络软件

6)通信软件

7)监控系统组态软件

8)培训仿真软件

9) PLC编程软件

软件应能实现第2.3节 所列的各项功能。

软件系统还应具有以下特点：

(1)应采用面向对象技术，所有数据显示、设备操作、监控系统维护都面向对象，以对象为中心。

(2)机组开、停机等操作采用图形化顺控流程，支持单步、断点、连续等执行方式。

(3)应能满足双机热备功能，即平时有一台主机/操作员工作站，完成监视控制任务，另一台则为从机，可进行正常监视。当主站故障或退出时，从机可自动或手动升为主站，完成监控任务。

所有软件应使用软盘、光盘或其他媒介提供可靠备份。

### 17.2.2.7 试验和检查

### 17.2.2.7.1.概述

1) 本合同范围内的所有设备和软件，出厂前和出厂后保证期内均应进行全面的检查和试验。包括对模块、子系统、全系统的检查和试验。

2) 卖方与买方在检查、试验过程中应密切合作。在试验前45d，卖方应将日程安排和试验大纲、试验文件寄送买方，以便买方认可和决定目睹试验人员的派遣。

3) 买方对试验的认可、参加或放弃参加检验和测试，均不能减轻卖方对合同的责任。

4) 买方有权拒绝接收有缺陷的产品或要求其进行改造，由此引起的一切费用由卖方负责。经改造后的设备应重新进行测试。

5) 如果买方认为卖方车间检验和测试所采用的仪器和设备需要校准，则这些仪器和设备的校准应由买方认可的一个独立的管理机构或组织进行，费用由卖方负责。

6) 所有测试、检验和检查及其结果和结论，都应由卖方详细记录并由卖方的有关当事人正式签字。

7) 所有的试验和检查报告一式五份，其中四份寄工程师，一份寄设计院”

### 17.2.2.7.2 工厂验收试验

工厂验收试验包括单个设备的型式试验和性能试验，子系统功能试验和性能试验、以及整个系统的功能试验和性能试验。

单个设备的型式试验和性能试验由卖方负责完成并提供试验条件和结果的全部资料。

子系统及全系统的功能试验和性能试验均须有买方在场见证。

### 17.2.2.7.2.1子系统的功能和性能试验

该项试验主要是考核软件模块及子系统的功能和性能指标。至少应进行下列重要试验：

1) 对计算机子系统的起动、重新起动、系统初始化、故障、计算机内部通信和外设投切等试验。

2) 对数据采集、事件顺序记录和控制子系统的硬件和软件试验。包括电源、过程接口、监视控制、数据通信控制等。

3) 对人机联系子系统、TFT画面选择、响应时间、更新、报警等试验。

4) 对自诊断、保护系统、系统冗余的试验，以及各种可能的错误和设备处理的试验。

### 17.2.2.7.2.2全系统试验

在各子系统各项试验顺利通过后，应连续进行至少72小时的全系统试验。应进行至少下列试验。

1) 接口设备性能试验，包括对电源、点设备、人机通信接口和通道等技术参数及功能的测试。

2) 系统主要功能的试验，包括数据采集、事件顺序记录、闭环控制、系统自诊断、保护系统、应用软件等。

3) 系统安全性、实时性、可靠性、可用性、冗余性试验。

在全系统试验期间，各测试项目进行至一半时进行外设、主计算机、通信控制器和通信线路的切换试验，并应得到买方见证。

如试验中出现故障、错误或不成功，卖方应修改或更换模件。在修改、更换模件和排除故障后，试验重新开始。

卖方应对故障记录进行解释，并提交检查报告，内容包括故障发生的时间，原因和采取的措施。

绝缘强度和绝缘电阻应按合同要求进行试验。

根据全系统试验结果，买方有权决定是否接受试验结果和是否准许设备出厂。

### 17.2.2.7.3 现场试验和验收

现场试验和验收包括：与每一台潜水泵机组投运同步进行的现场初步试验、全部潜水泵机组投运后的现场交接试验，以及保证期后的现场最终验收。

1)现场初步试验

闸站监控系统主控级的全部设备，以及每一台机组单元，开关站及公用设备单元安装完毕投运时，卖方应在买方见证下完成监控系统各设备的初步试验。

2)现场交接试验

计算机监控系统全部设备投运后10周内，卖方应在买方见证下完成全系统的现场交接试验。

3)现场初步试验和现场交接试验应在TFT动态系统和打印机、人机接口的配合下，对潜水泵机组、断路器和开关等设备的闭环控制下进行，试验应包括不同工况、不同运行方式下的各种功能、性能试验，及全系统试验。

4)若现场初步试验或现场交接试验不能满足功能或性能要求，允许卖方在30d内对硬件或软件进行修改和重新试验，以达到合同要求的功能及性能要求，由此增加的费用由卖方承担。超过30d，分别按合同总价的0.5%/天罚款。

5) “现场交接证书”将在全系统现场交接试验全部完成后签发。

6) 现场最终验收

在“现场交接证书”签发1年后，按2.2.5.4条进行可用率考核，买方将会同卖方进行全系统的现场最终验收。如果系统的可用率：A≥99.96%，各项功能及特性符合合同要求，则认为系统是合格的。如果A<99.96%小时，卖方应免费更换故障部件，从更换好部件那天起，重新开始考核，直至A≥99.96%为止。

### 17.2.3专用技术规格附件

### 17.2.3.1  图纸和文件的提交与送审

(1)图纸和文件

卖方为计算机监控系统提供的图纸和文件应包括五个基本部分：设计图纸和文件，安装图纸和文件，操作与维护文件，试验记录及备品备件清单。至少应提供下列图纸和文件，但不限于此：

1) 设计图纸和文件

卖方应提供计算机监控系统的设计图纸和文件，所提供的文件应与所提供的设备完全相符合。

a. 硬件文件应包括：

——硬件系统配置图及清单

——模件原理图及清单

——各种设备配置图及清单

——所有机柜、台板内部接线图及与外部设备连接的接口图

——全部硬件构造和使用说明书

b. 软件包括：

——应用软件的目录和源程序

——系统管理说明书

——操作系统使用说明书

——支援程序和实用程序使用说明书

——数据库使用说明

——人机接口软件使用说明

——系统通信软件使用说明

——软件构造说明

——软件解释资料流程图

——LCU软件清单及顺序控制源程序

2). 安装图纸和文件

安装文件应包括：

——设备安装开机孔和固定连接图

——与外部连的端子图

——设备电源、接地、环境要求

——设备安全预防措施

——设备安装说明书

3) 操作与维护文件

操作与维护文件应包括：

——整个计算机计算机监控系统的调试、运行维护和操作说明书

——各设备调试与操作说明书

——各设备正常维护说明书

——故障检查及修复说明书

4) 试验记录

卖方应提供系统设备在工厂和现场各项试验记录和报告

5) 备品备件清单

备品备件清单中应列出订货所必需的数据，包括详细的价格，完整的模块和组件及子模块、子组件和单个元件的数据。

6) 所有图纸都应是标准尺寸。如：A0、A1、A2、A3或A4。推荐采用A3。

(2) 图纸和文件提交时间

卖方应按三个阶段提交图纸和文件即：

设备制造和组装前的“供审查图纸和文件”;

设备发货前的“正式图纸和文件”;

设备投运后的“竣工图纸和文件”。

1) 供审查图纸和文件

卖方在合同签定30天后提供全部电气系统图、各屏柜布置图、屏面图、端子图、设备清单、接线图供审查。

工程师负责对所有合同设备图纸和技术文件的审批工作。卖方所提供审查的图纸和文件均应盖有“送审”章，并应留有空白处便于标记和评定。所有送审图纸和文件寄工程师2份，寄设计院1份。

工程师审批图纸或文件后将回寄卖方1份，并将附有下述标记之一：

(Ⅰ) 可继续进行，无需进行修改。

(Ⅱ) 按修正的进行。

(Ⅲ) 修正并重新提交。

(Ⅳ) 拒绝。

当图纸或文件做了(Ⅲ)或(Ⅳ)记号被返回后15天内，卖方应做修改和(或)更正，并按上述规定重新提交审查。当图纸或文件做(Ⅰ)或(Ⅱ)记号返回卖方后15d内，卖方应根据加注的修正意见修改后(如果有的话)分类整理成正式图和/或文件[标有“正式图(或文件)”标记]，按规定份数提供给工程师及设计院。

工程师将在收到送审图纸或文件50天内审查完并回复。如无特殊情况，超过此期限，卖方未收到工程师的回复，则可视为“可继续进行，无需进行修改”，但应通知工程师。

在买方审查认可之前，卖方不能制造设备。买方审查认可图纸和文件，并不减轻卖方的责任。

2) 设备发货前的“正式图纸和文件”

卖方应在设备发货前提交六套除现场试验记录外的全部正式图纸、文件和光盘。全部“正式图或文件均加盖”正式文件或图纸图章。其中四套图纸、文件和光盘寄工程师，二套图纸、文件和光盘寄设计院。

卖方至少应提供下列正式图纸和文件，但不限于此。

(1) LCU硬件手册

(2) 主控级手册

(3) 操作手册

(4) 软件手册

(5) 所有软件程序图和编程模块流程图的完整说明，每个软件模块连接说明，应用程序的使用手册。

(6) 应用软件和机组顺控源程序

(7) 汉字系统软件及其应用手册

(8) 与送审图纸和文件一致的所有图纸和文件

3) 竣工图纸和文件

卖方应在系统投运后三个月内提交四套竣工图纸、文件和光盘，其中三套竣工图纸、文件和光盘寄工程师，一套竣工图纸、文件和光盘寄设计院。

竣工图纸和文件应包括买方的意见及设备安装过程中所作的任何修改，其详细程度应使买方能对所有设备进行维护，重新安装、参数调整、程序设计以及画面构造。

### 17.2.3.2 图纸目录

(1)主支泄水闸计算机监控系统结构图(GJWL-ZB-主支-EC-01)

### 17.3  泄水闸视频监视技术条款

### 17.3.1 工作内容及范围

### 17.3.1.1 具体工作内容

（1）卖方负责根据本技术协议和摄像头布置初步位置的要求，完善视频监视系统的设计，包括设备选型、摄像头的具体位置确定和系统所有内部设备之间的线缆连接；线缆所需的敷设埋管、桥架及线缆的敷设由卖方统一负责实施。

（2）卖方负责完成本工程视频监视系统内各设备的安装及其接口工作。

（3）卖方负责完成视频监视系统各摄像机的安装，包括提供各设备安装立杆、支架及安装基础，安装基础应提前进行预埋。

（4）视频监视系统的所有的现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。

（5）本工程主体设计单位统一考虑各设备盘柜的安装基础和开孔布置，如卖方对此有特殊要求，应及时提出。

### 17.3.1.2 工作范围

卖方应负责完成与视频监视系统及其附属设备的深化设计、设备采购、生产和集成、工厂试验、包装、运输、保险、交货、安装、现场试验、现场调试、安装阶段的质量检查、可靠性试运行、交接验收、技术服务和对买方人员的培训等负责。

卖方应按时提交视频监视系统的相关图纸、资料，提供包括安装程序、技术要求等内容详细的安装指导文件、试运行文件和图纸、资料。设备和系统的所有现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。

本技术协议文件未说明，但又与设计、生产和集成、包装、运输、交货、安装、试验和运行、维护及与本工程其它设备、土建的衔接、配合等有关的技术要求，按规定的有关标准执行。

### 17.3.1.3 供货范围

（1）视频监视系统的设备供货范围主要包括：视频监视系统上位机设备、图像传输设备、摄像机及其安装支架、安装基础，以及视频监视系统有关线缆（包括视频监视系统的光缆、网线、摄像机的视频、控制及电源线缆等）。

（2）按合同签订的供货清单及设计有关图纸供货。

（3）本技术协议及商务条款所规定的试验报告、图纸和资料等。

（4）本技术规范未提及的，但对于一个完整的和性能良好、技术先进的视频监视系统是必需的元件和装置，均由卖方负责配套提供，费用包括在合同总价中。

（5）卖方提供备品备件清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。

（6）卖方应开列建议的专用工具及特殊材料清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。

（7）卖方视频监视系统应至少有过闸站工程业绩，并提供证明材料。

### 17.3.2 主要技术要求

### 17.3.2.1 总体设计功能要求

视频监视系统作为运行调度的辅助手段，通过本系统的人机界面，可实时监视、调整各摄像机图像信息，掌握各相关部位的状况。

### 17.3.2.2 基本技术条件

### 17.3.2.2.1 电气干扰

视频监视系统设备须满足如下电气干扰要求：

（1）电磁干扰极限：离设备1m处不超过1V/m(30..500MHz电磁波)， 装置能承受GB/T14598.9-1995中4.1.1规定的严酷等级为4级的辐射电磁场干扰试验，试验期间及试验后装置的性能符合该标准4.5规定的要求。

（2）电磁相容性：800A/m。

（3）脉冲群干扰：装置能承受GB\T14598.13-1998中3.1.1规定的严酷等级为4级的1MHZ和100KHZ脉冲群干扰试验，试验期间及试验后装置的性能符合该标准规定的要求。

（4）静电放电：装置能承受GB/T14598.14-1998中4.2规定的严酷等级为4级的静电放电试验，试验期间及试验后装置的性能符合该标准规定的要求。

（5）快速瞬变干扰：装置能承受GB/T14598.10-1996中4.1规定的严酷等级为4级的快速瞬变干扰试验，试验期间及试验后装置的性能符合该标准4.6规定的要求。

视频监视系统的上位机及网络设备等布置在闸门控制室，摄像机等设备布置于各现场，卖方应确保所有设备在上述环境下的电气安全运行。

### 17.3.2.2.2 绝缘强度和绝缘阻抗

视频监视系统的所有设备的电源接口、数据和控制接口、通信接口、人机接口及电缆等都能应能承受规定的试验电压。所提供的全部设备均能承受下述试验电压，在输入电源的接口与地之间具有适当的绝缘电阻，应满足规定的绝缘阻抗值。

（1）试验电压

60V以上端子与外壳间能承受AC 2kV/1min。

60V及以下端子与外壳间能承受AC 500V/1min。

（2）绝缘阻抗

设备安装、连接完毕后，交流外部端子对地阻抗≥10MΩ，不接地直流回路对地阻抗≥1MΩ。

（3）浪涌冲击抑制能力：3级

### 17.3.2.2.3 接地

（1）视频监视系统将不设单独的接地网，使用本工程公共接地网接地，接地网的接地电阻不大于1Ω。

（2）屏柜外壳接地、交流电源中性点接地、直接工作接地和电缆屏蔽层接地在同一机柜中采用一个公共接地端子接地。

（3）机柜接地端子应易于引出与本工程公共接地网连接，有良好耐久的电气接触点接地，接地处应有明显的标志。

（4）转动式门板与框架之间应有可靠的电气连接。

### 17.3.2.2.4 电源条件

（1）三相交流380V±15%、50Hz ±1，中性点接地电源；

（2）单相交流220V±15%、50Hz ±1；

（3）交流220V不间断电源（电力UPS）。

### 17.3.2.2.5 屏、柜

（1） 基本要求

1）屏、柜由钢架(或铝型材架)和光滑钢板加强型构成。结构牢固，有足够的刚度、自支持，钢板厚度不小于1.5mm，保证屏内元器件组装后不变形，其结构便于内部元器件更换和维修。

2）屏、柜采用喷塑处理，防护等级不低于IP4X。

3）外露的框架、面板、门板等外表面均应涂覆处理，内部结构件采用新型免表面处理材料。

4）涂覆应均匀、平整、不应有起铍、流漆、斑点、气泡、手印和附着物，不容许涂覆层脱落或露出底漆。

5）涂覆层应具有良好的着附力，其着附力≥2级。

6）涂覆层采用亚光，不应有色泽不均和炫目反光现象。

7）屏柜尺寸高2000mm，宽600mm，深600mm或根据实际要求确定。屏柜上手柄操作开关、仪表、指示器等距地面以上1.2m~1.9m，所有屏柜的门锁是同一型号。

8）屏柜为前后开门，正面门带锁，并按IEC第144/529标准进行保护。屏（柜）外壳或有后门通风孔及防尘措施，装设风扇，但应保护发热设备的冷却要求；屏柜底部留有电缆入口，电缆安装完毕可封底；屏内装有门开关的照明灯、检修电源插座（单相交流250V、10A）、温湿度控制器（KWS）和加热器（KF-DRM-100W）设备。

9）每个屏柜应装有加热装置、在潮湿季节且设备不工作的情况下，可通过手动调节使柜内温度高于环境温度5℃。在屏柜内应有照明装置，在柜门打开时自动开启照明设备。屏内应设有检修电源插座。

10）所有屏（柜）至少有20%的自由空间和20%的备用端子，以便将来扩展。

11）屏（柜）采用基座设计，考虑防震措施并使得屏、柜能牢固的固定在地板上，且易于安装。提供所有必需的安装夹、基座、基础螺栓、防震垫等及有关的构件。

12）屏（柜）上的所有仪表、器具和装置采用嵌入式安装，要求其布置清晰合理。

13）设备外表面颜色应符合GB8564-88的规定和要求，由买方确认。

（2）铭牌和标志

1）铭牌

视频监视系统的每个独立的设备都应有铭牌。

铭牌上应标有制造厂名称、地址、设备出厂编号及出厂日期、设备名称、型号、及其它重要技术参数。字迹清晰耐久，采用中文书写。

2）识别标志

每个设备都有易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照，分布于不同部位的同型号设备识别标志保持一致。

3）警告标志

为了使用安全需要注意和特别说明的地方均有警告标志或安全指示。警告标志醒目，且不易与其它标志混淆。

（3）线缆和端子

1）线缆

卖方提供的控制电缆芯线或控制导线应为多芯硬铜导线单股铜线，截面积不小于1.5mm2，采用PVC绝缘，要求适用于全部控制、保护、指示和报警回路，这些回路的电缆所承受实际负载应小于控制电线电缆额定容量的35%，额定电压不应低于500V，并符合它所使用的环境。

卖方提供的动力电缆、控制电缆和测量信号电缆均应为阻燃电缆。控制电缆和测量信号电缆应留有10％～20％的备用芯线，芯数多的电缆取低值，但最少备用芯数不小于2。

交流380V、220V动力电缆应为阻燃铜导线、PVC绝缘、带铠装。

测量信号电缆：低电平测量信号和固态电路的多芯控制电缆应是双绞PVC绝缘、带铠装的屏蔽电缆，计算机电缆的型号和规格按有关规范，安装需要屏蔽。

光缆：采用非金属光纤，加强、松套层聚乙稀保护管室外型单模光缆，工作波长为1310nm。

提供包括本系统范围内的所有通讯线缆、端子（插入接线）。提供合同设备的全部电缆清册。

供货范围内屏、柜间连接的所有线缆均必须注明电缆编号。

2）端子

卖方提供的所有电缆芯线均应编号，采用金属套环固定。端子用可更换的塑料片卡在套环之中。

所有对外连接端子板均是带有隔板的压模型元件。500V交流电压下额定电流不小于10A。

在每个端子板上设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上以表示回路的编号和端子编号，在每个连接端子上均装有回路标志，或永久性的标志溶液在标片上标上导线或电缆编号。

在每个端子上均装有可拆换的或备用的标牌。

所有设备上的备用触点均接至端子，并提供20%的备用端子。

在与电流互感器连接的电流端子排上均设有短接电流互感器次级绕组的短接件。

（4）吊装附件

在设备主要部件上，均应设有供吊装用的吊耳、吊环等，在安装和组装过程中，用起吊装置吊装设备时，所有部件和组装件挂装的专用吊具均由卖方供给。

（5）工厂涂敷

1）所有设备表面均进行过防腐处理，并采用适当的涂敷保护。

2）所有需涂敷的表面均彻底清除粉尘、油渍、锈斑等，并处理毛剌，清洁干燥表面，并作必要的填充以便涂敷。

3）设备外表面涂敷颜色应根据“屏、柜要求”由买方确认。

（6）工厂装配

设备在出厂前装配好，并进行合同所要求的全部试验，并出具相应的检验报告，以证明设备性能满足买方的要求。

（7）低压电气元器件

所有低压电气元器件应选择优质、可靠的产品，并以进口或合资厂产品为主，比如西门子、施耐德、欧姆龙、GE和ABB等名牌产品。

### 17.3.3 系统设计要求

### 17.3.3.1 监视对象

本工程视频监视系统监视对象包括：闸门、配电房、闸门上下游、配电房外围、工程整体四周。

### 17.3.3.2 设计原则

（1）视频监视系统作为运行调度的辅助手段，其监视对象及监视范围以满足工程运行管理、提高运行安全及效率等需求为前提。

（2）本工程在控制室设置图像监控中心，设有数字硬盘录像机等，摄像机采用光缆、网线传输方式接入控制室。

（3）数字硬盘录像机采用标准的TCP/IP国际网络互连协议，可以通过网络安全设备、电信公网接入设备等接入电信公网，通过权限设置，可供布置于远程的图像工作站进行枢纽监视点的图像浏览。

（4）本系统不但其本身的某一局部故障或元件损坏不会影响其它部分的正常运作，而且系统的各项可用性指标均达到国家及部颁视频监视系统设备技术要求的规定。

（5）本系统应具有良好的开放性、先进性，采用模块化、结构化的设计，使系统适应功能的增加和规模的扩充。

（6）采用防雷和高绝缘防护措施，确保系统和人身安全。

### 17.3.3.3 系统结构及设备配置

### 17.3.3.3.1 系统结构

视频监视系统采用分层式网络结构，包括控制室视频监视中心、值班室视频监控终端、现地摄像机及图像传输连接设备等。视频监视系统结构框图详见附图。

### 17.3.3.3.2 设备配置

（1）视频监视系统设备配置

1）控制室设视频监视系统中心，配置网络硬盘录像机：用于对各摄像机进行数字化图像信号的显示、多画面切换、存储、硬盘录像等操作；也可对前端摄像机进行变焦、云台调整等操作； 容量满足一个月存储时间。

2）以太网交换机、网络安全设备、有关接口设备、附件等布置于独立的视频监视系统机柜内。

（2）现地摄像机配置

1）主支设置网络一体化高速球型彩色摄像机40套、网络固定摄像机13套，监视配电房和闸门。每个闸安装球机1台共24台，两岸上下游各立杆安装球机1台共4台， 交通桥安装枪机4台，配电房一层二层过道各1台枪机共2台， 配电房外围安装球机5台，中控室安装球机1台，10kV高压开关柜室、0.4kV低压开关柜室、柴油发电机房等各一台枪机共7台，围墙安装球机6台。

2）南支设置网络一体化高速球型彩色摄像机21套、网络固定摄像机15套，监视配电房和闸门。每个闸安装球机1台共8台，两岸上下游各立杆安装球机1台共4台， 交通廊道安装枪机4台，通风廊道安装枪机2台，配电房一层二层过道各1台枪机共2台， 配电房外围安装球机4台，中控室安装球机1台，10kV高压开关柜室、0.4kV低压开关柜室、柴油发电机房等各一台枪机共7台，围墙安装球机4台。

3）北支设置网络一体化高速球型彩色摄像机25套、网络固定摄像机15套，监视配电房和泄水闸、鱼道闸门。每个闸安装球机1台共12台，两岸上下游各立杆安装球机1台共4台， 交通廊道安装枪机4台，通风廊道安装枪机2台，配电房一层二层过道各1台枪机共2台， 配电房外围安装球机4台，中控室安装球机1台，10kV高压开关柜室、0.4kV低压开关柜室、柴油发电机房等各一台枪机共7台，围墙安装球机4台。

4）中支设置网络一体化高速球型彩色摄像机17套、网络固定摄像机15套，监视配电房和泄水闸、鱼道闸门。每个闸室内安装球机1台共6台，两岸上下游各立杆安装球机1台共4台， 交通廊道安装枪机4台，通风廊道安装枪机2台，配电房一层二层过道各1台枪机共2台， 配电房外围安装球机4台，中控室安装球机1台，10kV高压开关柜室、0.4kV低压开关柜室、柴油发电机房等各一台枪机共7台，围墙安装球机6台。

摄像机安装数量、位置及安装方式根据业主的需求做进一步调整、优化。

（3）图像传输连接设备

由于闸门、两岸上下游等地点距离控制室较远，为了保证信号传输的高质量，采用光缆传送信号。

### 17.3.4 系统主要功能

视频监视系统作为工程运行、调度的辅助手段，对各监视部位的进行画面实时监视。视频监视系统至少应具有以下功能：

### 17.3.4.1 视频图像切换

（1）对所有接入的摄像机可任选；并可进行4个画面以上的分割，即可同时在显示器屏幕实时显示4个以上摄像机画面；也可任意选择显示一幅全屏幕的图像画面。

（2）单步切换：即通过按键，按一次，换一个摄像机图像，可以是顺序编号的摄像机图像，也可以是倒序的。

（3）自动顺序切换：当按下顺序切换键并设置每个摄像机图像观看时间（可调），可以自动轮流观看各个摄像机图像。当发现被监视点有问题时，再按一下顺序切换键即可停止轮换，固定观看此监视点进行处理。处理完毕后，第三次按此键，又进入轮流观看。

（4）任意排序切换：即按照运行人员的选择，调集几个摄像机任意排列组合，编程切换观看图像；时间限制，暂停功能与顺序切换方式。

（5）定时切换：在运行人员设置的时刻，要观看的摄像机图像会自动地跳出显示在显示器屏幕上。

### 17.3.4.2 汉字、时间叠加

（1） 对摄像机进行编号。

（2） 实时时间：年、月、日、时、分、秒，可校时，且断电不会停止时间。

（3） 汉字字符时间在显示器屏幕上的位置可调，光亮度可调。即在观看某摄像机图像的同时，在图像上自动叠加上该摄像机的编号、所在地理位置等汉字及时间。

### 17.3.4.3 摄像机遥控

摄像机由全天候防护罩、灯、镜头、云台等组成。

（1） 电动云台：上、下、左、右及其组合动作（如上右、下左等），调动摄像机，观看任意方位的图像。

（2） 三可变镜头：光圈大小、聚焦正反、变焦远近（变焦镜），可任意变化，可特写某一监视目标。

（3） 其他：开关摄像机电源、开关雨刮等。

（4） 自动扫描：线扫描、面扫描。摄像机可自动左右转动，以及以∝形的面转动。使观察者可以自动监视现场的全方位情况。

### 17.3.4.4 录像

录像可自动启动、定时启动或手动启动，并记录下时间、摄像机编号、地址等重要信息，具有重放、定格、快速检索等功能，便于检索；录像采用数字式硬盘录像方式。

### 17.3.4.5 画面操作

（1）缩放：进行摄像机画面的放大、缩小等操作。

（2）视频捕捉（抓拍）：把当时的活动图像捕捉下来，可设定捕捉的时间，并记录下当时的时间和地点信息，便于以后检索。可在画面上叠加字符、显示摄像机编号、地址，具有重放、定格、快速检索等功能。

（3）冻结视频：冻结视频可以使当前活动的视频图像静止，以便于观察、传输以及选用存储。

（4）检索：检索主要是对存盘和捕捉的图像进行检索。

### 17.3.4.6 报表打印

为用户建立一套完备的工作日记，能够记录用户的操作住处和报警信息，包括操作者姓名、登录及退出时间和日期、操作记录等，并能按一定的格式打印出来，便于以后查验，监督操作者的工作，分清责任。本系统预留此功能。

### 17.3.4.7 锁定与解锁

当操作员暂离开或交接班时，可将系统锁定，防无关人员操作；接班人员只需以自己的身份解锁，即可重新登录，无需重新启动系统，以免在交接班过程中出现问题。同时，工作日志会自动完成交接，继续跟踪新操作员的操作。

### 17.3.4.8 完善的自我保护

当操作员进行某种操作时，与这种操作相斥的操作将被屏蔽禁止，防止操作员的非法操作对系统造成破坏性影响。系统还具有在线检测、自诊断、自恢复等各种保护功能。

### 17.3.4.9 扩展功能

系统应具有强大的扩充功能，不仅可随时增加摄像机等前端设备，还可在联网的计算机上加装相应软件即可增加分控系统，其权限和优先级由系统管理员设置。

### 17.3.5 供电电源

图像监控中心设备供电电源取自220V逆变电源。

摄像机等设备供电电源取自附近220V交流电源。

### 17.3.6 防雷措施

视频监视系统卖方应负责其提供的系统满足防止感应雷击的要求，应对系统的电源引入、户外摄像机及其线缆等方面采取有效的防雷措施，保证雷电对系统的破坏降到最低极限。主要防雷措施要求如下（不限于此）：

（1）电源、视频数据、控制信号等接口部分，均应该配置相应的避雷器；

（2）卖方应结合网络结构及设备配置，配套提供完整的防雷设备；

（3）所有户外线缆，均应并穿镀锌钢管敷设，且钢管应接地；户外线缆沿电缆沟敷设、或沿封闭的金属桥架敷设，桥架也应接地。

（4）在探头处和视频线进控制室时加装浪涌保护器，要求：标称泄放电流15KA（8/20μs）响应时间≤25ns，并具有国家级雷电防护装置测试中心发放的资质认定证书。

### 17.3.7 系统详细技术性能要求

### 17.3.7.1 视频监视系统综合技术指标

视频监视系统综合技术指标主要包括如下内容：

（1）系统制式：PAL/625线/2:1隔行扫描，彩色；

（2）场频：≥25帧

（3）视频输入/输出阻抗： BNC  75Ω；

（4）分辨率＞500电视线；

（5）增益偏差＜2%；

（6）相位偏差＜2°。

（7）平均无故障时间（MTBF）≥12000小时。

（8）平均修复时间＜1小时

（9）电源：交流220V±10%

（10） 图像显示器所显示的图像质量应不低于《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-1994）中彩色电视图像评定等级的4.5级。

### 17.3.7.2 网络硬盘录像机

要求有以下功能特性：

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

支持国标28181协议；

支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；

支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；

全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；

支持面板触摸按键；

支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放；

支持标签定义、查询、回放录像文件；

支持重要录像文件加锁保护功能；

支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；

• 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

17.3.7.3  200万像素一体化网络彩色20倍光学变焦高速球机有以下功能：

1）Smart功能：
• Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮

挡侦测功能

• Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事

件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

• Smart图像增强：支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术
• Smart编码：支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码技术

• Smart报警：支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异

常检测并联动报警的功能

2）红外功能:
• 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m
• 红外灯与倍率距离匹配算法
• 内置热处理及除雾系统
• 恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时

3）系统功能：
• 支持H.265高效压缩算法，极大降低码率，最大支持1920*1080@30fps实

时画面输出 
• 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度

下图像无抖动
• 支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、

E家协议和萤石云接入
• 支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大
• 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
• 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
• 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级
 4）机芯功能：
  • 20倍光学变倍，16倍数字变倍
  • 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿
  • 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR
  • 支持3D数字降噪、宽动态功能
5）网络功能：
• 支持以太网控制

•支持128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

•支持双码流技术，支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置

• 支持NAS存储录像，录像可断网续传
• 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE

802.1x网络访问控制
• 支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x, Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour
• 支持1路音频输入和1路音频输出

6）云台功能：
• 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区
• 水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s
• 水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s
• 支持300个预置位
• 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点
• 支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟
• 支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
• 支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/

帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

• 支持报警功能，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动

### 17.3.7.4  500万像素固定枪机

• 最高分辨率可达 2560 × 1920@25fps

• 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

• 支持OSD颜色自选

• 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态

• 支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

• 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米

• 支持Smart IR,防止夜间红外过曝

•  CR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

• 支持日夜两套参数独立配置

•  Smart侦测:10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测

•  Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本

• 支持电动镜头(-Z)

• 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

• 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等

• 接口功能

支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储

支持10M/100M自适应网口

17.3.7.5 交换机采用工业级以太网交换机，配置32口千兆电接口。

17.3.7.6 在现场配置光纤收发器用于将网络摄像头的数字信号转换为光信号，在控制室配置光纤收发器将光信号转换为电信号，实现视频信号光传输。

17.3.7.7  LED 屏

拼接屏设计根据实际使用需要和场地情况，采用LED显示单元拼接方式来实现其显示功能。

整个大屏显示系统可以接入前端网络摄像机的网络视频数据、模拟视频信号、其他业务系统计算机显示信号或网络远程桌面，通过内部拼接控制功能，实现图像的拼接和漫游操作。

1)小间距屏

| 像素间距 | 1.5 mm |
| --- | --- |
| 箱体尺寸(WxHxD) | 400 × 450 × 76 mm |
| 箱体重量 | 6.1 kg |
| 维护方式 | 后维护 |
| 最大亮度 | 600 cd/㎡ |
| 视角（水平/垂直） | 160°/160° |
| 灰度等级 | 12 ～ 16 bits |
| 刷新频率 | 1920/3840 Hz |
| 换帧频率 | 50 / 60 fps |
| 亮度调节 | 0~100%（手动/自动/分时调节） |
| 色温调节 | 3000 ~ 9500K (可调节) |
| 输入电压 | 100V-240V AC |

2）拼接处理器

先进的大规模FPGA阵列式纯硬件技术架构。

• 背板交换技术，通道独享带宽，支持图像实时交换和处理。

• 标准机架式结构，运营级机箱系统设计，N+1热插拔冗余电源。

• 交互式软件终端。

• 单台设备可支持到128路输入128路输出。

• 输入输出都支持640*480到1920*1200的分辨率。

• 单个物理拼接单元可开2个窗口。

• 预置100多个系统预案及快速调取。

• 多组分辨率输出。

• 输出端口映射。

• 4K*4k超高分辨率采集。

• 易升级维护，输入输出卡、风扇等支持热拔插。

• 多种输入卡可任意组合：VGA、DVI、Dull-Link DVI、HDMI、SDI、CVBS、 HDBaseT、SD-Card、YPbPr/YCbCr、Twist-Pair、Fiber、NET。

• 多种输出卡可任意组合：DVI-I、HDBaseT。

• 高品质散热设计，使设备散热更充分，运行更安全。

• 冗余电源设计，更安全可靠。

### 17.3.7.8 防火墙

1.硬件规格

标准1U机架式设备，支持16个10/100/1000BASE-T端口，支持8个100/1000BASE-X SFP端口，1个Slot，双电源。

2.性能规格

吞吐量≥1.5G，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万。

### 17.3.7.9 入侵防御系统

1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能。

17.3.7.10 安全日志审计系统

日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计。

### 17.3.7.11 路由器

三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽。

### 17.3.8 环境要求

（1）视频监视设备应能在环境温度-8℃～+40℃，环境湿度最高为90%的环境条件下正常工作。

（2）安装在室外的设备（包括摄像机、云台和安装支架等）应能在风速≥32.6m/s的环境中稳定运行且不应引起图像画面抖动。

### 17.3.9 备品备件及专用工具

#### 卖方应提供各系统满足5年内运行的备品备件和专用工具的清单及报价表。

#### 所有备品备件应与设备图纸上相对应的部件编号一致，以便于参考图纸识别部件，这些备品备件和原设备上所用零件应该是可互换的，并且材料和质量也应该是完全一样的。

#### 备品备件应该是新零件并与主要设备分开包装，备品备件应该放在专为其设计的包装或容器中以便于在特定的环境中长期保存。适用于此种包装保存的零部件应涂上临时保护层以防止腐蚀生锈，并应加以专用缠裹材料围护以防止机械性损伤。所有部件都应该标上带有简短说明和部件编号的标签。

### 17.3.10试验

试验包括工厂试验、现场试验。

试验项目和方法应符合国标和部标的有关规定，完成各监视对象的图像输入、显示、调节、操作、控制、报警等功能的测试，和各性能指标测试，并与其它有关设备联合调试，验证视频监视系统的全部功能。

卖方应做好所有工厂试验项目的试验结果的正式记录；提供现场试验项目的清单，供买方审查、确认。

### 17.3.11 卖方的技术文件

17.3.11.1 卖方应按本技术条款规定的要求提供图纸和技术文件供买方审批。除提供作为参考的初步性质的图纸（应明确标明）外，正式提交的图纸和设计数据应该有卖方授权代表签署的证明，以证明该资料数据已由卖方校核且适合于工程中使用。

17.3.11.2 带“*”号标示的图纸的提交若未满足规定的提交日期，根据本合同规定卖方需承担违约罚款，并且还应承担由此所增加的全部费用和安装工期延误责任。

17.3.11.3 卖方提交的技术文件、图纸、资料及邮寄或传真这些技术文件、图纸、资料的费用均应包括在合同总价内，不再另行支付。

17.3.11.4 卖方提供给买方和工程设计单位的技术文件和图纸的内容和份数按下表执行：

| 序号 | 项 目 | 买方 | 工程设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工厂标准和规程规范 | 1 套 | 1 套 |
| 2 | 供审查的图纸和技术文件 | 3 套 | 1 套 |
| 3 | 审查通过的正式图纸和技术文件 | 12 套 | 1 套 |
| 4 | 审查通过的档案图缩印本（尺寸为A3） | 6 套 | 1 套 |
| 5 | 计算书、设备清单、逻辑图、安装进度表 | 6 套 | 1 套 |
| 6 | 各种说明书和试验报告 | 6 套 | 1套 |
| 7 | 含审批通过文件的可复制光盘（软件、计算书、审查通过的正式图和技术文件、档案图、说明书、设备清单等）。说明书采用word文档,图纸采用CAD制图。 | 3 套 | 1 套 |

17.3.11.5 卖方提交的图纸应遵循IEC 标准。

17.3.11.6 所有文件资料通过特快专递分别邮寄到买方和工程设计单位。

17.3.11.7 图纸图幅必须符合ISO 标准，不得使用与下述图幅不同的图纸。

A1 （594x841mm）

A2 （420x594mm）

A3 （297x420mm）

A4 （210x297mm）

17.3.11.8 详细图纸

在合同设备着手制造之前，卖方应向买方提交下列详图。这些图纸应表明所有需要的尺寸；设备的所有现场连接；电气回路的端子结线和线缆的规格以及去向。

| 序号 | 图纸和数据名称（但不限于此） | 合同生效后日历天数 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 视频监视系统网络结构图 | 15 |
| *2 | 摄像机布置说明和图纸 | 15 |
| *3 | 各设备（摄像机、盘柜等）的安装基础图 | 15 |
| *4 | 设备接线图、设备/元件配置表 | 15 |
| 5 | 线缆统计书 | 60 |

17.3.11.9 说明书及其他资料

卖方应对每项设备的工厂组装和试验、搬运和贮存、安装、运行和维修、以及现场检查、初始运行、试验和试运行的程序提交详尽的书面说明书。励磁系统控制、操作、调节、监视等应用软件程序及流程逻辑图的说明书。说明书应在发货前提交给买方，以便在实际的安装和运行之前，在现场能获得最终的经审查的文本，用来做好计划工作。

应提供以下说明书：

| 序号 | 图纸和数据名称（但不限于此） | 合同生效后日历天数 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 系统功能说明书 | 90 |
| 2. | 工厂组装和试验程序 | 150 |
| 3. | 装卸和贮存说明书 | 150 |
| 4. | 安装说明书 | 150 |
| 5. | 运行和维修说明书 | 150 |
| 6. | 现场投入运行说明书 | 150 |
| 7. | 应用软件程序及流程说明书、软件中相关变量定义的说明以及现场调试方法的说明 | 150 |

17.3.11.9.1 设备清单

卖方应在提供合同设备的设计图纸时，同时提交设备清单及设备清单光盘交买方批准。清单应包括本合同涉及的设备和辅助设备的制造厂名，以及制造厂的产品说明书和型式试验报告、部件编号、额定值、性能特性和能使买方得到备件所必需的其他有用资料。还应提供本招标文件包括的每块印刷电路板和分部组装件的单独的设备清单。若设备有未经买方批准的设备或元件时，卖方应承担可能对本设备退货的风险。

17.3.11.9.2 软件

应提供图像监控的系统软件、应用软件。在最后一批合同货物发货后5年内，软件的更新或功能增强均应无偿地提供给买方。在此之后，应使买方能以优惠的价格得到更新的软件。

17.3.11.9.3 安装进度表

应提交安装进度表供买方参考，该表应表明安装所需的估计时间、安装承包商所需的人员工种及数量、工具的型号及数量。该进度表不得迟于本合同授予后60 天提交。该进度表应包括现场安装、检查、调试、试运行、试验和考核运行所需的时间。

17.3.11.9.4 试验报告

卖方应提供与合同设备有关的所有最终试验报告的复制件装订本，包括励磁系统试运行、甩负荷、带负荷验收试验、电气试验以及规定性能试验的最终报告。该报告应装订成册作为永久资料使用。

17.3.11.9.5 竣工图及说明书

工程完成合同设备验收之前，卖方应提供全套完整的全尺寸的经证明质量、形式均优的永久性的可供复制的底图作为竣工档案图及现场变更的技术说明书，竣工图、说明书应包括任何现场变更在内。另外，还应提供全部图纸及全部说明书的缩印本，包括一个表明图纸及说明书数量和图纸题目的索引，并应装订成册。卖方应向买方提供竣工图和说明书的CD-ROM及相应的图形支持软件。

17.3.11.9.6 安装说明书

卖方应向买方提供设备安装的详细说明书及表示安装顺序的相应图纸的缩影复印件。该说明书和图纸应包括设备安装期间应遵守的特殊注意事项等资料。

17.3.11.9.7 运行和维修说明书

1）卖方应提供详尽的运行和维修说明书，该说明书应包括相应图纸的缩影复制件、相应的部件一览表，所提供的全部设备的样本，还应包括运行、维修、拆卸或组装、以及订购更换部件时所必需或有用的资料。

2）运行和维修说明书内容应完整清晰，说明书中采用的术语和标记应与卖方图纸上采用的一致。

3）运行和维修说明书应清楚地说明所供设备的工作原理、特点和电气控制操作要求，并包括系统主要参数及全部的整定值。

17.3.11.9.8 现场检查、试验、试运行和考核运行程序

卖方应提交现场安装后设备检查、试验、试运行和考核运行的详细程序的手册，并应包括有关图纸和说明。其内容应包括设备现场检查、试验、试运行和考核运行的操作和试验的详细的程序。

程序应以表格形式分项列出每项操作和试验，注明设计所预计的结果，并留出空白以填写在调试和试验过程中的实际观察结果。

17.3.12附图

视频监控系统结构图（GJWL-ZB-主支-EC-3 ）

17.4  泄水闸直流系统技术条款

17.4.1总则

17.4.1.1本技术规范书的使用范围，仅限于赣江下游尾闾综合整治工程主支、南支、北支、中支枢纽直流系统的定货招标。

17.4.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。

17.4.1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文明确提出异议，那么，供方提供的产品应完全满足本规范书的要求。

17.4.1.4在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

17.4.1.5本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按要求较高的标准执行。

17.4.1.6本规范书的条款为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

17.4.2引用标准

本规范书提出了最低限度的技术要求，未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。

# DL/T459 《电力系统直流电源柜订货技术条件》

DL/T 5044 《电力工程直流系统设计技术规程》

# DL/T 459 《电力系统直流电源柜订货技术条件》

DL/T 637 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

# GB 11920 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》

GB/T7261 《继电器及继电器保护装置基本试验方法》

# GB/17478 《低压直流设备的特性及安全要求》

JB/T8456 《低压直流开关设备》

JB/T8948 《电控设备用低压直流电源》

GBT 19826 《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》

# GJB 4284 《阀控式密封铅酸蓄电池通用规范》

国家电网18项反事故措施

本规范书涉及的所有设备、备品备件，除规定的技术要求和参数外，其余均应遵照最新版的IEC标准及国家标准要求。

17.4.3.供货范围

17.4.3.1直流屏

高频开关电源模块 3块 10A/块

微机控制单元 1台

电流、电压表 见附图

直流电压、电流变送器 见附图

馈线开关 见附图

微机绝缘监测装置、电池巡检仪 各1只

阀控式免维护铅酸蓄电池 100AH

信号灯、按钮 见附图

充电馈线屏 1面

电池屏 1面

17.4.3.2 中控室动力屏

设置逆变电源、空气开关，供中控室上位机、二次屏柜使用。

17.4.3.3专用工具及附件

直流系统专用测试仪器、专用测试软件、仪表及其他专用设备和专用工具。产品合格证、产品技术特性、使用说明书、出厂试验报告。

17.4.4.系统功能要求

17.4.4.1选用一套220V微机监控高频开关直流电源系统，供控制、操作、保护、信号、事故照明等直流负荷。闸站自动化元件的24V电源由现地控制单元提供。

17.4.4.1.1系统采用智能化高频开关电源模块，按N+1备份，以模块并联的方式实现充电、浮充电功能。

17.4.4.1.2系统由微处理器自动监控管理各部协调工作，实现各项保护功能，并通过RS-485接口与闸站计算机系统通信，微处理器需具备与调试用的便携式计算机的接口。

17.4.4.2系统的微机控制单元采用大屏幕液晶汉字显示屏，声光报警，可通过显示屏对蓄电池充电参数进行设置，并监视系统运行状态。

17.4.4.3系统设置电压变送器、电流变送器各一只，分别测控制母线电压、蓄电池电流，输出4~20mA模拟量，供计算机监控系统监视直流电压、直流电流。

17.4.4.4直流系统交流输入为两路380V±15%，频率50±5HZ，输出应能实现自动投切，并可以任选一路为主工作电源。三相交流电源无相序要求，并能发出缺相的声光告警及远方报警信号。交流电源采用三级防雷保护装置。

17.4.4.5系统设置一台微机型绝缘监测装置。该装置可以在线监测直流系统的绝缘状况。正常时，监测母线对地电压，正负母线对地电阻，自动巡检各支路接地状态。支路或母线接地时，具有声光报警功能，并显示接地支路及接地电阻。有RS232和RS485接口，保证与直流系统控制单元的通讯功能。

17.4.4.6系统设置一台微机电池巡检仪。能够动态测量电池容量;在线检测每节电池;动态放电测量电池内阻及负载能力等。具有RS485通讯口，保证与直流系统控制单元的通讯。

17.4.4.7直流系统控制母线采用单母线，设置具有AVR(自动调压)功能的调压硅堆，馈线开关均采用西门子、施耐德、ABB或相当于的直流空气开关，馈线回路详见直流系统图。

17.4.4.8选用一组美国海志、德国Hoppecke、德国阳光或相当于的阀控式免维护铅酸蓄电池，蓄电池共需18只，每只电压12V。

17.4.4.9配置中控室动力屏，中控室动力屏内布置有各供电回路电源开关、一套电力系统在线式不间断电源。逆变电源供计算机监控系统主控层及网络设备使用。

逆变电源配置如下：

额定容量：10KVA

输入：交流允许输入电压范围220(85%~110%)，直流允许输入电压范围180~300V 。

输出：交流220±3%,输出频率精度50±0.05HZ, 功率因数≥0.8 逆变效率(80%阻性负载) ≥90%。

逆变电源具有输入接反保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、过热保护。

17.4.5系统性能指标要求

17.4.5.1稳压精度

在恒压状态下，交流电压在规定范围内变化，输出电流在(0.1-1.0)Ie范围内变化，输出电压可在额定值的(0.9-1.30)Ue范围内任一点保持稳定，其稳压精度不超过±0.5%。

17.4.5.2稳流精度

在恒流状态下，在电网电压波动±10%，输出电压在(0.9-1.30)Ue范围内，直流输出电流应能在额定电流的20%-100%范围内任一点上保持稳定，其稳流精度不超过±0.5%。

17.4.5.3纹波系数

在恒压状态下，交流电压在90%-110%额定电压范围内变化时，输出电流在(0.1-1.0)Ie范围内变化时，输出电压在额定值的(0.9-1.30)Ue范围内，输出电压纹波系数不超过±0.5%。

17.4.5.4充电与浮充电转换

17.4.5.4.1 可通过微机控制器设置电池浮充电压、均充电压、均充计时时间、均充计时电流值。

17.4.5.4.2系统具有自动和手动两种转换控制方式，在“自动”方式时，电池组放电结束，系统能自动启动，完成充电-浮充电过程的转换。当电池组充电过程完成后，系统按设定条件自动转入浮充电状态工作。

17.4.5.4.3在进行浮充→充电自动转换时，转换电流动作精度值不超过整定值±0.5%;当充电开始进入恒压阶段时，恒压动作值精度不超过整定值±0.5%。

17.4.5.4.4在交流停电时间超过10分钟，系统自动对电池进行一次均衡充电。

17.4.5.4.5在均衡充电过程中，如遇交流失压，在交流恢复供电后，系统能自动转入均衡充电状态。

17.4.5.5保护、音响灯光报警

17.4.5.5.1过压、欠压保护的动作电压精度不大于整定值的±1%，其返回系统过压不小于98%，欠压不大于102%。

17.4.5.5.2产品具有完善的保护、音响灯光报警信号等功能。如：交流输入过/欠压、母线过/欠压、缺相、电源模块故障、重要位置熔断器(如电池回路)及空气开关跳闸等。其中之一动作时，发出相对应报警信号，并可向远方传送信号。

17.4.5.6微机控制装置

17.4.5.6.1微机控制装置与电源模块完全独立，即微机监控装置因故退出时，不会影响电源模块的各种功能，此时系统工作在电池浮充状态。

17.4.5.6.2监控装置能满足无人值守站对直流电源设备的要求：如充电方式的自动转换、温度补偿、充电机自投、运行状态监视等。

17.4.5.6.3除满足上述要求外，还应满足如下技术要求：

17.4.5.6.3.1能向闸站上位机端提供直流系统运行状况的各种信号。如：

a. 系统运行状态：充电或浮充电;电源模块故障;交流故障等。

b. 母线运行状态：控制母线电压;控母过压、欠压等。

c. 电池组运行状态：电池电压电流、充电电流、浮充电流。

d. 重要馈线熔断器或空气开关状态。

e. 直流系统绝缘状态等。

17.4.5.6.3.2能向主站端提供直流系统运行的多种监视、报警信号。

17.4.5.6.3.3各测量结果及各种监视、报警信号可以通过本地和远方通讯监视。

17.4.5.6.3.4直流系统具有遥测、遥信、遥调功能。

17.4.5.6.3.5直流系统可通过使用键盘或其它装置设置口令，由专业人员进行特定参数的整定。

17.4.5.7电源模块

17.4.5.7.1充电模块配置：充电部分采用多模块并联组合方式供电。充电机配置的电源模块数量必须满足(N+1)冗余备用的要求，即当任一个电源模块因故退出运行时，其它模块应能维持电池组的正常充电。

17.4.5.7.2多个电源模块间的电流分配

17.4.5.7.2.1在多台电源模块并联作为整体运行时，在稳压状态下，其总输出电流由各电源模块平均分担，当各输出电流大于或等于各模块额定电流之和的30%时，各电源模块输出的电流最大不平衡小于10%。

17.4.5.7.2.2电源模块因故障退出运行时，其它模块能正常工作，并能在剩余模块间保持均流特性不变。此时，剩余模块间输出电流的最大不平衡小于10%。

17.4.5.7.3充电运行：在充电状态下，按限流-恒压方式自动完成对电池组的充电、补充充电或均衡充电。

17.4.5.8温升

各部位允许温升值为：

| 部位 | 高频变压器线圈 | 高频变压器磁芯 | 高频电抗器线圈 | 工频电抗器线圈 | 工频电抗器磁芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许温升值K | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 部位 | 工频整流桥 | 高频整流桥 | 高频开关管 | 续流二极管 |  |
| 允许温升值K | 70 | 70 | 80 | 70 |  |

17.4.5.9噪声

将产品中的充电浮充电装置调整到额定电流运行，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距产品(柜)前、后、左、右1m处，距地面高度为1m处，测得产品噪声应不大于60dB。

17.4.5.10绝缘电阻

产品的各带电的导电电路分别对地(即金属框架)之间，以及电气上无联系的各带电电路之间，用开路电压为500V的测试仪器，测定其绝缘电阻应不小于10MΩ。

17.4.5.11介质强度

产品的各带电的导电电路分别对地(即金属框架)之间，以及电气上无联系的各带电电路之间，应能承受2KV(有效值)、50HZ的交流试验电压或直流电压3KV，历时1min，而无击穿或闪络现象。

17.4.5.12冲击电压

产品的各带电的导电电路分别对地(即金属框架)之间，以及电气上无联系的各带电电路之间，应能承受冲击电压波形为标准雷电波，幅值为5KV的试验电压，此后无绝缘损坏。在检验过程中，允许出现不导致绝缘损坏的闪络现象。

17.4.5.13承受衰减振荡波脉冲干扰能力

产品应能承受频率为100KHZ的衰减振荡波，第一半电压幅值共模为2.5KV，差棋为1KV的试验电压，产品应能正常工作。

17.4.5.14环境温度变化对性能的影响

在温度为-10℃、+45℃的环境条件下，产品的各项功能应正常，各主要指标在规定的范围内。

17.4.5.15承受快速瞬变干扰能力

根据ICE255-22-4，向被试产品的被试回路加入规定严酷等级的干扰脉冲群，产品应能正常工作。

17.4.5.16承受静电放电干扰能力

根据IEC255-22-2及ZBK45032-90，被试产品施加规定的激励量，按规定的严酷等级向被试产品的规定部位施加静电放电干扰，产品应能正常工作。

17.4.5.17承受辐射电磁场干扰能力

根据GB/T14589.9-1995,将被试产品置于规定的频率范围和场强的辐射电磁场中，并施加规定的激励量，产品应能正常工作。

17.4.5.18耐湿热性能

产品在最高温度为+40℃的环境中，按交变湿热试验程序和试验方法，试验两周期(48小时)后，用开路电压为500V的测试仪器，测定各规定部位的绝缘电阻应不小于0.5MΩ,并能承受介质强度电压的75%，而无击穿或闪络现象。

17.4.5.19效率

充电装置的效率应大于90%。

17.4.5.20结构及外观要求

17.4.5.20.1屏架外形尺寸为(高度*宽度*深度=2260*800*600)

17.4.5.20.2屏结构设计应考虑元件安装，配线以及运行和维修的要求。

17.4.5.20.3安全接地设施并确定保护电路的连接性，接地连接处应有防锈、防污染的措施，接地处应有明显的标志。

17.4.5.20.4对电流、电压测量回路应具有工作情况互换或检验的设施。

17.4.5.20.5屏架组装后应整洁美观，各焊口应无裂纹、烧穿、咬边、气孔、夹渣等缺陷。

17.4.5.20.6各紧固连接处应牢固、可靠，所有紧固件应具有防腐性镀层。

17.4.6承包商职责

17.4.6.1承包商应提供的技术资料

承包商在合同签定后15天内，应向业主和设计院提供直流系统成套装置电气原理接线图、端子接线图、屏面布置图，以及直流电源成套装置主要元器件的名称，型号及技术参数和所有图纸的电子版本，经业主和设计方确认，承包商在接到确认书后10天内，应向业主和设计方提供全部正式图纸(包括电子版本)、技术和使用说明书、调试大纲、及其它相关资料。图纸主要包括直流电源成套装置电气原理接线图、端子接线图、屏面布置图、屏体外形尺寸，安装尺寸图以及电池屏的重量，在图中应标注直流电源成套装置主要元件的名称、型号、规格、数量及直流系统的交流电源容量。

17.4.6.2现场调试、实验与安装指导

直流电源系统设备安装时，承包商应选派有实践经验的技术人员到现场指导安装，并参加直流系统的调试和开通实验。

17.4.6.3其他

如果承包商没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则意味承包商提供的设备完全符合本技术条件的要求。如有异议，应在报价书中以“对技术条件的意见和同技术条件的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

附图

直流系统图(QSHBZ-ZB-EC-04)

中控室动力系统图(QSHBZ-ZB-EC-05)

17.5  泄水闸广播系统

17.5.1 工作内容及范围

17.5.1.1 具体工作内容

（1）卖方负责根据设计单位提供的土建布置图纸，结合本技术协议和扬声器布置初步位置的要求，完善广播系统的设计，包括设备选型、扬声器的具体位置确定和系统所有内部设备之间的线缆连接；线缆所需的敷设埋管、桥架及线缆的敷设由卖方统一负责实施。

（2）卖方负责完成本工程广播系统内各设备的安装及其接口工作。

（3）卖方负责完成广播系统各扬声器的安装，包括提供各设备安装立杆、支架及安装基础，安装基础应提前进行预埋。

（4）广播系统的所有的现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。

（5）本工程主体设计单位统一考虑各设备盘柜的安装基础和开孔布置，如卖方对此有特殊要求，应及时提出。

17.5.2.2 工作范围

卖方应负责完成广播系统及其附属设备的深化设计、设备采购、生产和集成、工厂试验、包装、运输、保险、交货、安装、现场试验、现场调试、安装阶段的质量检查、可靠性试运行、交接验收、技术服务和对买方人员的培训等负责。

卖方应按时提交广播系统的相关图纸、资料，提供包括安装程序、技术要求等内容详细的安装指导文件、试运行文件和图纸、资料。设备和系统的所有现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。

本技术协议文件未说明，但又与设计、生产和集成、包装、运输、交货、安装、试验和运行、维护及与本工程其它设备、土建的衔接、配合等有关的技术要求，按规定的有关标准执行。

17.5.2.3 供货范围

（1）广播系统的设备供货范围主要包括：广播系统主机设备、扬声器及其安装支架、安装基础，以及广播系统有关线缆（包括广播系统的音频线及电源线缆等）。

（2）按合同签订的供货清单及设计有关图纸供货。

（3）本技术协议及商务条款所规定的试验报告、图纸和资料等。

（4）本技术规范未提及的，但对于一个完整的和性能良好、技术先进的广播系统是必需的元件和装置，均由卖方负责配套提供，费用包括在合同总价中。

（5）卖方提供备品备件清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。

（6）卖方应开列建议的专用工具及特殊材料清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。

17.5.3 主要技术要求

17.5.3.1 总体设计功能要求

广播系统作为本工程运行调度的辅助手段，通过本系统的人机界面，可实时对闸站关键部位实时广播。

17.5.3.2 系统结构及设备配置

17.5.4.3.1 系统结构

广播系统主机设备、扬声器及其安装支架、安装基础，以及广播系统有关线缆（包括广播系统的音频线及电源线缆等）。

17.5.4.3.2 设备配置

（1）广播系统设备配置

1）中控室设广播系统中心，配置1套控制主机、1套前置放大器以及功放。

（2）现地扬声器配置

在外河等位置应根据需要安装不同数量、型式的扬声器。现地扬声器数量、配置、安装方式等要求见下表（此表为最低配置，实际配置不限于此）：

| 序号 | 安装地点 | 数量 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门左岸下游 | 2 | 室外立杆 |
| 2 | 闸门右岸下游 | 2 | 室外立杆 |

扬声器安装数量、位置及安装方式应根据业主的需求做进一步调整、优化。

（3）音频传输连接设备

信号传输采用音频连接线。

17.5.5 供电电源

电站中控室广播中心设备的供电电源取自本工程中控室动力箱；号角扬声器等设备的供电电源取自附近配电柜、配电箱。

17.5.6 防雷措施

广播系统卖方应负责其提供的系统满足防止感应雷击的要求，应对系统的电源引入、号角扬声器及其线缆等方面采取有效的防雷措施，保证雷电对系统的破坏降到最低极限。主要防雷措施要求如下（不限于此）：

（1）电源、控制信号等接口部分，均应该配置相应的避雷器；

（2）卖方应结合网络结构及设备配置，配套提供完整的防雷设备；

（3）所有户外线缆，均应并穿镀锌钢管敷设，且钢管应接地；户外线缆沿电缆沟敷设、或沿封闭的金属桥架敷设，桥架也应接地。

（4）在扬声器和广播主音箱线（室外）进控制室时加装浪涌保护器。要求：标称泄放电流15KA（8/20μs）响应时间≤25ns。

17.5.7 系统详细技术性能要求

17.5.7.1 控制主机

1. 轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文或英文图形与文字结合操作菜单。

2. 全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式。

3. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便。

4. 主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道。

5. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播。

6. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲。

7. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量。

8. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口。

9. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播。

10. 停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行。

11. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制。

12. 电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的编程变得简单方便。

13. 扩展支持远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制。（需加无线遥控套装实现）

14. 支持主机脱机运行。

15. 电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。

技术参数

1.通信速度：4800bps

2.MP3频率响应：20Hz-20KHz/±1dB

3.MP3信噪比：95dB

4.MP3存储介质：SD储存卡

5.MP3存储格式：支持FAT16、FAT32格式，NTFS格式不可用

6.音频输出：1KΩ/1V

7.音频失真度：0.1%

8.频率响应：30-20KHz

9.监听喇叭功率：0.5W

10.时间制式：24小时制

11.通信接口：RJ45

17.5.7.2话筒

话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。
  技术参数
  1.换能方式：驻极体
  2.指向性：心型指向
  3.频率响应：40Hz-16kHz
  4.灵敏度：-43dB±2dB
  5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB
  6.钟声提示：带钟声提示功能
  7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）
  8.咪杆长度 ：420mm
  9.尺寸：125 x 150 x 455mm
  10.重量：0.67kg
  11.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V

17.5.7.3 前置放大器

1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；
2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；
3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；
4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；
7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；
8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；
9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
技术参数 :
1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡
2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡
3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω
4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB)
5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB
6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz
7.电源：～220V/50Hz
8.电源功耗：20W

17.5.7.4 数字功放

1.采用高效D类放大电路，内置高效率开关电源，使得整机效率高达85%。
2.产品内部采用合理的散热布局，使得产品即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于55度的工作温度，大大地延长了设备的使用寿命。
3.采用1U标准19英寸工业机箱设计。
4.1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。
5.不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。
6.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。
7.产品具有短路、过载、过热保护。
8.支持1通道独立电源供电功能。
9.85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。
10.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。

技术参数
1.额定功率输出：650W
2.额定输出：100V/4-16Ω
3.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入
4.过载源电动势：>11dB
5.频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB)
6.信噪比：≥85dB
7.THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率
8.控制：远程电源控制和故障指示
9.指示灯：信号、峰值、保护、电源
10.保护：高温、过载、短路
11.冷却：风机强制散热
12.电源供电：220V/50Hz
13.功耗：900W

17.5.7.5 环境要求

（1）广播设备应能在环境温度-8℃～+40℃，环境湿度最高为90%的环境条件下正常工作。

（2）安装在室外的设备应能在风速≥32.6m/s的环境中稳定运行。

17.5.8 备品备件及专用工具

17.5.8.1 备品备件的提供

卖方应按合同提供满足设备正常运行的备品备件, 其价格已包括在合同价中。所供给的备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。备品备件应另外单独装箱，和设备包装在一起，并有明显的标记以辩别包装的内容。备件与原件应具有相同的材料和工艺，并具有互换性。备件应封装好，并贴好标签以便于保存和贮藏。买方保留在合同谈判时调整备品备件种类和数量的权利。投标人应在投标书中将这些设备的的详细清单列出。

17.5.8.2 卖方应提供以下备品备件

卖方应提供系统5年正常运行必需备品、备件，并列明清单，且应包括下列清单所列备品备件（但不限于）：

| 序号 | 备品备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 号角扬声器 | 2 |
| 2 | 线缆等辅助设备 | 若干 |

17.5.9试验

试验包括工厂试验、现场试验。

试验项目和方法应符合国标和部标的有关规定，完成各设备输入、调节、操作、控制等功能的测试，和各性能指标测试。

卖方应做好所有工厂试验项目的试验结果的正式记录；提供现场试验项目的清单，供买方审查、确认。

17.6  泄水闸通信系统技术条款

17.6.1一般技术条件

17.6.1.1 标准

17.6.1.1.1 除特别说明外, 招标设备采用以下标准：

ITU-R	国际无线电咨询委员会

ITU-T	国际电报电话咨询委员会

IEC		国际电工协会

ISO		国际标准化组织

EIA		美国电子工业协会

IEEE	美国电子与电气工业协会

CEPT	欧洲电信联盟

SI		国际单位制

GB		中华人民共和国国家标准

YD		中华人民共和国邮电行业标准

GB191-2000	    包装储运图示标志

GB3377-82		电话自动交换网多频记发器信号方式

GB3378-82		电话自动交换网用户信号方式

GB3380-82		电话自动交换网铃流和信号音

GB3971.1-83	国家通信网自动电话编号

GB3971.2-83	电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式

GB5443-85		电话自动交换网铃流和信号音技术指标测试方法

GB5444-85		电话自动交换网用户信号技术指标测试方法

GB/T14381-93	程控数字用户自动电话机通用技术条件

YD344-90		自动用户交换机进网要求

GF002-9002  	邮电部电话交换设备总技术规范书

YD/T 954-1998	数字程控调度机技术要求与测试方法

YD/T 729-94 	程控用户交换机进网测试方法

YD5059-2005	通信设备安装抗震设计暂行规定

17.6.1.1.2 在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及水电标准。在国内标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。

17.6.1.1.3 选用的标准，应是在招标文件发出以前已颁布的最新版本。

17.6.1.2 工作内容及范围

17.6.1.2.1 具体工作内容

（1） 卖方负责根据设计单位提供的设计图纸，结合本技术协议的要求完善厂内通信系统的设计和设备选型，提供完整的设备。

（2） 卖方应配合安装单位完成本工程厂内通信系统内各设备的安装及其接口工作。

（3）卖方应配合安装单位完成厂内通信系统的所有的现场调试运行试验、特性试验及试运行。

（4） 本工程主体设计单位统一考虑各设备盘柜的安装基础和开孔布置，如卖方对此有特殊要求，应及时提出。

17.6.1.2.1工作范围

卖方应负责完成与厂内通信系统及其附属设备的深化设计、设备采购、生产和集成、工厂试验、包装、运输、保险、交货、技术服务和对买方人员的培训等，配合安装单位完成安装、现场试验、现场调试、可靠性试运行、交接验收。

卖方应按时提交厂内通信系统的相关图纸、资料，提供包括安装程序、技术要求等内容详细的安装指导文件、试运行文件和图纸、资料。设备和系统的所有现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。本技术协议文件未说明，但又与设计、生产和集成、包装、运输、交货、安装、试验和运行、维护及与本工程其它设备、土建的衔接、配合等有关的技术要求，按规定的有关标准执行。

17.6.1.2.3 供货范围

（1） 厂内通信系统的设备供货范围主要包括：程控交换机主机、分机、后台维护计费管理系统、录音系统、调度操作键盘及配线。

（2） 按合同签订的供货清单及设计有关图纸供货。

（3） 本技术协议及商务条款所规定的试验报告、图纸和资料等。

（4） 本技术规范未提及的，但对于一个完整的和性能良好、技术先进的厂内通信系统是必需的元件和装置，均由卖方负责配套提供，费用包括在合同总价中。

（5） 卖方提供备品备件清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。

（6） 卖方应开列建议的专用工具及特殊材料清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。

17.6.2 专用技术规范

17.6.2.1程控交换机主要业务功能

17.6.2.1.1 基本电话业务

（1） 完成系统内分机间的自动呼叫。

（2） 能够通过数字中继或模拟中继（载波、E&M）接入到公用网或专用网端局，实现DOD1+DID。

（3） 具有接入到市话端局用户级分机用户，自动呼出功能(DOD2）。

(用户呼叫外线先拨外线字冠，听二次拨号音后，再拨被叫号码。（也可以不听二次拨号音，连续拨外线字冠和被叫号码）

(可以向市话端局发号，发号方式为DTMF或脉冲方式可设置。

(可通过市话局实现市话、本地、专网、长途呼叫，通过专用网实现本地、专网、长途呼叫业务。

( 可选择反极性信号记费或延时计费。

（4）提供来话话务台转接功能（BID方式）

(从公用网或专用网的来话，可经话务台转至分机。（也可不经话务台转接，让来话听电脑话务员，直接拨内部分机）

(提供话务台的中继转接，实现半自动汇接功能。

（5）对用户有鉴权能力：国际长途、国内长途、本地网、市话、只许应答、不能使用、直通用户等多种鉴权功能，用户可根据需要自行设置。

（6） 在调度接续过程中，可以提取主叫类别和主叫用户号码。

（7） 在接续过程中，可以送出规定的各种语音提示信号音。

（8）提供调度通话全过程自动或半自动录音功能。

（9）内嵌IVR电脑语音导航功能，支持自设彩铃、语音导航、背景音乐和等待音乐，系统至少可设置5级10条IVR语音导航。

17.6.2.1.2 分机功能

分机除可以呼叫分机用户及外线电话功能外，还可以实现以下功能：

* 分机呼叫话务台               * 分机呼叫内线、外线

* 拍叉服务(来话保留、转接)     * 遇忙转移

* 同组代答                     * 会议电话

* 热线服务                     * 闹钟服务

* 免打扰                       * 呼叫限制

* 遇忙回叫                     * 语音信箱

* 传真服务                     * 分机代拨外线、长途

* 振铃自检                     * 紧急呼叫功能

* 来电显示功能                      * 手机伴侣功能

17.6.2.1.3调度功能

——调度呼叫内线、外线用户   ——调度应答内线、外线用户

——调度强插                 ——调度强拆

——调度会议                 ——调度录音、录时

——调度代答                 ——调度截接

——调度分机参数设置         ——调度系统参数设置

——分机、中继状态显示       ——呼叫保留、切换

——呼叫转接                 ——日期、时间显示

——扬声功能                 ——夜服功能

——音量控制                 ——分机来话号码显示

17.6.2.2程控交换机系统组成

17.6.2.2.1系统配置

系统由几个相对独立的部分组成：主机、后台维护计费管理系统、录音系统、调度操作键盘及部分选件。

17.6.2.2.2系统组成

I  主 机

主机是整个系统的核心，控制各端口的交换、接续、振铃等，同时接收调度台、维护管理子系统送来的信息，并进行分析、处理。

主机由以下单元组成：

（1） CPU单元

主模块含有2块CPU板，采用热备份工作方式，只要有一块CPU正常，系统即能正常运行。

系统最大提供64方会议，为所有呼叫调度台的用户进入会议提供保证，使调度员能保持多方通话。会议单元也可同时组织20个会议（每个3方）。

（2）数字中继单元

2个E1数字中继，共60个话路，可通过中国NO.1或NO.7号信令同上级局相连。主要完成时钟提取、码形变换等功能。E1口提供两种接口方式，即平衡方式（120(）和非平衡方式（75(）可通过板上跳线实现。

（3）用户/环路中继单元

每块载板上插有16个用户或8个环路中继小模块，每个小模块为一话机接口电路/环路中继接口电路。

（4）E&M中继单元

提供至少2路E&M中继，连接企业专网。

（5）2B+D单元

提供2路2B+D接口，一路2B+D连接一个调度台，传送距离可达4.5公里，其中B信道传送 2路64K的话音信号，D信道传送16K的数据信息。

（6）载  板

载板为公用接口电路的载体，其可配接用户、二线中继、载波中继、E&M中继小模块。载板上备有完善的符合ITU-T K20建议的保护电路。

（7）DC/DC电源单元

系统模块二次电源板（DC/DC电源板）采用热备份工作方式，只要有一块电源板正常，则系统能正常运行，电源板向系统提供的电压有+5V、-5V、-48V及75V铃流。

II 双座席丹麦键调度台

卖方应说明所提供的调度台类型、规格，并配上图片说明。

（1）电源

调度台可由-48V直流或220V交流一种电源供电。

（2）容量

调度交换机应可连接20个或以上的调度台；

每个调度台上应有两个可独立工作的手持送受话器；

每个键盘调度台上至少应有64个用户键，超过64用户时可翻页操作，单键直呼用户数量16～640/1024可根据需要配置。

（3）键盘调度台的按键

①号码键，实现拨号的号码键，相当于用户话机的号码键。

②功能键，实现调度台功能的按键，如强插键、会议键、转接键等。

③用户键，可将任意一个用户键定义为内线用户、外线用户、中继线、来话应答序号键(最大可达不同的8个号)、来话保留序号键(最大可达不同的8个号)和会议键等。其中：

(内线用户：对应某一内线用户号码，按该键表示呼叫相应用户；

(外线用户：对应某一外线用户号码，按该键表示呼叫相应用户；

(中继用户：对应某条中继线，按该键表示占用相应中继线；

(来话应答序号：对应来话队列中某个来话，按该键表示应答相应来话。

（4）主被叫显示

调度台上应可显示主被叫用户号码。多席位调度来电监控。

（5）接口

调度台与主机之间采用2B+D方式接入，距离可达4.5km。

（6）指示灯

用户键上对应有状态指示灯，三色指示灯显示用户、中继的工作状态。

III  后台维护管理计费系统

后台维护管理计费系统硬件是一标准配置的PC系统,软件采用WINXP，后台管理系统界面直观，操作简单，功能齐全。

(1)管理功能

能灵活设置系统参数、局数据参数、用户参数，系统参数实现日期设置、口令设置、计算机通信口设置，局数据参数完成本局局号设置、出局局号设置、话务台设置、中继设置、路由设置、用户号码设置、168等特呼设置。用户参数完成用户等级设置、用户新业务设置。

(2)维护功能

可监测各端口工作状态，配合各种测试板可对各功能端口进行测试，及时反应各功能端口的好坏。

(3) 计费系统

计费系统可对出本局的电话进行计费管理，可对出本局的电话进行查寻、汇总、计算话费、结帐、打印话单、设置费率。

IV 多路录音系统

（1）提供8路数字全线监听录音通道，提供自动录音、手动录音两种录音控制方式；每一项录音数据需提供通话双方号码、通话起始时间与结束时间。系统录音时间不小于1500小时。录音启动方式可设为压控、声控可选。

（2）数据备份

应能提供自动备份与手动备份两种数据备份方式。自动备份介质应为可读写光盘或者活动硬盘，并可根据用户需求进行更改。自动备份失败时，应能够向维护人员提供声光告警。

（3）录音数据的查询

录音系统终端可以对全部录音进行查询。可以根据输入被录音号码、通话号码、录音的时间范围等条件进行查询。可通过外放设备或接入耳机播放录音内容。可通过远程web方式登录录音系统，并进行录音查询和播放。

V 配线部分

配线部分包括148回线接线端子，并配置保安器提供一次保护。

17.6.3程控交换机主要技术指标

(容量配置   最大用户/模拟端口数416个

(数字接口   均符合ITU-T G.703，E1 2.048 Mbit/s接口

各种技术规范均符合邮电部程控交换机设计规范要求

(与局端交换机接口信令

中国一号随路信令

中国七号共路信令

E/M中继

载波中继

二线环路中继

(线路码型    E1： HDB3码/AMI码

(压缩率      A 律：CCITT  G.711

(阻抗        E1： 75(（不平衡）

120(（平衡）

用户口：600(/ 600(

(用户环阻    2000(（含话机）

(频率特性    300 ( 400Hz      -0.6 ( +2.0dB

400 ( 600Hz      -0.6 ( +1.5dB

600 ( 2400Hz     -0.6 ( +0.7dB

2400 ( 3000Hz    -0.6 ( +1.1dB

3000 ( 3400Hz    -0.6 ( +3.0dB

(增益随输入电平变化

-55 ( -50dBmo   -3.0 ( +3.0dB

-50 ( -40dBmo   -1.0 ( +1.0dB

-40 ( +3dBmo    -0.5 ( +0.5dB

(串 音       (-67dBmop

(杂音电平    衡重杂音：(-65 dBmop

非衡重杂音：(-40 dBmop

(用户信号方式  脉冲及双音多频

(电源供电     直流供电标准值：-48V

电压波动范围：-40~ -57V

最大静态电流：1.6Amp

( 设备外型尺寸   交换机机柜尺寸为：2260X600X600，内装主机、配线部分。

17.6.4程控交换机环境条件与接地要求

17.6.4.1机房布置

(机房内不同电压的电源插座应有明显的标志。

(设备要避免阳光直射，以防长期照射引起印制板及元器件老化变形。

(在任何情况下，机房都要防水、防潮、以免设备受损。

(配线架应采取防雷措施。

17.6.4.2环境条件

| 工作条件 设备名称 | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 长期工作 | 短期工作 | 长期工作 | 短期工作 |
| 主机 | 15-30 | 0-45 | 30-80 | 10-80 |

17.6.4.3 接地要求

(工作地、保护地、建筑防雷地分开设置。

(工作地线电阻不大于5Ω。保护地线电阻不大于5Ω。

(采用工作地与保护地联合接地时,接地电阻不大于3Ω。

(主机与后台计算机的地电位差不大于0.5V。

(采用模拟电路传输时，局间电位差不大于6V。

17.6.5  检验、试验与验收

17.6.5.1概述

17.6.5.1.1本附件适用于合同执行期间对卖方所提供的全部合同设备（包括对分包外购设备）进行检验和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合合同规定的要求。

17.6.5.1.2卖方应在本合同生效后3个月内，按照工程进度和生产安排向买方提供工厂试验计划和现场试验计划，由买方核准后执行。试验计划应包括试验项目、试验准备、试验程序、试验标准和试验时间。有关标准应符合第一章的规定。

17.6.5.1.3厂内通信系统设备安装完成后，应进行各项现场试验，包括调试、试运行和验收试验，以验证设备性能和质量是否符合合同文件的要求。

17.6.5.1.4所有现场试验都必须有卖方在场，同时卖方和买方均应在试验报告上签字。买方对试验的认可，并不减轻卖方对合同的责任。

17.6.5.1.5除试验计划规定的项目外，卖方还应按买方要求进行一些必要的试验，以证明设备及其部件能满足合同规定的要求。买方有权决定取消某项试验项目，放弃任一项试验均不免除卖方应完全满足技术规范要求的责任。

17.6.5.1.6所有测试、检验的结果或结论，都应详细记录并由卖方有关当事人正式签字，试验或检查报告、记录和文件一式三份，交卖方单位。

17.6.5.2工厂检验

17.6.5.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

17.6.5.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

17.6.5.2.3卖方检验的结果要满足第一章和第二章保证的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

17.6.5.2.4厂内通信系统在出厂前应组装并进行试验，试验项目与方法按YD/T 954-1998《数字程控调度机技术要求和测试方法》进行。试验项目应尽量模拟正常使用条件。

17.6.5.2.5卖方应在设备出厂前1个月向买方提供完整、准确的产品技术说明书、产品图纸、工厂检验报告、调试说明书等有关技术资料。

17.6.5.2.6对于经工厂试验证实有缺陷的设备，买方有权拒绝接收，由此引起的一切费用由卖方承担。

17.6.5.3现场试验

17.6.5.3.1厂内通信系统安装完毕后，应进行现场试验，试验应按有关标准、规程的规定进行。现场试验由买方主持，安装单位负责进行。电站的设计方、买卖双方、运行单位及其它有关部门参加，组成现场试验领导小组负责对试验结果进行鉴定，卖方负责其供货设备的试验指导。

17.6.5.3.2试验大纲应由卖方根据工程进度，在开始试验前一个月提交买方核准后执行。试验大纲应包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、试验标准及相关的表格等。

17.6.5.3.3由卖方负责的现场试验所需的特殊仪表仪器（需由卖方列明具体试验设备名称提交买方审查批准）由卖方负责提供。

17.6.5.4试运行

17.6.5.4.1在设备安装完毕，经现场调试、试验，检查合格后，准备投入商业运行之前，应与机组一起进行试运行，以检验卖方提供的厂内通信系统设备技术性能和保证值是否满足和符合合同文件的规定。试运行期间，由安装单位操作设备，卖方应对其设备和操作方法负责并进行指导监督。

17.6.5.4.2试运行的试验检查项目、记录内容和成果分析将由现场试验领导小组根据上述规程确定。

17.6.5.4.3卖方应在厂内通信系统投入运行1个月内，提交设备的竣工图，所有在现场作出的接线修改均要求在竣工图上正确表示。

17.6.5.4.4设备满足合同要求安全运行三个月后，买方签发初步验收证书，并负责开始商业运行。

17.6.5.5试验报告

17.6.5.5.1试验报告应由卖方负责编写，送交试验领导小组审查。

17.6.5.5.2试验报告应分项编制，其内容应包括试验项目、试验目的、测量仪表的检验和率定、试验程序、试验表格、计算表格、计算过程使用的各种曲线、全部测量结果、最终成果的修正和调整、测量综合误差说明以及对试验结果的意见和结论。

17.6.5.6交接验收

17.6.5.6.1交接验收分初步验收和最终验收。

17.6.5.6.2初步验收：在设备通过现场试验、试运行合格并对设备进行了最后检查符合合同要求，买方将对卖方的设备签发初步验收证书。

17.6.5.6.3最终验收：质量保证期结束后，买方和业主将会同卖方对合同设备作一次全面检查，如果按照合同规定认为是满意的，买方将通信系统设备签发最终验收证书。最终验收证书不能解除卖方在合同设备中存在的可能引起系统故障的潜在缺陷应负的任何责任。

17.7  水情自动测报系统技术条款

17.7.1  系统概况

水情自动测报系统由一个中心站、四个水位遥测站、六个水文遥测站组成。系统建成后，将在防洪、通航等方面，和及时准确掌握流域的雨情、水情、增长洪水预报的预见期和提高预报精度等方面，起到重要的作用。各站具体情况见表17.7.1。

表17.7.1 水情遥测站站网规划表

| 序号 | 站名 | 站别 | 东经 | 北纬 | 观测项目 | 通信方式 | 工作体制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象山闸上站 | 水位站 | 116°02' | 28°59' | 水位 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 主支 |
| 2 | 象山闸下站 | 水文站 | 116°02' | 28°59' | 水位、流量 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 主支 |
| 3 | 南新闸上站 | 水位站 | 116°04' | 28°49' | 水位 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 中支 |
| 4 | 南新闸下站 | 水文站 | 116°04' | 28°49' | 水位、流量 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 中支 |
| 5 | 吉里闸上站 | 水位站 | 116°09' | 28°48' | 水位 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 南支 |
| 6 | 吉里闸下站 | 水文站 | 116°09' | 28°48' | 水位、流量 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 南支 |
| 7 | 联新闸上站 | 水位站 | 116°01' | 28°50' | 水位 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 北支 |
| 8 | 联新闸下站 | 水文站 | 116°01' | 28°50' | 水位、流量 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 北支 |
| 9 | 扬子洲站 | 水文站 | 115°55' | 28°43' | 水位、流量 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 东河 |
| 10 | 塘山站 | 水文站 | 115°56' | 28°59' | 水位、流量 | GPRS/GSM | 自报/应答式 | 南支 |

17.7.2 系统供货及建设范围

（1）提供硬软件设备的采购、运输、安装调试服务，完成整个水情自动测报系统通信网络的信道测试；

（2）新建遥测站所有土建工作。包括水文站房、码头护坡、雨量观测场围栏和观测场平整等；

（3）中心站的站房装修；

（4）完成各站避雷器和接地网的建设，中心站、遥测站的防雷接地，要求按SL-2003执行。

（5）洪水预报方案编制、预报软件开发、数据接收软件开发、多媒体软件开发以及各种软件安装调试。

（6）全套施工图纸、有关技术资料

（7）运行人员培训

17.7.3  系统技术要求

17.7.3.1  本系统遵循的各项规范

卖方提供的各类产品（包括系统集成产品）至少应满足下列标准：

国际标准化组织ISO

《水利水电工程水情自动测报系统设计规定 》（DL/T5051）

《水利水电工程通信设计技术规程》(DL/T5080）

《水文自动测报系统技术规范》 （SL61-2003）

《水文情报预报规范》 （SL250-2000）

《大中型水电站水库调度规范》 （GB17621-1998）

《水电厂水情自动测报系统管理办法》 （电力部电安生[1996]917号）

《水电厂水情自动测报系统实用化要求及验收细则（试行）》(调 [2000]64号)

《水文基础设施建设及技术装备标准》（SL276-2002）

17.7.3.2  本系统的特殊要求

雨量自报：用户自定义自报阈值（缺省阈值±1mm），时延小于5秒

水位自报：用户自定义自报阈值和采样周期（缺省采样周期为5min，阈值±1cm）

数据采集精度：满足《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2003）要求；

遥测站电源：连续阴雨30天可正常供电，保证设备正常工作；

中心站电源：连续停电8小时以内可正常供电，保证设备正常工作。

中心站预留通信接口模块，含硬件与软件，以便与省厅防汛信息系统连接。

保护措施：土建和防护设备可防间接感应雷电、强风、暴雨等自然因素的干扰和破坏，保证野外站能在野外无人值守、有人看管（防盗、防人为破坏）的条件下正常工作。投标方应对此给予详细说明。

可靠性： 数据畅通率：≥99％，遥测站MTBF≥25000h，中心站MTBF≥20000h

可扩充性：系统的软、硬件均留有扩展接口功能，支持中心站之间的中心级联网扩展，遥测站级站点扩展，以及遥测站的传感器种类、数量的扩展。

17.7.3.3  遥测通信网和工作方式要求

本系统遥测通信网采用GPRS/GSM组网方案。采用自报式及查询—应答式两种工作机制。可通过设置参数选择不同工作体制，依据设定的工作体制向中心站发送数据。

为保证全系统信息时间的统一性，要求中心站定时校准遥测站时间。

通信网无线数据传输速率：9600 bps

传输误码率：≤ 10-5

17.7.3.4  遥测站基本功能要求

(1)降雨每发生1mm的增量，遥测终端即自动采集（计数）并将雨量累计值发送出去。并且有合理雨强判断功能。

(2)定时查询水位变化，当水位发生1cm以上的变量，遥测终端即自动采集并将实时水位值发送出去；接入方式可采用并行或RS485。

(3)为防止水位波动太大造成遥测终端发射过于频繁，遥测水位具有限时发送功能，即：在一次水位发送之后的一定时间间隔之内，即使水位变幅超过1cm也不发送，只有超过一定时间间隔以后的水位变化，遥测终端才采集、发送。

(4)流量的测量：采用ADCP测流，配置走航式ADCP。

(5)遥测站具有定时自报功能，当长时间（时间间隔可设置）没有参数变化时，遥测站将自动启动报数一次（参数可设置）。

(6)完善的WATCHDOG功能。

(7)站址设定功能。

(8)遥测站采用蓄电池供电太阳能电池浮充的供电方式；电池容量满足连续30天以上阴雨天气条件的电量需要。

(9)支持休眠唤醒工作方式，达到降低测站功耗；

(10)具有死机自动复位功能；

(11)具有存贮转发功能。

(12)具有掉电数据保护功能；

(13)具有能存储一年的原始水情数据的RTU固态存储器（Flash RAM）；

(14)具有实时时钟功能，每天定时接收分中心实时时钟广播，并自动进行时钟校准；

(15)具有数据人工置入和直观现场显示功能。以便在特殊情况下采用。采用“人工置数”可将人工测量参数（如流量、流速、蒸发量、含沙量等）通过人工置数方式发送给分中心；可设置参数：现场设置本站站号、水位基值、雨量初值参数。同时显示这些参数及蓄电池当前容量、日期和时间等；

(16)所有外部接口都有光电隔离能力；

(17)可保证在5分钟内下载完全年存储的水文数据，也能实现部分下载和分时段下载，有专用下载软件支持；

(18)具有超时发送强迫掉电功能；

(19)断电时能保存数据和设备信息不丢失。

17.7.3.5  中心站基本功能要求

中心站的基本功能为自动处理遥测站传入的水、雨情信息，具体功能要求如下：

（1）信息接收与处理：通过服务器对来自遥测站终端等的实时遥测信息的接收、译码、甄别、合理性检查、处理，得到各遥测站的实时遥测信息，并形成原始数据库；

（2）资料编辑、整理与入库：向数据库存储接收的实时水雨情资料，可进行缺漏资料插补、编辑，将实时水雨情信息整理成符合水情预报要求的时段资料并存入数据库；利用计算机网络功能，进行数据加工和信息提取，建立面向水文情报、预报等主题的实时水文数据库。

（3）数据库管理：系统的各类数据库应具有良好的完整性、一致性，设置访问权限，定期备份，并保证数据库访问的高效性。可以存储本流域全部已整编的水文资料、历史洪水调查资料以及未来至少二十年的遥测水文资料、洪水预报成果等，并且对数据库中的信息进行查询、修改、增删，并负责维护数据库共享时的安全性。

（4）报警、监视功能：遥测站电压参数检测；遥测站运行状态的报警设置，水（雨）情值越限报警；坝区雨强报警；拦污栅压差报警；运行状态实时监视与报警；下游防汛报警。

（5）遥测网络参数设置：遥测站参数设置，遥测系统的工作体制设定，修改工作参数无需重启系统，保证数据的连续性。

（6）数据统计分析及报表：按日、周、旬、月、年及洪次统计水、雨情资料，按需求生成、输出各类水、雨情报表。

（7）信息查询：支持用户以图形、表格方式查询各种时段的各类实时或历史水情信息及相关图表。

（8）选择适合本流域的预报模型，输出定时的预报图形、表格。

（9）实现与其它系统的数据交换，通过网络或其它通信方式实现与省厅调度中心的数据通讯。采用DL476-92通信规约与调度自动化系统进行数据通信。

（10）通过公网实现与其他水利部门之间的数据交换，使水情自动测报系统中心站能获取“表7.1”表带下划线遥测站的信息。

17.7.4  设备技术要求

17.7.4.1  遥测站

17.7.4.1.1走航式ADCP（含载人测量船、北斗定位系统）

最大测流距离：70m

流速范围：±10m/s

流速精度：±0.25%±2mm/s

最大底跟踪：120m

底跟踪精度：±0.25%±2mm/s

层厚：0.5m～4m

层数：1～128层

数据更新率（典型值）：1Hz

供电电压：24V（10.5V～36V）

17.7.4.1.2雷达水位传感器

测量范围：30m；

工作频率：26GHz；

分辨率：1mm ；

精度：±3mm；

17.7.4.1.3 测深仪

工作频率 200kHz

发射功率500W

测深范围0.15-600m测深精度±1cm+0.1％×h（h为水深值）

分辨率1cm最大采样频率≥30Hz吃水调整范围0.00m-100.00m

声速调整范围0.00-1700.00m/s

分辨率0.01m/s

操作系统Windows 10

显示屏高亮度12寸彩色触摸屏，外接端口2个RS-232串口、2个USB3.0接口和2个USB2.0接口，支持转接显示器接口、支持转接网口

17.7.4.1.4  数据采集器

4 个RS-232 串行口。用于远程通信、本地显示或参数设置

1 个SDI-12 接口。允许同时接入8路SDI-12接口的传感器或适配器

1 个单/双干簧管雨量计接口

内置32M 工业级Flash 数据存储器

支持远程/本地运行参数设置

静态功耗：≤ 50uA @ 12Vdc

工作功耗：≤ 100mA @ 12Vdc

供电电压：10.8Vdc～16Vdc，16.7Vdc（Max.）

电源极性防反接保护

外部接口光电隔离

工作温度范围：-35℃～+70℃

设备平均无故障工作时间：MTBF＞25,000小时

17.7.4.1.5 GPRS/GSM通信终端

支持GSM（EGSM）900和DCS（GSM）1800双频

支持数字、语音、短消息和传真

采用电路交换最高速率为14.4kbps

支持宽电压范围：5V-25V、低功耗

采用工业标准接口RS232/485/TTL

标准协议的认证、采用GSM Phase2/2﹢标准

频率误差：Df±300Hz

接收灵敏度：-104dbm

载波馈通：﹤-25dBc，23～30dBm

发射功率：CLASS4 (2W) /EGSM900)；CLASS1(1W)/GSM1800

频率误差：≤0.1ppm

增益：2dBi

输入阻抗：50Ω

外部供电：25.0VDC

通常电压：9.0VDC

最小电压：5.0VDC

待机电流：35mA

数传电流：300mA

SIM接口：集成SIM卡读写器

MTBF应不小于35000h；

工作温度：-30～+60℃

温度范围：≤90％无凝结

17.7.4.1.6   固态存储器

固态存储器主要规格和技术参数要求如下：

固态存储器所存数据与遥测终端机采集的数据一致；

固态存储器应提供相应接口，可以进行现场显示、读取固态存储器中的数据；

设备值守电流≤1mA

正常维护条件下MTBF≥25000h

可保存一年采集的所有数据

17.7.4.1.7  太阳能电源、蓄电池

(1)免维护蓄电池

额定容量：38Ah

公称电压：13.8V

(2)太阳能电池板

峰值功率：20W工作电压：17 V

工作电流：1.18 A

17.7.4.2  中心站软硬件设备

中心站配置一台服务器，主要用于数据采集、处理、存储和管理，为提高系统可靠性，服务器配置为内置磁盘阵列；一台工作站，用于图表显示、打印，数据查询，以及日常操作管理； 为构建中心站局域网络，方便数据共享和系统扩展，以及作为防汛信息系统的一个节点来工作，配置一台网络交换机。

中心站采用Windows 系列操作系统；数据库应当采用商用关系型数据库管理系统。洪水预报软件，由系统自动生成实时洪水预报成果，同时也可以根据气象预报，人工置数输出洪水预报成果。

为了抑制由交流电源引入的干扰，保证中心站设备在交流电网停电时仍能保持正常运行一段时间，中心站需配置不间断供电设备UPS。为了防止感应雷电进入中心站设备，中心站需要安装同轴避雷器和电源隔离变压器。

实现遥测数据的实时接收，中心站需配置一套GPRS/GSM通讯终端。另外，配置一套便携式维护终端，用于遥测站现场维护管理；配置一台激光打印机，用于图表打印等；配置一对音箱和一块声卡，用于支持语音报警和电话报警。

17.7.4.2.1数据库服务器

CPU：2颗银牌4208，64位操作系统；内存容量：64GB，容量可扩展；硬盘存储器：12TB；操作系统：符合开放系统标准的实时多任务多用户成熟安全的操作系统；网卡：集成4口千兆网卡；系统： windows server X64；机箱规格：2U机架式

17.7.4.2.2工作站

CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏

17.7.4.2.3交换机

设备类型：快速以太网交换机

内存：2.5MB

交换方式：存储-转发

背板带宽（Gbps）：4.8

包转发率：10 Mbps：14,800 pps ，100 Mbps：148,800 pps

MAC地址表：16k

网络标准：IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX

传输速率(Mbps)：10/100

端口类型：10Base-T/100Base-TX

端口数：24

17.7.4.2.4 GPRS/GSM通信终端

同17.7.4.1.4。

17.7.4.2.5直流12V电源

配置朝阳工业级开关电源4NIC-X120，为遥测接收设备供电。

功率：120W

输入电压：220V交流

输出电压：DC12V

输出电流：10A

17.7.4.2.6  UPS后备电源

在线式，在系统掉电的情况下能维持系统8小时

17.7.4.2.7网络激光打印机

类型：黑白激光打印机

分辨率：ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi)

速度：A4尺寸：22 ppm；A3尺寸：11 ppm；首页输出时间13秒

打印机内存：16MB

17.7.4.2.8便携式维护终端

类型：轻薄便携型

处理器品牌：Intel（英特尔）

处理器类型：i7-6500U

内存容量(GB)：16

硬盘容量：固态硬盘512GB

显示屏尺寸(英寸)：12.5

通信：局域网 10/100/1000Mbps  无线局域网  内置蓝牙

I/O接口：显示端口 HDMI接口

其他端口Type-C

音频端口 耳机、麦克风二合一接口

USB3.0 2个

RJ45 1个

17.7.4.2.9语音、电话报警设备

一对音箱和一块声卡

17.7.4.2.10系统软件

(1)  卖方提供的软件应是有运行经验的，符合本技术文件中系统功能要求、操作要求和性能要求。

(2)  软件应高度模块化，以便修改时减少对其它部份的影响，并能使测试和调试程序简化。

(3)  程序之间的数据应做到共享。

(4)  应按照开放式的接口，服务和支持格式规范，使应用软件能以最少的修改实现在不同系统间的移植；并能同本地的或远程系统中的应用实现相互操作；以方便用户以迁移的方式实现用户的交互。

17.7.4.3  金具

卖方应提供全部遥测站、安装用金具、各类连接器等配件。

17.7.4.4 遥测部分设备备品

数据采集器 1套

雨量、水位传感器数据传输电缆。

17.7.4.5  远方站总成防雷击与抗干扰要求

远方站（遥测站）总成必须满足防感应雷要求，各设备应有良好接地，各信号线须有屏蔽措施。

17.7.4.6  附加说明

以上设备性能指标或型号，都是指最低限度的要求，卖方可以根据自身情况提供性能更为优良的其它型号设备。

17.7.5  土建要求

17.7.5.1 中心站建设

中心站位于副厂房内，中心站建筑面积设计为30m2。设置水情测报系统办公室兼计算机机房。采用铝合金（或塑钢）窗户，铺设防静电地板，配置空调电源和设备专用电源插座，机房专用地线等按要求设置。购置空调等设施。

17.7.5.2 遥测站土建

17.7.5.2.1 水文站

（1）测验断面河段设施

1)新建断面桩4个、断面标8个、基线标4个、基本水准点2个、校核水准点1个、GPS控制点1个、断面界桩4个、保护标志牌2个。水文测验标志采用规范统一的设计型式和尺寸，应设立在历年最高洪水位0.5~1.Om以上。

2)在右岸新建基本水尺测验码头1座。基本水尺观测码头宽2.Om ,采用阶梯踏步(内宽1.5m)加三层码头，C15砼垫层、C25砼现浇，1:2水泥砂浆抹面，长约14m。

3)新建观测道路200m,道路宽2.0m ,护坡采用5%碎石水稳层，C20砼现浇路面。

4)新建护坡、护岸100m。护坡采用C15s块石护坡，表面水泥砂浆勾缝，护坡顶端浇C10砼压顶。

（2）水尺

基木水尺断而和上比降水尺断面处分别设立直立式水尺1组，共28根。水尺形式为直立式，沿观测码头外侧设立。地下基础800X 800X600mm(长X宽X高)，采用C20砼现浇，DN125镀锌钢管靠桩，水尺靠桩埋入基础50cm ,  1000mm搪瓷水尺板安装在钢管面，朝向观读水位方向。

（3）雷达水位计设置立杆，立杆上安装设备箱、太阳能板。

雷达式水位计支架用于固定雷达水位计，高度和臂长根据现场情况等条件设置，采用可旋式支架便于维护。

立杆：采用两根立杆、不小于φl10国标镀锌钢管，进行表面喷塑。

仪器箱：室外一体式双杆箱规格为1100*600*350，采用l.5mm厚的304不锈钢板制作。设备箱外布置不锈钢铭牌，标明建设单位、施工单位、运行管理单位、建设时间。

17.7.5.2.2 水位站

水位站在闸站上游约100m设置立杆，立杆上安装设备箱、太阳能板。

雷达式水位计支架用于固定雷达水位计，高度和臂长根据现场情况等条件设置，采用可旋式支架便于维护。

立杆：采用两根立杆、不小于φl10国标镀锌钢管，进行表面喷塑。

仪器箱：室外一体式双杆箱规格为1100*600*350，采用l.5mm厚的304不锈钢板制作。设备箱外布置不锈钢铭牌，标明建设单位、施工单位、运行管理单位、建设时间。

17.7.6  设备监造（工厂检验/试验）

17.7.6.1 概述

17.7.6.1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行工厂检验/试验、监造，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

17.7.6.1.2  卖方应在本合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验标准。有关标准应符合附件1的规定。

17.7.6.2 工厂检验

17.7.6.2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

17.7.6.2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验至出厂试验。

17.7.6.2.3  卖方检验的结果要满足第一章的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

17.7.6.2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

17.7.7  性能验收试验

17.7.7.1 概述

17.7.7.1.1本章用于对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合第一章规定的要求。

17.7.7.1.2 卖方应在本合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的性能验收试验标准。有关标准应符合第一章的规定。

17.7.7.1.3 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合第一章的要求。

17.7.7.1.4 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

17.7.7.1.5 性能试验的时间：试验一般在系统建设完成后6个月，并经过一个汛期进行，具体试验时间由买卖双方协商确定；单台设备的试验买卖双方协商确定。

17.7.7.1.6 性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在现场进行，性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，并派出技术人员配合。

17.7.7.2．性能验收试验的内容

通过较长时间的试运行，考核、检查各类站点的功能，系统的畅通率，完成数据采集、发送和数据处理所需的时间，防雷、防灾能力，设备的技术性能 、可靠性、测量准确度。

17.7.7.3  性能验收试验的标准和方法

验收试验所需的标准:

SL61-2003    水文自动测报系统技术规范

GB/T 20204-2006  水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范

17.7.7.4  性能验收试验的费用

试验如在现场进行，卖方为配合试验而产生的费用含在合同总价中，其余由买方承担；在卖方工厂进行试验时，其所有费用已包含在合同总价中。

17.7.7.5  性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协凋。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果表示同意，并进行补充确认签字、盖章。

17.8  泄水闸电气二次设备安装

17.8.1  工程范围

17.8.1.1  工程范围

承包人应承担下列分项工程全部设备及装置性材料工地接货、卸车、现场开箱清点、验收、维护、安装、试验、调试、现场施工记录、清场、试运行、验收直至移交业主的全部工作。承包人应自备安装、试验、调试所需的所有安装试验设备及安装材料。

(1) 计算机监控系统（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

(2) 继电保护及安全自动装置设备（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

(3) 直流系统设备（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

(4) 厂内通信系统设备（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

(5) 广播系统设备（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

(6) 工业电视系统（配合设备厂家调试）；

(7) 水情自动测报系统（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

(8) 火灾自动报警系统（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

(9) 控制电缆、信号电缆、计算机电缆、光纤电缆敷设。

除上述（1）～（9）项之外的所有控制、测量及自动装置；

承包人应作好详细的现场施工记录，包括设备厂家现场要求的接口修改记录，并负责敦促设备厂家作好现场修改记录。

17.8.1.2  电气二次安装工程量划分说明

(1) 计算机监控系统、继电保护及安全自动装置、直流系统、工业电视、广播系统、厂内通信系统、水情测报系统、火灾自动报警系统的调试工作由供货厂家承担，并负责安装监督。这些设备的安装、试验、电缆（含光缆、双绞线等）敷设、配线以及调试配合等包括在本合同中。

(2) 本合同承包人承包范围内所有设备投运前调试（包括厂家承担的调试）、试验所需要的所有高、低压试验设备及仪表应由本合同的承包人自备。

17.8.2  安装技术要求

承包人应按照设计单位，制造厂已经审批的安装图纸及有关技术条件进行安装调整，安装工艺及质量标准应达到下列技术标准及规范最新版本要求：

(1)电气装置安装工程电气设备交接试验标准              GB50150-2016；

(2)发电机励磁系统及装置安装、验收规程                 DL/T490-2011；

(3)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB/T50171-2012；

(4)继电保护和系统自动装置检验条例

(5)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范      GB50168-2006；

电缆敷设技术要求见电气一次相关部分。

安装单位应作好详细的现场施工记录，包括设备厂家现场要求的接口修改记录，并负责敦促设备厂家作好现场修改记录。

17.8.3 检查、试验、验收项目

所有电气二次工程项目试运行和投产前，承包人必须按照有关规程和设备订货合同，产品技术说明书的规定，进行下列分项和联合静态、动态调整试验及性能试验：

(1) 计算机监控系统分项、整组调整、试验；

(2) 变压器、厂用电系统、10kV线路等继电保护调整、试验；

(3) 变压器、厂用电系统、10kV线路等操作、控制系统调整、试验；

(4) 闸门操作、控制系统调整、试验；

(5) 全厂测量、计量系统调整试验；

(6) 公用设备控制系统调整试验；

(7)  220V直流系统调整试验；

(8)  备用电源自动投入系统调整试验；

(9) 广播系统调整试验；

(10) 工业电视操作、控制系统调整、试验；

(11）厂内通信系统调整试验；

(12) 火灾自动报警系统

(13) 水情自动测报系统

(14) 规程规范虽无规定，但设备合同和制造厂技术说明书规定需做的其他试验。

## 船闸工程概况

### 主支枢纽

主支枢纽设两线Ⅱ级船闸1座，布置于枢纽右侧，船闸左侧为泄水闸。双线船闸并行布置共用上、下引航道，船闸轴线与坝轴线垂直。船闸由上、下游引航道，上、下闸首及闸室组成，全长1778m。船闸尺度为320×34×6.9m（长×宽×门槛水深），上下游引航道导航、靠船建筑物均按直线进闸、曲线出闸方式布置。

主支单级双线船闸的每线船闸由上、下两个闸首组成，以一线为例：

上、下闸首左右侧各设一个启闭机房，启闭机房内各设置一套人字门和充泄水廊道工作阀门的液压泵站，用于上下闸首左右侧的人字门和充泄水工作阀门液压启闭机的启闭操作。

主支船闸控制与保护系统主要包括：通航调度管理系统、计算机监控、视频图像监视、广播指挥、通航信号、继电保护和直流电源等系统。

### 南支枢纽

南支枢纽设Ⅳ级船闸1座，布置于枢纽右侧，船闸左侧为泄水闸。船闸轴线与坝轴线垂直。船闸由上、下游引航道，上、下闸首及闸室组成。闸室有效尺度230m×23m×4m（长×宽×门槛水深），上下游引航道导航、靠船建筑物均按直线进闸、曲线出闸方式布置。

南支船闸由上、下两个闸首组成，上、下闸首左右侧各设一个启闭机房，启闭机房内各设置一套人字门和充泄水廊道工作阀门的液压泵站，用于上下闸首左右侧的人字门和充泄水工作阀门液压启闭机的启闭操作。

南支船闸控制与保护系统主要包括：计算机监控、视频图像监视、广播指挥、通航信号、继电保护和直流电源等系统。

## 工作范围

### 主支枢纽

#### 船闸通航调度管理系统

承包商应提供全新的、符合本技术文件规定的船闸通航调度管理系统设备，并保证设备质量与使用寿命，承包商应对如下工作范围的工作负全部责任：

⑴ 根据本技术文件和所附设计图纸，完成船闸通航调度管理系统设备采购与安装项目的系统成套设计（含施工图纸）、制造、软件开发、软硬件系统集成、出厂前组装检查、出厂调试与试验、包装、运输、交货、现场安装、现场调试、与其他系统接口、试运行、各阶段验收，以及技术服务、人员培训、资料提供、移交等全部工作。

⑵ 承包商应对其供货的全部设备、部件承担全部责任。保证供货设备在规定的运行工况下，满足技术文件的要求并达到最好的性能。

⑶ 承包商负责完成通航调度管理系统设备的现场安装、现场调试、现场试验和交接验收等工作，并提供必要的现场安装试验设备仪表和安装记录；在安装、调试过程前，承包商须提出安装调试计划,报监理工程师批准；承包商应根据工程设计单位的设备布置图来确定全部机电设备运输通道实施现场设备运输；为完成设备安装工作所需的仓储设施、安装工具、装置性材料、现场试验设备、检验设备、运输设备、起吊设备等由承包商自备。

⑷ 应按本技术文件有关条款的要求提交标准和规范、图纸、计算书、资料、说明书；完成与合同设备设计有关的设计联络及和有关其他承包商之间的协调；完成合同条款规定的设计联络、技术服务工作；负责与计算机监控、视频图像监视和广播等系统和设备的设计协调和接口工作；向业主提供与其他设备供货商进行协调的所有图纸、规范和资料。

⑸ 接受业主委托的监理工程师的监造与监理、见证试验和验收试验等，提供对业主运行操作人员的技术培训和技术指导等技术服务。

⑹ 承包商根据工程设计单位提供的本工程工程设计图纸和资料进行现场测量后，进行户内电缆通道规划和电缆敷设的二次设计，并负责本项目所有电缆桥架安装和电缆敷设，包括穿管和穿孔洞电缆的敷设，以及电缆管和孔、洞的封堵等安装工作。

⑺ 接地线与设备的连接在设备布置场地进行。接地网和接地干线的焊接、螺接工作可在接地线所在位置进行。设备接地装置的连接件均由承包商自备。

⑻ 参加业主组织的对合同项目的各阶段验收，按照合同规定，提供各阶段的技术文件等。

⑼ 承包商所选择的设备供应商和系统集成商须报业主审核，经同意后才能委托采购。

#### 船闸计算机监控系统

承包商应提供全新的、符合本技术文件规定的船闸计算机监控系统设备，并保证设备质量与使用寿命，承包商应对如下工作范围的工作负全部责任：

⑴ 根据本技术文件和所附设计图纸，完成船闸计算机监控系统设备采购项目中电气设备的系统成套设计（含施工图纸）、制造、软件开发、软硬件系统集成、出厂前组装检查、出厂调试与试验、包装、运输、交货、现场安装、现场调试、与其他系统接口、试运行、各阶段验收，以及技术服务、人员培训、资料提供、移交等全部工作。

⑵ 承包商应对其供货的全部设备、部件承担全部责任。保证供货设备在规定的运行工况下，满足技术文件的要求并达到最好的性能。

⑶ 承包商负责完成船闸计算机监控系统设备的现场安装、现场调试、现场试验和交接验收等工作，并提供必要的现场安装试验设备仪表和安装记录；在安装、调试过程前，承包商须提出安装调试计划,报监理工程师批准；承包商应根据工程设计单位的设备布置图来确定全部机电设备运输通道实施现场设备运输；为完成设备安装工作所需的仓储设施、安装工具、装置性材料、现场试验设备、检验设备、运输设备、起吊设备等由承包商自备。

⑷ 应按本技术文件有关条款的要求提交标准和规范、图纸、计算书、资料、说明书；完成与合同设备设计有关的设计联络及和有关其他承包商之间的协调；完成合同条款规定的设计联络、技术服务工作；负责与10kV高压配电装置、0.4kV低压配电装置、继电保护、视频图像监视和广播、火灾报警及联动控制等系统和设备的设计协调和接口工作；向业主提供与其他设备供货商进行协调的所有图纸、规范和资料。

⑸ 接受业主委托的监理工程师的监造与监理、见证试验和验收试验等，提供对业主运行操作人员的技术培训和技术指导等技术服务。

⑹ 承包商根据工程设计单位提供的本工程工程设计图纸和资料进行现场测量后，进行户内电缆通道规划和电缆敷设的二次设计，并负责本项目所有电缆桥架安装和电缆敷设，包括穿管和穿孔洞电缆的敷设，以及电缆管和孔、洞的封堵等安装工作。

⑺ 接地线与设备的连接在设备布置场地进行。接地网和接地干线的焊接、螺接工作可在接地线所在位置进行。设备接地装置的连接件均由承包商自备。

⑻ 参加业主组织的对合同项目的各阶段验收，按照合同规定，提供各阶段的技术文件等。

⑼ 承包商所选择的设备供应商和系统集成商须报业主审核，经同意后才能委托采购。

#### 视频图像监视与广播系统

船闸视频图像监视与广播系统的工作范围与内容同计算机监控系统。

#### 通信系统

承包商的工作内容包括合同设备的设计、制造及所需材料和部件的采购与成套、系统集成、工厂检验、包装、保管、运输及保险、交货、工地开箱检验、设计联络、技术培训、技术服务、协调等工作。并提供工程设计、见证、验收、培训及协调等所需的服务工作。

承包商应保证硬件、软件、文件和服务按合同要求的时间及内容进行，并保证合同设备从合同规定的投运时间起到合同质量保证期为止，合同设备能满意地运行。

#### 直流电源

直流电源设备的工作范围与内容同计算机监控系统。

### 南支枢纽

工作范围与主支枢纽一致。

## 工程量清单

### 主支枢纽

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |  |
| (1) | 数据库服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 2 |  |
| (2) | 应用服务器 | 同上 | 台 | 4 |  |
| (3) | 核心交换机 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (4) | 接入交换机 | 同上 | 台 | 4 |  |
| (5) | 存储设备 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (6) | 调度终端 | 同上 | 台 | 5 |  |
| (7) | 数据库 | ORACLE 11G企业版数据库。 | 套 | 1 |  |
| (8) | ＵＰＳ不间断电源 | 15kVA/h | 套 | 1 |  |
| (9) | 设备机柜 | 800mm×1000mm×2200mm(宽×深×高)。 | 台 | 2 |  |
| (10) | 控制台 | 非标，5工位。 | 台 | 1 |  |
| (11) | 电缆/网线 |  | km | 2 |  |
| (12) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.6 |  |
| 1.2 | 应用软件 |  |  |  |  |
| (1) | 船闸智能调度系统 | 定制，满足船闸调度管理功能。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 网络安全设备 |  |  |  |  |
| (1) | 防火墙 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 日志审计系统 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (3) | IPS入侵防御系统 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (4) | 金山毒霸V10增强版 | 同上 | 套 | 1 |  |
| 2 | 计算机监控 |  |  |  |  |
| 2.1 | １＃船闸计算机监控 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 管理 |  |  |  |  |
| (1) | 船闸管理/通信服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 通航计划工作站 | 同上 | 台 | 1 |  |
| 2.1.1.2 | 控制 |  |  |  |  |
| (1) | 操作员工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 2 |  |
| (2) | 工程师站 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (3) | 便携机 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (4) | 打印机 | A3，彩色激光 | 台 | 1 |  |
| (5) | ＵＰＳ不间断电源 | １５ｋＶＡ／１ｈ | 套 | 1 |  |
| (6) | 设备机柜 | 800mm×1000mm×2200mm(宽×深×高)。 | 台 | 2 |  |
| (7) | 控制台 | 非标，5工位。 | 台 | 1 |  |
| (8) | 电缆/网线 |  | km | 1 |  |
| (9) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.5 |  |
| 2.1.2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |
| (1) | 管理交换机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 集控交换机 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (3) | 现地接入交换机 | 同上 | 台 | 4 |  |
| (4) | 单向网闸 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (5) | 防火墙 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (6) | 下一代防火墙 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (7) | 日志审计系统 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (8) | IPS入侵防御系统 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (9) | 金山毒霸V10增强版 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (10) | ２４芯单模光缆 |  | km | 4.5 |  |
| (11) | 网线 | 网线：STPCat6； | km | 1 |  |
| (12) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 0.5 |  |
| 2.1.3 | 现地控制层 |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 人字门及输水阀门液压启闭机现地控制设备 |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 非标成套，含软启动器等；800mm×600mm×2200mm(宽×深×高)。 | 个 | 8 |  |
| (2) | 控制柜 | 非标成套，含双机热备ＰＬＣ／触摸屏ＨＭＩ／软件等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 个 | 4 |  |
| (3) | 开度仪 | 传感器：绝对型光电式轴角编码器；测量范围：满足工程测量要求；分辨率：1mm；信号制式：SSI；防护等级：IP66。 | 套 | 8 |  |
| (4) | 人字门及输水阀门位置检测装置 | 无源位置开关。 | 套 | 8 |  |
| (5) | 人字门合拢位置开关 | 无源位置开关。 | 套 | 2 |  |
| (6) | 压力式水位计 |  | 套 | 4 |  |
| (7) | 动力电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22； | km | 1.5 |  |
| (8) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 4 |  |
| (9) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |
| 2.1.3.2 | 检修排水泵现地控制设备 |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 非标成套，含软启动器等；800mm×600mm×2200mm(宽×深×高)。 | 个 | 2 |  |
| (2) | 控制柜 | 非标成套，含ＰＬＣ／触摸屏ＨＭＩ／软件等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 个 | 1 |  |
| (3) | 压力式水位计 | 传感器：浸入静压式； | 套 | 2 |  |
| (4) | 动力与控制电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22；控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 0.5 |  |
| (5) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.3 |  |
| 2.1.3.3 | 变电所现地控制设备 |  |  |  |  |
| (1) | 变电所公用ＬＣＵ柜 | 非标成套，含ＰＬＣ／触摸屏ＨＭＩ／软件等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 个 | 1 |  |
| (2) | 动力与控制电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22；控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 0.5 |  |
| (3) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.3 |  |
| 2.2 | ２＃船闸计算机监控 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |
| (1) | 操作员工作站 | 同1#船闸。 | 台 | 2 |  |
| (2) | 工程师站 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (3) | 便携机 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (4) | 打印机 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (5) | ＵＰＳ不间断电源 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |
| (6) | 设备机柜 | 同1#船闸。 | 台 | 2 |  |
| (7) | 控制台 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (8) | 电缆/网线 | 同1#船闸。 | km | 1 |  |
| (9) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 0.5 |  |
| 2.2.2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |
| (1) | 管理交换机 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (2) | 集控交换机 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (3) | 现地接入交换机 | 同1#船闸。 | 台 | 4 |  |
| (4) | 单向网闸 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (5) | 防火墙 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (6) | 下一代防火墙 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (7) | 日志审计系统 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |
| (8) | IPS入侵防御系统 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |
| (9) | 金山毒霸V10增强版 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |
| (10) | ２４芯单模光缆 | 同1#船闸。 | km | 4.5 |  |
| (11) | 网线 | 同1#船闸。 | km | 1 |  |
| (12) | 控制电缆 | 同1#船闸。 | km | 0.5 |  |
| 2.2.3 | 现地控制层 |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 人字门及输水阀门液压启闭机现地控制设备 |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 同1#船闸。 | 个 | 8 |  |
| (2) | 控制柜 | 同1#船闸。 | 个 | 4 |  |
| (3) | 开度仪 | 同1#船闸。 | 套 | 8 |  |
| (4) | 人字门及输水阀门位置检测装置 | 同1#船闸。 | 套 | 8 |  |
| (5) | 人字门合拢位置开关 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |
| (6) | 压力式水位计 | 同1#船闸。 | 套 | 4 |  |
| (7) | 动力电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22； | km | 1.5 |  |
| (8) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 4 |  |
| (9) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 1 |  |
| 2.2.3.2 | 检修排水泵现地控制设备 |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 同1#船闸。 | 个 | 2 |  |
| (2) | 控制柜 | 同1#船闸。 | 个 | 1 |  |
| (3) | 压力式水位计 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |
| (4) | 动力与控制电缆 | 同1#船闸。 | km | 0.5 |  |
| (5) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 0.3 |  |
| 3 | 视频图像监视 |  |  |  |  |
| 3.1 | １＃船闸视频图像监视 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 终端设备 |  |  |  |  |
| (1) | 图像及网络管理工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 视频应用工作站 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (3) | 网络硬盘录像机 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (4) | 液晶组合式显示大屏 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (5) | 大屏拼控制器 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (6) | 应用软件 |  | 项 | 1 |  |
| (7) | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |  |
| (8) | 设备机柜 | 非标成套，含电源等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 台 | 1 |  |
| (9) | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.4 |  |
| 3.1.2 | 网络设备 |  |  |  |  |
| (1) | 中心网络交换机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 接入网络交换机 | 同上 | 台 | 5 |  |
| (8) | 电源电缆 | YJV3*2.5、YJV3*4 | km | 2 |  |
| (7) | 光缆 | GYXTW-12B | km | 4 |  |
| (8) | 控制线 | BJV3*1.5 | km | 1 |  |
| (7) | 网线 | STPCat6 | km | 1.5 |  |
| (7) | 其它传输设备 | 排线架、尾纤等 | 项 | 1 |  |
| (8) | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.5 |  |
| 3.1.3 | 前端设备 |  |  |  |  |
| (1) | 室内球机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 11 |  |
| (2) | 室外球机 | 同上 | 台 | 13 |  |
| (3) | 防雷器 |  | 套 | 13 |  |
| (4) | 设备机箱 | 含前端电源设备，尺寸：（高*宽*深）400*300*200mm ，预留进出线口，口直径2-3cm，防护性IP66 | 套 | 24 |  |
| (5) | 专用安装杆 | 4.5米，直径114,厚度4,喷塑处理 | 套 | 13 |  |
| (6) | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |  |
| (7) | 光端机 |  | 套 | 24 |  |
| (8) | 各类音/视频/网络线缆 |  | km | 2 |  |
| (9) | 安装附件 |  | 吨 | 1 |  |
| 3.2 | 2＃船闸视频图像监视 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 终端设备 |  |  |  |  |
| (1) | 图像及网络管理工作站 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |
| (2) | 视频应用工作站 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |
| (3) | 网络硬盘录像机 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |
| (4) | 液晶组合式显示大屏 | 同1#船闸 | 套 | 1 |  |
| (5) | 大屏拼控制器 | 同1#船闸 | 套 | 1 |  |
| (6) | 应用软件 | 同1#船闸 | 项 | 1 |  |
| (7) | 各类音/视频线缆 | 同1#船闸 | 项 | 1 |  |
| (8) | 设备机柜 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |
| (9) | 安装附件 | 同1#船闸 | 吨 | 0.4 |  |
| 3.2.2 | 网络设备 |  |  |  |  |
| (1) | 中心网络交换机 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |
| (2) | 接入网络交换机 | 同1#船闸 | 台 | 5 |  |
| (3) | 电源电缆 | 同1#船闸 | km | 2 |  |
| (4) | 光缆 | 同1#船闸 | km | 4 |  |
| (5) | 控制线 | 同1#船闸 | km | 1 |  |
| (6) | 网线 | 同1#船闸 | km | 1.5 |  |
| (7) | 其它传输设备 | 同1#船闸 | 项 | 1 |  |
| (8) | 安装附件 | 同1#船闸 | 吨 | 0.5 |  |
| 3.2.3 | 前端设备 |  |  |  |  |
| (1) | 室内球机 | 同1#船闸 | 台 | 7 |  |
| (2) | 室外球机 | 同1#船闸 | 台 | 9 |  |
| (3) | 防雷器 | 同1#船闸 | 套 | 9 |  |
| (4) | 设备机箱 | 同1#船闸 | 套 | 16 |  |
| (5) | 专用安装杆 | 同1#船闸 | 套 | 9 |  |
| (6) | 拾音器及附件 | 同1#船闸 | 套 | 1 |  |
| (7) | 光端机 | 同1#船闸 | 套 | 17 |  |
| (8) | 各类音/视频/网络线缆 | 同1#船闸 | km | 2 |  |
| (9) | 安装附件 | 同1#船闸 | 吨 | 1 |  |
| 4 | 广播系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | １＃船闸广播系统 |  |  |  |  |
| (1) | 网络音频服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 套 | 1 |  |
| (2) | 网络分区器 | 与网络音频服务器配套。 | 台 | 1 |  |
| (3) | 网络寻呼麦克风 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (4) | 号角型扬声器 | 同上 | 套 | 6 |  |
| (5) | 壁挂型高保真音箱 | 同上 | 套 | 10 |  |
| (6) | 网络寻呼麦克风 | 同上 | 套 | 8 |  |
| (7) | 光端机 |  | 对 | 24 |  |
| (8) | 专用杆 | 4.5米，直径114,厚度4,喷塑处理 | 套 | 6 |  |
| (9) | 电源线 | YJV3*2.5、YJV3*4 | km | 1 |  |
| (10) | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |  |
| (11) | 网线 | STPCat6 | km | 1.5 |  |
| (12) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |
| 4.2 | 2＃船闸广播系统 |  |  |  |  |
| (1) | 网络音频服务器 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |
| (2) | 网络分区器 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (3) | 网络寻呼麦克风 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |
| (4) | 号角型扬声器 | 同1#船闸。 | 套 | 6 |  |
| (5) | 壁挂型高保真音箱 | 同1#船闸。 | 套 | 6 |  |
| (6) | 网络寻呼麦克风 | 同1#船闸。 | 套 | 5 |  |
| (7) | 光端机 | 同1#船闸。 | 对 | 17 |  |
| (8) | 专用杆 | 同1#船闸。 | 套 | 6 |  |
| (9) | 电源线 | 同1#船闸。 | km | 1 |  |
| (10) | 光缆 | 同1#船闸。 | km | 3 |  |
| (11) | 网线 | 同1#船闸。 | km | 1.5 |  |
| (12) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 1 |  |
| 5 | 通航信号 |  |  |  |  |
| 5.1 | １＃船闸广播系统 |  |  |  |  |
| (1) | 交通信号灯 | 灯源：LED二色灯；视距：≥800m；防护等级：IP68。 | 套 | 2 |  |
| (2) | 通航信号灯 | 灯源：LED二色灯；视距：≥800m；防护等级：IP69。 | 套 | 4 |  |
| (3) | 中心灯 | 灯源：紫色警示灯；视距：≥800m；防护等级：IP68。 | 套 | 2 |  |
| (4) | 边界灯 | 灯源：橙色交通障碍灯；视距：≥800m；防护等级：IP68。 | 套 | 4 |  |
| (5) | 交通警铃 | 铃声音量：≤120分贝；工作电压：AC220V；功率：≤20W；防护等级：IP67。 | 套 | 2 |  |
| (6) | 电线电缆 | 电源线：ZB-YJV；控制电缆：ZC-KVV22、ZC-KVVR22；电线：BVR、BVV。 | km | 3 |  |
| (7) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.5 |  |
| 5.2 | 2＃船闸广播系统 |  |  |  |  |
| (1) | 交通信号灯 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |
| (2) | 通航信号灯 | 同1#船闸。 | 套 | 4 |  |
| (3) | 中心灯 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |
| (4) | 边界灯 | 同1#船闸。 | 套 | 4 |  |
| (5) | 交通警铃 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |
| (6) | 电线电缆 | 同1#船闸。 | km | 3 |  |
| (7) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 0.5 |  |
| 6 | 通信 |  |  |  |  |
| 6.1 | 语音通信系统 |  |  |  |  |
| (1) | 固定电话 |  | 部 | 20 |  |
| (2) | 录音电话 |  | 部 | 2 |  |
| (3) | 电话线 |  | km | 10 |  |
| (4) | 安装辅材 |  | 吨 | 0.5 |  |
| 6.2 | 无线通信 |  |  |  |  |
| (1) | 甚高频无线电台 | 两线，一用一备。 | 套 | 4 |  |
| (2) | 无线对讲机 |  | 对 | 4 |  |
| 7 | 继电保护 |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 10kV进线保护测控装置 | 一体化微机型 | 套 | 2 |  |
| 7.2 | 10kV变压器保护测控装置 | 同上 | 套 | 2 |  |
| 7.3 | 10kV备自投装置 | 同上 | 套 | 1 |  |
| 7.4 | 10kVＰＴ并列保护装置 | 同上 | 套 | 1 |  |
| 7.5 | 10kV小电流接地选线装置 | 同上 | 套 | 1 |  |
| 7.6 | 10kV母线弧光保护装置 | 同上 | 套 | 1 |  |
| 7.7 | 10kV消谐装置 | 同上 | 套 | 2 |  |
| 7.8 | 0.4kV备自投装置 | 同上 | 套 | 1 |  |
| 8 | 直流电源系统 |  | 套 | 1 |  |
| 8.1 | 交直流电源盘 |  | 块 | 1 |  |
| 8.2 | 蓄电池屏 | 蓄电池容量为100Ah。柜体：800mm×600mm×2260mm。 | 块 | 1 |  |
| 8.3 | 电线电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22；控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 1 |  |
| 8.4 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.4 |  |
| 9 | 导航标志 |  | 套 | 1 |  |
| 9.1 | 侧面标 | 技术参数见招标技术条款 | 座 | 4 |  |
| 9.2 | 界限标 | 同上 | 套 | 12 |  |
| 9.3 | 各类提示标牌 |  | 套 | 18 |  |

### 南支枢纽

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机监控 |  |  |  |  |
| 1.1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 管理 |  |  |  |  |
| (1) | 船闸管理/通信服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 通航计划工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| 1.1.2 | 控制 |  |  |  |  |
| (1) | 操作员工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 2 |  |
| (2) | 工程师站 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (3) | 便携机 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (4) | 打印机 | A3，彩色激光 | 台 | 1 |  |
| (5) | ＵＰＳ不间断电源 | １５ｋＶＡ／１ｈ | 套 | 1 |  |
| (6) | 设备机柜 | 800mm×1000mm×2200mm(宽×深×高)。 | 台 | 2 |  |
| (7) | 控制台 | 非标，5工位。 | 台 | 1 |  |
| (8) | 电缆/网线 |  | km | 1 |  |
| (9) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.5 |  |
| 1.2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |
| (1) | 管理交换机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 集控交换机 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (3) | 现地接入交换机 | 同上 | 台 | 3 |  |
| (4) | 单向网闸 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (5) | 下一代防火墙 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (6) | 防火墙 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (7) | 日志审计系统 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (8) | IPS入侵防御系统 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (9) | 金山毒霸V10增强版 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (10) | ２４芯单模光缆 |  | km | 4 |  |
| (11) | 网线 | 网线：STPCat6； | km | 1 |  |
| (12) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 0.5 |  |
| 1.3 | 现地控制层 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 人字门及输水阀门液压启闭机现地控制设备 |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 非标成套 | 个 | 8 |  |
| (2) | 控制柜 | 非标成套 | 个 | 4 |  |
| (3) | 开度仪 | 传感器：绝对型光电式轴角编码器；测量范围：满足工程测量要求；分辨率：1mm；信号制式：SSI；防护等级：IP66。 | 套 | 8 |  |
| (4) | 人字门及输水阀门位置检测装置 | 无源位置开关。 | 套 | 8 |  |
| (5) | 人字门合拢位置开关 | 无源位置开关。 | 套 | 2 |  |
| (6) | 压力式水位计 | 技术参数见招标技术条款 | 套 | 4 |  |
| (7) | 动力电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22； | km | 1.5 |  |
| (7) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 4 |  |
| (8) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 顿 | 1 |  |
| 1.3.2 | 变电所现地控制设备 |  |  |  |  |
| (1) | 变电所公用ＬＣＵ柜 | 非标成套 | 个 | 1 |  |
| (2) | 电线电缆 |  | km | 0.5 |  |
| (3) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 顿 | 0.5 |  |
| 2 | 视频图像监视 |  |  |  |  |
| 2.1 | 终端设备 |  |  |  |  |
| (1) | 图像及网络管理工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 视频应用工作站 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (3) | 网络硬盘录像机 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (4) | 液晶组合式显示屏 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (5) | 大屏拼控制器 | 同上 | 套 | 1 |  |
| (6) | 应用软件 | 同上 | 项 | 1 |  |
| (7) | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |  |
| (8) | 设备机柜 | 非标成套，含电源等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 台 | 1 |  |
| (9) | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.4 |  |
| 2.2 | 网络设备 |  |  |  |  |
| (1) | 中心网络交换机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |
| (2) | 接入网络交换机 | 同上 | 台 | 5 |  |
| (3) | 电源电缆 | YJV3*2.5、YJV3*4 | km | 3 |  |
| (4) | 光缆 | GYXTW-12B | km | 4 |  |
| (5) | 控制线 | BJV3*1.5 | km | 1 |  |
| (6) | 网线 | STPCat6 | km | 1.5 |  |
| (7) | 其它传输设备 | 排线架、尾纤等 | 项 | 1 |  |
| (8) | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |
| 2.3 | 前端设备 |  |  |  |  |
| (1) | 室内球机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 11 |  |
| (2) | 室外球机 | 同上 | 台 | 9 |  |
| (3) | 防雷器 |  | 套 | 10 |  |
| (4) | 设备机箱 |  | 套 | 20 |  |
| (5) | 专用安装杆 |  | 套 | 10 |  |
| (6) | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |  |
| (7) | 光端机 |  | 套 | 20 |  |
| (8) | 各类音/视频/网络线缆 |  | km | 2 |  |
| (9) | 安装附件 |  | 吨 | 1 |  |
| 3 | 广播系统 |  |  |  |  |
| (1) | 网络音频服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 套 | 1 |  |
| (2) | 网络分区器 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (3) | 网络寻呼麦克风 | 同上 | 台 | 1 |  |
| (4) | 号角型扬声器 | 同上 | 套 | 6 |  |
| (5) | 壁挂型高保真音箱 | 同上 | 套 | 10 |  |
| (8) | 光端机 |  | 对 | 16 |  |
| (9) | 专用杆 | 4.5米，直径114,厚度4,喷塑处理 | 套 | 6 |  |
| (10) | 电源线 | YJV3*2.5、YJV3*4 | km | 1 |  |
| (11) | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |  |
| (12) | 网线 | STPCat6 | km | 1.5 |  |
| (13) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |
| 4 | 通航信号 |  |  |  |  |
| (1) | 交通信号灯 | 技术参数见招标技术条款 | 套 | 2 |  |
| (2) | 通航信号灯 | 同上 | 套 | 4 |  |
| (3) | 中心灯 | 同上 | 套 | 2 |  |
| (4) | 边界灯 | 同上 | 套 | 4 |  |
| (5) | 交通警铃 | 同上 | 套 | 2 |  |
| (6) | 电线电缆 | 电源线：ZB-YJV；控制电缆：ZC-KVV22、ZC-KVVR22；电线：BVR、BVV。 | km | 3 |  |
| (7) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |
| 5 | 通信 |  |  |  |  |
| 5.1 | 语音通信系统 |  |  |  |  |
| (1) | 固定电话 |  | 部 | 20 |  |
| (2) | 录音电话 |  | 部 | 2 |  |
| (3) | 移动电话 |  | 部 | 6 |  |
| (4) | 电话线 |  | km | 10 |  |
| (5) | 安装辅材 |  | 吨 | 1 |  |
| 5.2 | 无线通信 |  |  |  |  |
| (1) | 甚高频无线电台 | 一用一备。 | 套 | 2 |  |
| (2) | 无线对讲机 | 技术参数见招标技术条款 | 对 | 4 |  |
| 6 | 继电保护 |  | 套 | 1 |  |
| 6.1 | 10kV进线保护测控装置 | 一体化微机型 | 套 | 2 |  |
| 6.2 | 10kV变压器保护测控装置 | 一体化微机型 | 套 | 2 |  |
| 6.3 | 10kV备自投装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |
| 6.4 | 10kVＰＴ并列保护装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |
| 6.5 | 10kV小电流接地选线装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |
| 6.6 | 10kV母线弧光保护装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |
| 6.7 | 10kV消谐装置 | 一体化微机型 | 套 | 2 |  |
| 6.8 | 0.4kV备自投装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |
| 7 | 直流电源系统 |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 交直流电源盘 |  | 块 | 1 |  |
| 7.2 | 蓄电池屏 | 100Ah | 块 | 1 |  |
| 7.3 | 电线电缆 |  | km | 1 |  |
| 7.4 | 安装辅材 |  | 吨 | 0.4 |  |
| 8 | 导航标志 |  | 套 | 1 |  |
| (1) | 侧面标 |  | 座 | 2 |  |
| (2) | 界限标 |  | 套 | 6 |  |
| (3) | 各类提示标牌 |  | 套 | 12 |  |

## 标准和规程

GB/T2887　      《计算机场地通用规范》

GB/T14285       《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB/T50062　     《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB/T 3482　     《电子设备雷击试验方法》

GB7260　        《不间断电源设备》

GB 50115　      《视频系统工程设计规范》

GB 50395　      《视频安防监控系统工程设计规范》

GB 20815　      《视频安防监控数字录像设备》

GB 50150　      《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

GB14048.1　     《低压开关设备和控制设备：总则》

GB14048.2　     《低压开关设备和控制设备：断路器》

GB/T14048.11　  《低压开关设备和控制设备：多功能电器转换开关电器》

DL/T 578　      《水电厂计算机监控系统基本技术条件》

DL/T 5065　     《水力发电厂计算机监控系统设计规范》

DL5003          《电力系统调度自动化设计技术规范》

DL5002          《地区电网调度自动化设计技术规范》

DL/T478         《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

DL/T671         《发电机变压器组保护装置通用技术条件》

DL/T 667        《远动设备及系统 第5部分 传输规约

第103篇 继电保护设备信息 接口配套标准 》

DL 476　        《电力系统实时数据通信应用层协议》

DL/T 637　      《阀控制式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

DL/T 5044　     《电力工程直流电源系统设计技术规程》

SL 229　        《小型水力发电站自动化设计规范》

NB/T 35004　    《水力发电厂自动化设计技术规范》

NB_T 35010　    《水力发电厂继电保护设计规范》

JB/T5234        《工业控制计算机系统验收大纲》

GA 367　        《视频安防监控系统技术要求》

GA 645　        《视频安防监控系统 变速球型摄像机》

YD/T 1666　     《远程视频监控系统的安全技术要求》

《水电厂无人值班的若干规定》(国电公司[2002]685号文)

《电力二次系统安全防护规定》(国家电监会5号令)

《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》(原国家经济贸易委员会2002年5月8日发布)

## 主支枢纽设备采购技术要求

### 通航调度管理系统

主支象山和南支吉里统一设置1套船闸联合通航调度管理系统，通航调度系统机房设置在主支象山船闸调度室，南支吉里船闸设置1个调度终端，两者之间通过租用公网链路连接。

#### 设计原则

象山船闸通航调度管理系统在系统设计上应充分体现兼容性、可靠性、可扩展性、安全性、维护便捷性、成熟性、标准化、易用性、先进性、容错性等特性，确保调度系统运行稳定、安全及相对扩展性需求。

#### 业务流程

⑴ 船舶过闸流程

船闸建成后，调度系统和船闸运行管理由船闸调度室负责，其他部分流程分别由两线船闸中控室负责。船舶过船闸流程如下图所示。

图17.5.1-1　　船闸过闸流程图

⑵ 调度业务流程

象山船闸调度业务流程是船舶过闸调度的整体业务流程，整个调度业务流程由船方、船闸控制中心、锚地、安检、登记站等多方共同参与完成，主要包含：调度申报、申报到锚、申报安检、计划编排、计划发航、计划执行、统计分析、过闸收费等多个环节，每个环节紧密结合，相互依赖，形成一个统一的整体，确保船舶安全通航。象山船闸调度业务流程如下图所示。

图17.5.1-2 调度业务流程图

#### 系统总体架构

象山船闸通航调度管理系统是一个船闸通航管理的综合性信息化管理平台，旨在建立象山船闸管理处数据层、业务层的全面整合和集成，它即是船闸管理业务系统的门户，还是一个船闸管理综合业务平台。

⑴ 系统组成

象山船闸通航调度管理系统由：运行平台、数据库及管理系统、应用支撑平台、业务应用功能模块等软硬件设备组成。

图17.5.1-3　　系统总体框架结构图

⑵ 运行平台

调度管理系统计算平台的基础设施主要包括服务器主机、数据存储、容灾备份等，是运行平台的基础物理资源。运行平台基础设施采用集中模式部署在船闸上闸首调度室机房内。

配置4台应用服务器（含1台通信接口服务器和1台备份服务器），2台数据库服务器，2台光纤交换机，1台存储设备，1套ORACLE 11G企业版数据库，实现船闸通航调度管理系统运行平台的搭建，其中：1台通信接口服务器和1台备份服务器为物理机，实现系统的整体备份和通信接口管理；2台应用服务器和2台数据库服务器分成1台高可用性调度系统应用服务器、2台高可用性数据库服务器和1台高可用性APP服务器，实现运行平台的构建。

⑶　数据库及管理系统

本次数据库系统将建设平台数据库、基础数据库、业务数据库、监测数据库、空间数据库以及非结构化数据库，并通过高效的数据更新机制，整合数据资源，保证数据的完整性和一致性。

⑷　应用支撑平台

其平台框架主要分为基础服务与组件，其中，服务包括运行类服务、数据类服务、计算类服务、信息呈现类服务、地理信息类服务和组件类服务（Web前端组件和移动前端组件）。上述基础服务由平台核心组件集成提供，平台核心组件包括文件服务组件、日志收集组件、全文检索组件、WebGIS组件、平台监控、流程引擎和消息引擎等。

⑸　业务应用功能模块

主要包含：基本信息、通航环境信息、规则设置、船舶过闸申报、手机APP远程申报、过闸缴费、申报到锚、船舶安检、计划编制(计划生成)、计划审核发布、计划调整、计划调度、计划执行、统计分析、日志管理、权限管理、综合查询、违章黑名单管理、通信接口管理、移动安检、微信公众号信息发布等多个功能块。具体功能模块如下图所示。

图17.5.1-4　　系统功能架构图

#### 设备配置

象山船闸调度管理系统设置：

· 软件：1套船闸智能调度系统应用软件

· 系统设备：2台应用服务器，2台数据库服务器，1台存储设备，1套ORACLE 11G企业版数据库。

· 备份设备：1台备份服务器。

· 通信接口：1台通信接口服务器。

· 网络安全设备： 1台核心交换机、1台边界防火墙、1套日志审计系统、1套IPS、1套金山毒霸V10增强版。（品牌要求：边界防火墙、日志审计系统、IPS：天融信、深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三石网科）

· 终端设备：配置5台调度终端、3台接入交换机。

·支持保障设备：配置1台15KVAUPS电源(品牌要求：维谛、AEG、APC、山特)。

#### 系统功能

通过通航调度管理系统软件平台可实现船舶定位动态管理（从 VTS 接收船舶相 关动态信息、手机定位等）、船舶过闸申报/缴费（手机移动终端应用系统，用于过闸申报、缴费与船舶安检信息录入）、智能化调度方案生成、调度计划信息通知船方、调度计划管理、调度管理、违章管理、水位和气象管理、信息发布、统计分析、船舶数据库基础信息管理、日志管理、权限管理和运行管理等功能；通过专用网页发布平台，实现船闸调度计划信息对社会公开。

#### 系统性能

·日常报表查询类业务平均响应时间≤10秒；日常交互类业务平均响应时间≤2秒。

·系统支持每分钟完成≥120个事务并发处理。系统最大并发数≥500个，承载调度指挥中心、登记站等多客户端并发使用的需要。

·确保正常情况下数据库服务器和应用服务器CPU负载≤35%，高负载情况下，CPU负载≤80%（10秒平均值），内存占用率≤80%。

·通过在线与历史库双重数据库情况下，实现多年数据存储及实时访问，在线数据存储保存3年，其他都存储至历史数据库中，及时备份至备份服务器端，一旦平台出现故障短时间不能回复，可以切换至备份服务器接替生产系统进行调度业务处理。

·当出现网络故障时，系统传输具备传输恢复机制，完整处理传输任务。

#### 接口设计

应保证系统与其他系统之间接口，完成与其他系统之间接口的开发。

#### 主要设备软硬件配置要求

① 数据服务器（品牌要求：联想、华为、DELL、HP）

·主频：不低于2CPU*16Core×E7-4800V2；

·标准内存不小于：64G，可扩展内存不低于256GB；

·硬盘：2×300Gb硬盘；

HBA卡：2×8Gb；

·以太网卡：内置4端口千兆自适应网卡；

·冗余电源和风扇：冗余电源，冗余风扇；

·操作系统：自带window 2012企业版。

② 应用/接口服务器（品牌要求：联想、华为、DELL、HP；

·主频：不低于2CPU*16Core×E7-4800V2；

·标准内存不小于：64G，可扩展内存不低于256GB；

·硬盘：不小于2×300Gb硬盘；

·HBA卡：2×8Gb；

·以太网卡：内置4端口千兆/万兆自适应网卡；

·冗余电源和风扇：冗余电源，冗余风扇；

·操作系统：自带window 2012 企业版。

③ 存储设备(品牌要求：华为、联想、DELL)

·控制器：2U，双控制器；

·高速缓存：不小于16GB的缓存；

·外接主机通道不低于：4个主机光纤通道(8Gbps)；

·后端设备通道数量：不少于16个；

·后端设备聚合带宽：不低于48Gb/s；

·磁盘数量：12*3.5",5*2T,7.2k RPM NL SAS硬盘单元(3.5")；

·端口：4 *4端口 SmartIO I/O模块(SFP+,8Gb FC)；

④ 核心交换机（品牌要求：华为、中兴、东土、华三）

·控制器：双控制器

·交换容量：不低于15T；

·业务槽位：不少与3个；

·接口：不少于24个1000M光口, 24个1000M电口；

·扩展：可以扩展支持防火墙模块、流量分析模块、万兆板卡；

·功能：IPV4,IPV6，支持但不限于主流交换和路由协议。

#### 设备布置

通航调度管理系统设备均布置在船闸上闸首调度控制室内。

### 船闸计算机监控系统

船闸采用 “集中调度监控和分散控制”相结合的运行方式,既可以在船闸中控室完成集中单步/自动流程控制,也可在各现地控制站进行现地应急/现地程序控制。

#### 船闸正常运行工艺

以一线船闸为例，其正常运行工艺流程如下：

①　上行过闸过程

• 初始状态：下闸首人字门开终，下闸首泄水廊道阀门关终，上闸首人字门关终，上闸首充水廊道阀门关终，闸室与下游水域水位齐平。

• 船舶上行过闸：下游船舶进闸室→关下闸首人字门→开上闸首充水廊道阀门→闸室与上游水域水位齐平→开上闸首人字门→船只出闸室，同时关上闸首充水廊道阀门。

② 下行过闸过程

• 初始状态：上闸首人字门开终，上闸首充水廊道阀门关终，下闸首人字门关终，下闸首泄水廊道阀门关终，闸室与上游水域水位齐平。

• 船舶下行过闸：上游船舶进闸室→关上闸首人字门→开下闸首泄水廊道阀门→闸室与下游水域水位齐平→开下闸首人字门→船只出闸室，同时关下闸首充水廊道阀门。

在船闸控制流程中，应充分考虑超灌超泄、上下闸首“多一动作”和人字门合拢失败保护等安全措施，保证船闸和船只的安全运行。

#### 系统结构与方案

以一线船闸为例，船闸计算机监控系统采用分层分布式系统结构。由集中管理控制层、网络、现地控制层三部分组成。系统以工业计算机网络为基础，连接集中管理控制层与现地控制层，实现系统内各控制单元的数据共享和协调控制，完成船闸的各种管理与控制功能，并与视频监控系统和广播指挥设备结合，实现船闸的集中控制与指挥。

①　集中管理控制层

集中管理控制层由管理和控制两部分组成，其中，象山两线船闸设置1套船闸管理设备，实现两线船闸通航计划、综合业务和对外通信的管理；两套船闸控制设备分别实现各自船闸的集中监控与操作。

②　网络及信息安全

• 船闸计算机监控系统网络分为二层。

• 第一层为管理网。采用星型快速以太单网结构，用以构建集中管理控制层的各管理计算机节点之间的网络连接，实现各管理计算机彼此间的数据交换和资源共享。管理网采用国际工业标准通信协议TCP/IP规约，传输速率≥1000 Mbps。

• 第二层为控制网。采用快速光纤以太单环网结构，用以构建集中管理控制层的操作员站、工程师站与现地控制站之间的网络连接，实现操作员站与现地控制站之间的数据交换和资源共享。控制网采用国际工业标准通信协议TCP/IP规约，传输速率≥1000Mbps。

• 网络信息安全

根据国标GB/T22239-《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》和GB/T22240-《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》的规定，结合船闸运行管理和系统应用的实际情况，船闸控制专网的安全等级定级为三级。

③　现地控制层

船闸现地控制层由上闸首左侧、上闸首右侧、下闸首左侧、下闸首右侧、船闸检修排水泵、船闸变电所（1#船闸有）等6个现地控制站组成。其中，上闸首左侧和上闸首右侧现地控制站采用1套双机热备PLC作为控制核心，PLC架构采用热备主机架+1#远程I/O机架+2#远程I/O机架型式，其热备主机架+1#远程I/O机架布置在上左现地控制站，2#远程I/O机架布置在上右现地控制站，通过1套双机热备PLC，实现上闸首左右侧机电设备的统一协调控制；同理，下闸首左侧和下闸首右侧现地控制站采用1套双机热备PLC作为控制核心；船闸变电所（1#船闸有）和船闸检修排水泵现地控制站PLC采用单机型式。

现地控制站作为计算机监控系统的一个基本控制单元，除具有现地操作控制的功能外，还能接受操作员站的程序控制指令，对人字闸门、充泄水工作阀门、通航指挥信号设备、检修排水泵等现地设备进行集中操作和控制；通过采集现场闸阀门开度、位置信息、通航指挥信号、水位测量数据，以及上、下闸首之间保证安全运行的互锁信息，经预处理后输出操作执行指令，并向操作员站返送现场信息。

#### 设备组成

①　集中管理控制设备

管理部分配置１台船闸管理及通信服务器、1台通航计划工作站；控制部分配置２台双机热备的操作员工作站和1台工程师站，同时，配置1个操作控制台、1台打印机、1台UPS不间断电源（15kVA/1h）、2台设备机柜等辅助设备。上述计算机硬件设备通过相应的管理与控制应用软件实现对船闸的集中管理与控制。

②　网络设备

管理网配置1台汇聚网络交换机。

控制网配置1台汇聚网络交换机和4台接入交换机(上闸首左侧启闭机房、下闸首左侧启闭机房、船闸变电所、检修排水泵房)。

③ 信息安全设备

根据工控系统网络安全等保定级，以及系统网络架构，网络安全设备布设方案如下：

• 控制网通过1台单向网闸接入管理网交换机，实现两个网络的互连，同时，控制网配置IPS入侵防御系统、日志审计与分析系统、工控终端卫士等安全设备实现控制网的信息安全防护。

• 管理网通过1台下一代防火墙接入上级管理系统网络交换机实现两个网络的互连。

④ 现地控制站

• 上、下闸首左、右侧现地控制站各由2个动力柜、1个控制柜组成；变电所现地控制站由1个控制柜、检修排水泵房控制站由2个动力柜、1个控制柜组成。

• 动力柜内装设双电源互投器件、油泵(或水泵)电机动力主回路器件、软启动器、控制元器件、操作开关、保护报警显示器件等；动力柜内动力电源采用三相380V 交流电源。

• 控制柜装设1套PLC双机热备（变电所和检修排水泵站PLC为单机）、1套彩色图形触摸屏及辅助控制器件、交直流电源、控制元器件、操作开关、保护报警显示器件等，现地控制站以PLC为核心控制器，实现对泵组系统的控制和参数采集。

• 现地控制单元除配置PLC硬件设备外，还应具有PLC通用系统软件，以及根据控制功能要求编制的实时控制应用软件。

#### 系统功能

⑴ 运行控制方式

① 系统设置“集中/现地/检修”三种运行控制方式，且各种运行方式之间相互闭锁。三种运行控制方式的控制权限优先级从高到低依次为“检修”、“现地”、“集控”。正常情况下，一般采用“集控”运行控制方式。

• 集中控制方式：现地站接受操作员站集控指令，对现地的闭锁和限位等保护条件进行判断，严格执行集控指令，并将控制过程和运行状态通过网络上送操作员站并显示。

• 现地控制方式：现地站接受现地控制指令，对现地的闭锁和限位等保护条件进行判断后，执行现地操作指令，并反馈运行状态。

• 检修控制方式：在满足闭锁条件、不影响系统安全、符合船闸检修工艺的前提下，操作人员可通过现地人机界面，控制现场设备和器件单独运行或得电，以达到对局部设备和线路检修的目的。

• 上述控制方式的切换通过设于现地控制站的“集中/现地/检修”切换开关实现。

② 操作员站和现地站设置“本侧/双侧/对侧”选择开关，实现对本侧和对侧的人字门、闸门锁定装置、输水阀门进行选择操作的控制功能。即：可根据实际需要选择操作对象为本侧、双侧或对侧运行，既可单独控制本侧的闸门、阀门运行，也可控制双侧或单独控制对侧的闸门、阀门运行。各种选择操作对象之间具有必要的相互闭锁功能。

③ 操作员站和现地站设置输水阀门“单边/双边”输水的选择开关，在单侧输水阀门故障检修的情况下，能控制另一侧输水阀门单边运行，保证船闸通航。

④ 操作员站设置紧急操作软硬按钮，现地站设置紧急操作硬按钮，以实现船闸紧急停机和紧急关阀操作。在集中控制方式下， 现地站的“紧急停机”和“紧急关阀”操作指令仍然有效。

⑤ 现地站设置检修控制方式下的“联动/单步/点动”操作方式

• 联动运行方式：在满足运行工艺和闭锁保护条件下，按照操作指令，可实现本闸首的闸门和阀门等设备的连续操作运行。

• 单步运行方式：在满足运行工艺和闭锁保护条件下，按照操作指令可实现闸门、阀门单一设备的单步操作。

• 点动运行方式：根据操作人员操作时间（按钮时间）的长短，确定设备运行的时间或距离。

⑥ 现地站设置必要的操作功能按钮和开关（包括开门、关门、开阀、关阀、启泵、锁定、解锁、暂停、停机/停泵、急停和各种控制方式转换开关等）进行设备运转的正常和应急操作。按钮和开关可选择带指示灯结构，控制台、柜、箱上应设有各种设备工作状态和故障报警显示器，以简洁、明确的方式指示设备的运行状况。

⑵ 操作员站

① 数据采集与处理功能

操作员站通过网络与现地控制站进行数据通讯，采集并处理以下数据信号：闸门、阀门和水泵的开、关终位置与开度信号；人字门合拢信号、锁定位置信号；上、下游及闸室水位信号；所有现地设备运行方式及运行状态信号；现地故障及保护信号；油泵电机运行参数；液压系统运行参数；检修水泵运行参数；变电所设备运行参数；其他与船闸相关的接口设备的运行状态信号。

② 操作功能

设置：现地/集中控制方式、手动/自动操作方式；单/双边输水运行方式；进闸、开闸、关闸、开阀、关阀，启泵、停机/停泵、紧急停机等手动开关；画面切换、数据管理等管理命令。紧急停机按钮、关阀操作按钮信号应分别单独以电缆硬连接和网络同时传递。

③ 控制功能

向现地控制站发送上、下行进闸、出闸信号；完成船只过闸的上（下）行程序规定的过程控制及通航指挥；手动完成关闸、关阀，开闸、开阀（满足闭锁条件），停机、紧急停机等控制；具有紧急事故自动停机的功能。

④ 信息管理功能

对所有的设备运行状态、故障状态进行记录，存入数据库存档，以便于日后检查；自动建立实时报表、日报表、月报表、故障报表，并打印等；可以对数据库中的历史数据进行检索、传输、统计；对数据库中的数据进行备份。

⑤ 报警及保护功能

在突发事故或故障状态下，系统应能快速、正确地发出各项控制指令，自动启动保护程序。如：关阀操作、紧急事故自动停机；人字门前后平压开启保护；防止多项机构同时工作的“多一”保护；避免超灌超泄过量保护；上、下闸首的闸、阀门之间应具有完备的相互闭锁；控制系统自诊断报警及保护；误操作闭锁保护及提示、合拢失败保护等。

⑥ 显示功能

图形和数据的显示应直观、明确。主要有如下内容：上、下游及闸室水位显示和水位差显示；运行方式显示；闸门、阀门和水泵运行状态与开度显示；通航信号显示；在系统发生故障时开窗口进行报警显示；动态显示工艺流程图、船只过闸整体图、俯视图、剖视图和局部图、变电所主接线图，并允许开窗口显示局部图等。

⑦ 其它功能

• 备用操作员站具有系统程序的维护、登录管理和数据存档、运行人员培训等功能。

• 与船闸视频图像监控系统联动功能；

• 与船闸广播系统联动功能；

• 与船闸火灾报警及联动控制系统联动功能。

⑶ 管理及通信服务器

主要实现：本工程的日志管理、权限管理、工程设备管理、日常运维巡查记录管理、综合办公业务、技术资料建档、综合数据库管理，以及与操作员站和上级系统之间的数据通信等功能。

⑷ 通航计划工作站

主要实现：包括通航计划、统计分析、综合查询、违章管理等功能。

⑸ 现地控制站

现地控制站的操作运行除应满足机械专业规定的启闭机运行操作要求外，还应具备以下功能：

①  操作功能

• 具有“集中/现地/检修”三种运行控制方式，且各种运行方式之间相互闭锁。三种运行控制方式的控制权限优先级从高到低依次为“检修”、“现地”、“集控”。正常情况下，一般采用“集控”运行控制方式。

• 现地站设置紧急操作按钮，实现紧急停机和紧急关阀。同时也可通过集控远方操作实现紧急停机和紧急关阀。在集中控制方式下， 现地站的“紧急停机”和“紧急关阀”操作指令仍然有效。

• 现地站设有检修控制方式下的联动/单步/点动操作方式。

• 现地站设有“本侧/双侧/对侧”选择开关，实现对本侧和对侧的人字门、闸门锁定装置、输水阀门进行选择操作的控制功能。

• 现地站具有输水阀门“单边/双边”输水的操作切换功能，在单侧输水阀门故障检修的情况下，能控制另一侧输水阀门单边运行，保证船闸通航。

• 现地站设置必要的操作功能按钮和开关（包括开门、关门、开阀、关阀、启泵、锁定、解锁、暂停、停机、急停和各种控制方式转换开关等）进行设备运转的正常和应急操作。

② 控制功能

· 每一现地站均能根据各现地设备之间的闭锁条件，独立操作相应的单、双边人字闸门、输水阀门，并能通过系统网络接受操作员站的控制命令，集中控制闸、阀门的启闭运行，实现船舶过闸过程的自动程序控制。

· 同一闸首的两扇人字门开关门运行速度应基本相同。在关闭运行时，在接近关终位置设置同步等待位，使得人字门能顺利进入人字门导卡，两扇人字门准确地在规定的关终位置上停止。人字门关终时允许两扇门叶斜接柱处留有约15mm的间隙，此间隙在充泄水过程中在水头作用下合拢。

· 根据过闸控制程序，发出船舶进出闸室的通航信号。

· 各现地控制站与操作员站、现地控制站与现地控制站之间均可通过计算机网络实现数据共享。

· 人字门开关运行启动前发出警铃预告信号。

· 对启闭机械润滑泵和人字门枢润滑泵进行操作和控制(如果有的话)。

· 通过设定输水阀门开度值，实现输水阀门的自动、手动（按钮操作）全程和局部的开启或关闭。

· 变电所现地控制站实现对船闸变电所供电设备的监视与控制。

· 检修排水泵现地控制站实现对检修排水泵组的启泵和停泵控制。

③ 保护功能

· 设置上、下闸首人字门之间，输水阀门之间，人字门与阀门之间的联锁保护和控制，以确保上、下闸首的人字门、输水阀门不同时开启，即：“多一动作保护”。各闭锁信号必须用电缆硬连接和网络同时传递。任何状态下，充、泄水阀门均应能无条件关闭。

· 人字门前后平压开启保护（当正向水位差超过允许值时不能开启）。

· 人字门、输水阀门开终、关终极限保护。

· 人字门合拢位置检测及保护。

· 具有避免产生过量的超灌、超泄的保护控制和具有超灌、超泄的开门保护控制。

· 液压泵站油路过压、失压、滤油器堵塞、阀芯反馈及油温过高、过低保护。

· 变电所现地控制站实现对船闸变电所供电设备的监视和故障报警。

· 检修排水泵现地控制站实现对检修排水泵组的故障保护与报警。

· 控制系统自诊断报警及保护。

· 除以上保护控制功能外，还应设置必要的常规电气保护。如电源的短路、断相、电机过流、过载保护等功能。

· 人字门锁定钩与人字门闭门运行控制联锁保护。

· 现地控制站应设置关闭充、泄水阀门和停止人字门运行的独立的继电器控制回路。需要时，可在外部命令作用下和在盘柜上操作来应急关闭充、泄水阀门及停止人字门运行。

④ 信息采集功能

现地站需采集如下信息(数据)：

· 人字门、输水阀门开度数据。

· 人字门、输水阀门开终、关终位置信号。人字门锁定钩锁定与退销到位位置信号。

· 人字门合拢位置信号。

· 闸、阀门之间的闭锁信号。

· 液压泵站油路过压、失压、滤油器堵塞、阀芯反馈及油温过高、过低检测信号。

· 上闸首上、下游侧和下闸首上、下游侧水位信息。

· 通航指挥信号。

· 变电所开关设备状态与报警信号。

· 检修排水泵组设备状态与报警信号。

· 操作控制和运行信息。

⑤ 显示功能

包括：

· 运行状态显示。

· 故障信号显示。

· 闸阀门开度显示。

#### 系统性能指标

船闸计算机监控系统应满足以下性能指标要求。

⑴ 集成性

系统中的功能模块应具有相对的独立性，某一功能模块的故障不应影响其它功能模块的功能。系统所提供的大部分软件应是成熟的工业用或商用软件。

⑵ 开放性

应尽可能采用开放的技术和标准。在硬件方面，应能保证能对系统中现有的设备增加功能，或在系统中添加新的设备；在软件方面，要易于系统软件和应用软件的扩展和升级。

⑶ 实时性

① 数据采集周期

·开关量：							          <1s；

·电气模拟量：						        <1s；

·非电气模拟量(不包括温度量)：		<2s；

·温度量：							          1~5 s；

·事件顺序记录分辨率：				    2 ms；

·实时数据库刷新周期：				    <2 s。

② 主备计算机数据库的数据应保持高度一致，主用计算机上由运行操作人员通过人机接口输入的数据应在1s内复制到备用计算机数据库。

③ 集控层对上级系统数据采集和发送数据的速率和数量应满足上级系统的要求。

④ 控制响应

·现地控制单元级接受控制命令到开始执行不超过1s；

·集控级发出命令到现地控制单元级接受命令的时间不超过1s；

·操作员执行命令发出到现地控制单元回答显示的时间不超过2s。

⑤ 人机接口

·调出新画面的时间不超过1.5s；

·画面上实时数据刷新时间从数据库刷新后算起不超过1s；

·报警或事件产生到画面刷新和发出音响的时间不超过2s。

⑥ 时间同步精节点间时间同步分辨率：	1 ms。

⑦ 双机切换：热备用时保证任务不中断。

⑷ 可靠性

① 计算机接口系统中任何设备的单个元件故障不应造成系统  关键性故障或外部设备误动作，应防止设备的多个元件或串联元件同时发生故障。计算机监控系统设备的平均无故障时间MTBF应满足如下要求：

·集控层计算机设备(含硬盘)大于16000小时；

·现地控制单元级设备大于32000小时。

② 可维修性：可维修平均修复时间(MTTR)由制造商提供，当不考虑管理辅助时间和运送时间时，一般为0.5 ～1小时；对软件故障应有记录文件，记录出故障的模块以及故障原因，以利于软件故障的排除；硬件上有便于试验和隔离故障的断开点。

③ 应尽可能采用商用化的标准硬件，以保证系统的长期可用性及保护买方的投资。

④ 计算机监控系统可利用率指标应达到99.99%。

⑸ 安全性

船闸计算机监控系统的安全性必须满足国家电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》及原国家经济贸易委员会2002年5月8日发布的《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》的要求。

① 系统的安全性：应分别为维护人员和操作人员提供不同的口令，安全级别的个数应满足用户要求。

② 网络安全性：所有计算机应配置病毒防护等网络安全软件，对于系统中与用于外部通信的计算机应设置物理隔离装置及防火墙等必要的网络安全措施，以避免外部非法侵入。

③ 控制操作的安全性：对控制操作提供必要的校核检查以及确认操作，在控制命令未进行确认操作之前，操作员能撤消其控制操作；若在进行控制操作后一定时间内，操作员未对控制命令进行确认或取消，程序应能自动撤消其控制操作。

④ 应用软件应有必要的容错能力。

⑤ 系统中任何硬件设备的故障都不应造成被控设备的误动作。

⑥ 计算机CPU平均负载率不大于30%，最大负载率不大于50%；在任何时候，内存的使用率不应大于80%。以上数据统计周期不大于1s。

#### 硬件配置

⑴ 船闸管理/通信服务器(品牌要求：华为、联想、DELL、HP)

采用高性能、多任务、多用户型的服务器计算机。

·CPU：					           64位、个数≥4、单CPU≥6核；

·主频：					         ≥3GHZ；

·内存：					         ≥6GB(可扩展)；

·硬盘：					         ≥2×560GB，SATA3 接口，7200rpm，热插拔；

·高速缓存：			         ≥8MB；

·DVD光驱：		          1个；

·SAS 控制器：         可选购外插SAS 控制卡，支持SAS RAID 0、1、5 等扩展；

·RAID：                  板载RAID5,MR10i；

·串行口：				 	       2个；

·USB口：				           2个(2.0)；8个(3.0)；

·并行口：					       1个；

·以太网接口：			       2套；

·显卡：					         1块；

·彩色液晶显示器：	       1台，≥24"，分辨率：1920×1080；

·标准键盘和3D光电鼠标：	 各1个；

·操作系统支持：		      支持国产Linux操作系统，

Windows 或UNIX（安全加固系统）；

·图形界面支持：		      OSF/Motif，X—Window。

·汉化功能：            符合中国国标GB2312-80，支持双字节的汉字处理能力。

命令和实用程序及Motif图形界面都应有相应的汉字功能。

·电源：	              硬件应支持掉电保护和电源恢复后的自动重新启动功能。

⑵ 操作员站(品牌要求：华为、联想、DELL、HP)

应提供两台套配置相同的高性能工作站作为操作员站。两台操作员站以冗余热备方式工作，主备切换应无扰动地完成。每台操作员站的具体配置要求如下：

·CPU：					           64位、个数≥2、单CPU≥8核；

·主频：					         ≥2.5GHZ、三级缓存；

·内存：					         ≥64GB(可扩展)；

·硬盘：					         ≥1TB；

·高速缓存：				       ≥35MB；

·DVD光驱：	         1个，≥32倍速（读）/8倍速（写）；

·串行口：				          2个；

·USB口：				            2个(2.0)；8个(3.0)

·以太网接口：			     2套，100/1000M 双网络自适应适配卡；

·显卡： 				   	1块，支持硬件编、解码；支持多屏显示功能；

·彩色液晶显示器：	   1台，≥24"，分辨率≥1920×1080；

·标准键盘和3D光电鼠标：	 各1个；

·操作系统支持：		       支持国产Linux操作系统，

Windows 或UNIX（安全加固系统）；

·图形界面支持：		      	OSF/Motif，X—Window。

·汉化功能：符合中国国标GB2312—80，支持双字节的汉字

处理能力。命令和实用程序及Motif图形界面

都应有相应的汉字功能。

·电源：冗余的、可热插拔的电源模块；硬件应支持掉电

保护和电源恢复后的自动重新启动功能。

⑶ 工程师站(品牌要求：华为、联想、DELL、HP)

与操作员站软硬件设备配置相同。

⑷ 通航计划站(品牌要求：华为、联想、DELL、HP)

·CPU：64位，个数≥2；

·主频：≥3.0GHz；

·内存：≥4GB(可扩展)；

·硬盘：≥560GB；

·以太网接口：3套(可扩充)。

·其他要求与操作员工作站相同。

⑸ 管理网络交换机(品牌要求：思科、东土、华为、H3C)

·交换容量：≥32Gbps；

·包转发率：≥108Mpps；

·传输速率：全面、可扩展的100/1000Mbps以太网交换机模块；

·接口数量：万兆光口≥4个，千兆电端口：≥24，百兆以太电端口：≥24；

·配置2个10KM千兆单模模块，

·虚拟化：支持通过标准接口进行虚拟化；

·VLAN 特性：支持Port-based VLAN，IEEE802.1Q VLAN，private vlan，Protocol Vlan，Voice vlan，QinQ；

·DHCP：IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay，Option 82、Option 37/38，IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server；

·可靠性：STP，RSTP，MSTP，LACP 负载均衡，VRRP；

·安全性：端口限速、广播风暴控制, 端口/MAC 绑定、MAC 过滤；

·路由：RIP，RIPng，OSPF、OSPFv3，BGP、BGP4+，IPv4/IPv6 静态路由；

·组播：支持IGMP v1/v2/v3 snooping、IGMP Fast leave，MLD v1/v2snooping，支持组播VLAN、IPv4/IPv6 DCSCM，PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM

·QoS：支持基于ACL 流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、IPv6 FlowLabel 流分类，

·支持基于端口和基于VLAN 的PolicyMap 绑定，支持SP、WRR、SWRR、DWRR 队列调度算法；

·ACL：支持IP ACL，基于源/目的IP、IP 协议类型、IP 优先级、TCP/UDP 源和目的端口号等字段进行匹配；支持MAC ACL，基于源/目的MAC、VLAN ID、COS 等字段进行报文匹配；

·应采用分布式处理结构，交换引擎采用非阻塞设计；

·具备三层交换功能，支持VLAN；

⑹ 控制网交换机(品牌要求：东土、MOXA、赫斯曼、西门子)

·交换机类型：           工业级交换机；

·网络标准：             IEEE802.3u。

·网络通信协议：         TCP/IP；

·网络传输速率(带宽)：   不小于1000Mb/s；

·传输介质：            光纤；

·电接口类型：          10/100Base-TX，双绞线，RJ45口，自动交叉，自动协商，

自动极性识别；

·光纤接口类型：        不低于100Base-FX；

·接口数量：            按实际需要配置，并至少有6个RJ45电接口。备用接口数不少于4路。

⑺ 彩色激光打印机(品牌要求：HP、佳能、爱普生)

·带有汉字库，符合国家标准GB2312-80；

·分辨率：			≥1200dpi；

·打印尺寸：			A3；

·打印速度：			4ppm～6ppm；

·工作电源：			交流220V±15 AC 50Hz。

⑻ 可编程控制器（PLC）(品牌要求：西门子、施耐德、罗克韦尔)

采用双机热备架构，其电源模块、CPU模块、存储器、特殊模块、网络接口模块、机架等均按两套配置。

① 主要技术参数

·主机架（背板）：	     依据工程实际需求选择，并预留2个背板插槽；

· CPU：               32位双核处理器、频率450MHz；带MPI接口和网络接口；

· CPU主存储器RAM：   ≥4MB；

·扩展存储器RAM：     最大可扩展至64MB；

·执行时间：           位操作≤45ns、字操作≤45ns、浮点加≤135ns；

·SOE分辨率：　　　   ≤1ms；

·网络通讯：   		     工业以太网模块；

• SSI输入：             ≥3路，满足实际需要；

• 模拟量（AI）：         ≥4路，满足实际需要；

·I/O点数：           可扩展至1024点，并按1.2倍实际用量配置，必要时可增加扩展机架；

·其它模块及装置：	   根据工程实际需要配置，包括RI/O扩展模块；

·失电保护功能：     CPU应具有掉电保护功能和电源恢复后的自动重新启动功能，并配置用于PLC程序的闪存卡。

② 主要性能要求

·PLC控制站应采用双机热备系统。冗余模件的工作方式须为 “热备份”模式（不能采用“周期同步, 非活动冗余” 模式）的活动冗余原理运行。只要没有故障，两个子单元都是活动的。如果发生故障，备用控制器需具有在中断点接管处理的能力，从而保证主从CPU之间的无扰切换, 不丢失任何数据。

·光纤同步模块必须集成在CPU中，且支持热插拔，两个同步模块1:1冗余，冗余模块之间使用光纤通信以避免干扰。

· PLC应具备对时功能，时钟同步校正，其精度应与时间分辨率配合。

· PLC应具有掉电保护功能和电源恢复后的自动重新启动功能。

· 所有模块（包括CPU、电源、I/O、通信处理器等）应支持带电热拔插。

· PLC的CPU模板应提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要。该控制器应提供系统规模可灵活组态的控制器解决方案，可以访问大量的I/O点。

· PLC处理器和输入输出模块是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等。

· PLC输出设置继电器连接外部设备，继电器应具有封闭式外壳，带放松锁扣的插座安装，并应具有动作状态指示灯。

· PLC控制系统应采用工业级设备，应具备防尘、防潮、防霉的能力，满足或高于IEC801-3标准（或GB、IEEE对应标准）中有关电磁场灵敏度的要求。

· PLC应具有操作权限和口令保护及远程装载功能，支持梯形图、结构文本语言、顺序功能流程图等多种编程语言。

·系统软件应固化于PLC控制器模块本体的只读存储器中，应用软件应固化于读/写存储器中，有内部电池支持。PLC控制器模块本体还应配有至少64MB的扩展存储卡，通过存储卡扩展CPU的装载内存区（存放用户程序），用户可以通过该存储卡上传程序。

· PLC及其软件系统应具有开放的协议和标准的接口。现场总线应采用国际通用的开放的通信协议;宜采用模块式结构，应具有工业以太网、现场总线、远程I/O连接、远程通信、自检和故障诊断能力，并具有带电插拔功能。

·PLC的软件环境必须具有较高可兼容性及可执行性，同时具有管理及多重程序诊断恢复功能。

·与现地智能设备的通信接口：现地控制站应该根据工程实际要求配置现地智能设备的接口。

⑼ 彩色图形操作面板(品牌要求：西门子、施耐德、罗克韦尔)

·屏幕尺寸：    12.1寸

·分辨率：      1280x800

·颜色：        1600万色

·通讯接口：    以太网、现场总线、USB

·显示器件：    TFT LED

·用户内存：    12MB用户内存+128M HMI MM存储卡+2GB HMI SD存储卡

·接口：		  1个RS-422/485口、1个SD/MMC卡、1个USB、2个RJ45以太网

·防护等级：	  IP65

⑽ UPS不间断电源(品牌要求：维谛、AEG、APC、山特)

① 技术参数

·容量：               不小于15kVA/1h；

·型式：               在线式；

·输入电压(电网电压)： 380VAC（-10+15%）；频率：50Hz2Hz；

·输出电压(稳定电压)：	220V AC (2)；频率：50Hz；

·畸变率：		          带100%线性负载时，2%；

·噪音：                <60dB；

·效率：                >85%；

·输出容量应不小于系统基本负荷的150%，且供电时间应保证系统的主要监控设备工作时间大于1h。

·UPS装置应具有冲击电压/电流保护、欠压保护、短路保护以及UPS装置工作温度的保护措施。

② 性能要求

·UPS的工作状况信息应传送给计算机监控系统，当蓄电池的电压下降了10%时，应向操作员站发送一个电源电压过低的信号，以使操作员工作站(服务器)能及时地保存所有文挡和正常关机，再次开机工作时，可重新获得全部信息。

·为了使UPS出现内部故障时，不会导致监控系统停机，UPS设置自动和手动旁路功能，当发生过载或内部故障时，能自动绕过装置内部或通过手动旁路开关，直接由低压开关装置向用电设备供电。

⑾ 网络安全隔离装置(单向隔离网闸) (品牌要求：启明星辰、网御星云、绿盟科技、天融信)

·采用2+1 双主机架构和专用硬件隔离技术。内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换；

·并发连接数>10万、无用户数限制、最大吞吐量≥1Gbps；

·内网 5个10/100/1000M BASE-TX接口、外网 5个10/100/1000M BASE-TX接口；

·采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭；

·提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等

·支持邮件主机地址、邮件内容、发件地址、收件地址、邮件主题过滤；

·提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议，支持对传输文件的类型过滤非后缀，支持文件同步功能；

· 基于专用客户端与网闸安全连接方式，提供多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）的单、双向数据交换。

·系统支持多任务的组播代理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议。

⑿ 防火墙（品牌要求：天融信、深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三石网科）

AMP+架构，网络层吞吐量3G，并发连接≥160万，每秒新建连接数4万，标准1U机箱，单电源，标准配置4个10/100/1000M自适应电口。

⒀ 日志审计系统（品牌要求：天融信、深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三石网科）

日志处理能力≥10000 EPS，标准2U机架式设备，标配千兆电口≥2个，硬盘容量≥2TB；支持日志总量、告警总量等统计分析；内置关联分析规则；统计关联分析支持重复告警合并统计功能；支持NTP配置同步的基本配置。

⒁ IPS入侵防御系统（品牌要求：天融信、深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三石网科）

机架式独立硬件设备；支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，千兆接口总数≥12，支持多桥组部署；网络吞吐量≥9.5Gbps，并发连接数≥400万，最大用户数≥2000；支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征。

⒂ 金山毒霸V10增强版

支持文件级白名单扫描、查询、白名单策略的导出和导入功能；支持对操作系统完整性检查，支持操作系统数据执行保护，支持对系统关键注册表项以及关键配置文件检查。

⒃ 动力柜和控制柜

·变电所提供两回三相380V 交流电源(AC380V±15%，50Hz±2 Hz)至现场动力柜，柜内装设双电源互投供电回路器件、启闭机电机动力主回路器件和运行保护装置，液压启闭机电动机的启动采用软启动方式。启闭机电机的动力电源采用三相380V 交流电源(AC380V±15%，50Hz±2 Hz)。每台电机均设独立的供电回路。动力柜内除设有满足本启闭机用电设备的供电回路外,还应提供5kW和10kW交流380V备用回路各一回。

·控制柜内装设PLC、彩色图形操作面板、交直流稳压电源装置，以及按钮、开关、指示灯、中间继电器等辅助控制器件。

·现地控制站控制柜均应装设一个带盖的紧急停机按钮。

·柜体尺寸：网络机柜800mm(宽)×1000mm(深)×2200mm(高)；视频机柜800mm(宽)×1000mm(深)×2200mm(高)；UPS电源柜800mm(宽)×800mm(深)×2200mm(高)；现地控制柜800mm(宽)×600mm(深)×2200mm(高)；现地动力柜800mm(宽)×600mm(深)×2200mm(高)。

⒄ 现地控制站控制电源（品牌要求：明纬、朝阳、西门子、菲尼克斯）

① 交流净化电源

每套现地控制站配置1台交流净化电源装置。

• 输入电压（电网电压）为：AC220V±15%，50Hz±2Hz。

• 输出电压（稳定电压）为：AC220V±1%。

•  电源的容量按实际负荷的1.5倍确定。

② 直流稳压电源

每套现地控制站配置2台直流稳压电源装置，互为备用。

• 输入电压（电网电压）为：AC220V±15%，50Hz±2Hz。

• 输出电压（稳定电压）为：DC24V±0.5%。

•  2台直流稳压电源的容量均按实际负荷的1.5倍确定。

⒅ 水位检测装置(含全套安装辅件)（品牌要求：E+H、weka、STS、GEMS、美控、华控兴业、烨立工控）

在船闸上、下闸首人字门的上下游侧的适当位置各配置1套水位检测装置（水位计），共4套。

• 传感器型式：   浸入静压式；

• 测量范围：     20m，满足工程应用需求；

• 分辨率：       ≤5mm；

• 允许误差：     ≤±10mm；

• 信号制式：     模拟量4～20mA；

• 防护等级：     IP68；

• 传感器自带电缆长度：不小于15m。

• 信号流向：水位计信号分送上下闸首现地控制站PLC。

⒆ 人字门及输水阀门开度检测装置（品牌要求：P+H、沃尔士、华之洋、海通）

① 技术方案

船闸人字门和输水阀门采用液压启闭机操作，其开度检测方案可采用油缸内置式磁致伸缩传感器、外置式绝对型静磁栅直线编码器和外置式钢丝绳恒力盘簧传动绝对型轴角编码器三种测量方案。具体检测方案由承包人根据检测对象、安装环境、工程技术参数等实际条件和要求进行针对性的配套设计。

② 主要技术参数

·检测传感器：       油缸内置式磁致伸缩传感器或外置式绝对型静磁栅直线编码器或外置式钢丝绳恒力盘簧传动绝对型光电轴角编码器，编码器应选用国际知名品牌产品；

·测量方式：         全行程绝对编码测量；

·测量范围：         满足工程测量要求；

·分辨率：            0.1mm；

·综合测量误差：      ≤±1mm；

·输出信号制式：		     SSI；

·防护等级：          IP66；

·工作温度：		        –10℃～+60℃；

·信号流向：          检测信号分送上下闸首现地控制站PLC。

⒇ 控制台/计算机桌椅

·船闸集控室/调度室的操作控制台的设计应保证布置在控制台上的显示器不会防碍操作人员对模拟屏的监视；

·显示器方位、角度、距离应给操作人员最佳监视效果，显示器应有遮除眩光的措施；

·键盘应布置在合适的高度，和显示器方位应一致；

·控制台上应有一定的平面给操作人员搁置文件；

·控制台上的人机接口设备及电缆连接应能方便地拆卸更换；

·控制台上应能布置打印设备。

#### 软件要求

⑴ 操作系统

船闸计算机监控系统中各节点计算机均应采用具有良好实时性、开放性、可扩充性和高可靠性等技术性能指标的符合开放系统互联标准的汉化WINDOWS 或UNIX多任务多用户操作系统，且应优先考虑选用国产Linux操作系统。

⑵ 监控支持平台软件

·应提供系统监控运行、维护和开发所必要的环境和工具，即：监控支持平台软件。

·提供的系统监控运行、维护和开发所必要的环境和工具应具有中文版全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。

·监控支持平台软件应采用专业版工业SCADA软件，其中，兼做工程师站的操作员站应配置最新开发版的无限点监控系统组态软件或监控系统集成商自主研发的专业版支持平台软件及开发工具。

·系统应支持在各种语言版本的操作系统上运行，可在画面中同时使用汉字及其他多国文字和符号，具备全中文的开发和运行环境。

⑶数据库软件

① 计算机监控系统数据库应包括实时数据库和历史数据库；实时数据库应采用分布式数据库，历史数据库应采用关系型数据库结构；实时数据库点要对象化，集中控制层节点的应用软件要基于实时数据对象。

② 数据库的数据结构定义应包括监控系统和管理所需要的全部数据项。至少应包括以下数据记录点类型：

·数字量输入点：通过现地控制站开关量输入模块采集现场的开关量信号。

·事件顺序记录点：通过现地控制站快速开关量输入模块采集现场的开关量信号。

·模拟量输入点：通过现地控制站模拟量输入模块采集现场的模拟量信号。

·脉冲量输入点：通过现地控制站开关量输入模块采集现场的脉冲累加信号，脉冲累加输入点属模拟量类型。

·数字量输出点：通过现地控制站的开关量输出模块控制现场设备。

·模拟量输出点：通过现地控制站的模拟量输出模块控制现场设备。

·数字量计算点：数字量计算点为画面或报表而设计的数字量点。

·模拟量计算点：模拟量计算点为画面或报表而设计的模拟量点。

·其它数据点：服务于监控系统的其它类型的数据点。

③ 数据库结构定义应灵活，可方便地增加数据库记录的数据域。数据库查询采用SQL数据库语言。数据库系统应支持快速存取和实时处理(关键数据项部分常驻内存)以及数据库的复制功能，并保证数据库的完整性和一致性。

④ 在工程师授权的系统中的某个计算机节点上，可对系统中某个节点的数据库进行编辑，下载，重新装入等数据库维护操作，并有具体措施保证某个节点的数据库和整个系统的数据库的一致性。

⑤ 监控系统还应具有历史数据库(用于存贮船闸的有关历史数据)，历史数据库管理系统采用ORACLE RDBMS，供监控系统报表子系统、信息管理系统及监控系统以外系统(如MIS系统)使用。

⑷ 软件开发工具

监控系统中各节点计算机应具有有效的编译软件以进行应用软件的开发。画面编辑软件工具和报表编辑软件工具在编辑画面和报表时应方便灵活，画面和报表动态数据与数据库的连接应尽可能直接通过鼠标操作进行。

⑸ 应用软件

应用软件是承包商为本船闸计算机监控系统开发的软件。在管理形式上应便于维护，应用软件应分类放在不同的目录中，并提供应用软件目录结构的说明文件。应用软件应采用C/C++高级语言、可视化工业组态或监控平台支持编程软件进行程序设计。现地控制级应用软件应考虑固化在EEPROM中。为保护监控系统方面的投资，应用软件设计上应保证其在双机上无扰动升级能力，并保证应用软件能被补充或修改，系统硬件升级时软件能方便地移植。现地控制单元中运行的由卖方开发的应用程序都必须提供源代码和有充分的注释说明，以保证将来现地控制单元中的主要设备改型或升级不受影响。应用软件应能处理汉字。

监控系统应用软件至少应包括但不限于如下几个部分：

1) 数据采集软件

·自动采集各现地单元的各类实时数据；

·自动采集智能装置的有关信息；

·自动接收集控中心的命令信息；

·自动接收计算机监控系统以外的数据信息。

2) 数据处理软件：

·对自动采集的数据进行可用性检查；

·对采集的数据进行工程单位转换；

·具有数字量输入点的抖动限值报警及处理；

·具有模拟量输入点的梯度限值报警及处理；

·具有数字量输出动作次数统计及报警(设备维护)；

·具有输入/输出通道的自诊断功能；

·对采集的数据进行报警检查，形成各类报警记录和发出报警音响；

·对采集的数据进行数据库刷新；

·生成各类运行报表；

·形成历史数据记录；

·生成曲线图记录；

·形成分时计量水量记录和全厂水量总加记录；

·具有事件顺序记录的处理能力；

·事故追忆数据处理能力(包括记录事故时刻的相关量)；

·主辅设备动作次数和运行时间的统计处理能力。

3）人机接口软件

操作员站人机界面软件应基于Motif、X-Window 的图形界面并具有二维和三维图形处理和显示能力。图形用户环境应采用工业标准 X-Window 程序库及用于建立应用软件的基于X的标准工具库(X11R5)。人机接口软件应通用，人机接口画面( 由画面编辑软件编辑)不应有单独的人机接口处理程序，所有的人机接口画面只有一个人机接口处理程序。人机接口应具有汉字处理能力及汉字输出能力，汉字应符合国家一级汉字库标准。

4)报警、记录显示和打印软件

·具有各类报警记录、运行报表、操作票和操作指导的显示和打印，报警记录的显示应能按设备类型和报警类型分类显示；

·具有趋势记录、事故追忆及相关置记录的显示和打印；

·具有彩色画面拷贝能力(以文件形式存贮，并提供打印工具)和显示彩色画面拷贝文件的工具；

·上述记录打印应能由操作员在控制台上选择和控制打印机打印。

5) 控制软件

按照船闸当前运行控制方式，满足船闸各种运行工况下的正常和应急操作控制要求。包括：

· 用户权限、登录系统管理软件；

· 船舶过闸流程工艺控制软件；

· 单台设备/单机构控制软件；

· 安全联（闭）锁条件应用软件；

· 图形处理及画面显示人机接口软件；

· 控制菜单管理软件；

· 操作命令处理软件；

· 控制参数输入与控制算法定义软件；

· 实时与历史数据定义、采集、处理、存储和数据请求服务管理软件；

· 实时与历史数据的趋势曲线显示软件；

· 报警信息显示、事件信息显示、记录与处理软件；

· 报表软件；

· 日志形成、显示、打印与存储软件；

· 故障诊断与保护软件；

•  系统自诊断及报警软件；

· 图像、广播联动控制与管理软件；

· 运行、检修和故障诊断专家库帮助软件；

· 通信控制与管理软件；

· 现地控制站的应用控制软件，包括：数据采集与处理模块、人机接口操作模块、动作机构控制模块、安全闭锁控制模块、故障保护与处理模块、网络通信模块等。

以及相应系统维护、开发与培训软件等。

6) 管理软件

管理软件用于船闸日常运行管理，满足日志管理、权限管理、工程设备管理、日常运维巡查记录管理、综合办公业务、技术资料建档、综合数据库管理、通航计划、统计分析、综合查询、违章管理等功能，

7) 现地控制单元接口软件

还应为监控系统的现地控制单元提供人机接口软件，在该类终端上可显示实时过程画面，画面风格应与操作员站基本保持一致，其功能至少应包括控制和操作以及参数值修改操作等。

8) 数据库系统接口软件

应提供存储数据库数据记录的接口软件(database server interface programs library)， 以便于用户将来对该系统增加其他功能。

9) 培训软件

还应为船闸监控系统的培训提供人机接口培训软件，用于对操作员进行操作培训，培训软件除不能对外输出外，其他功能应与数据服务器兼操作员站一致。

10) 时钟同步软件

监控系统应具有时钟同步功能，以保持监控系统中各单元的时钟同步和与上级管理系统实时时钟的同步。

⑹ 通信软件

通信软件包括监控系统内部各结点之间的通信、监控系统与外部系统的通信、现地控制单元与现场总线上的设备通信，通信软件应采用开放系统互联协议或适用于工业控制的标准协议。通信软件配置应能由用户修改，并提供详细的说明文件，以便于将来与其他计算机系统进行数据交换。为保护监控系统方面的投资，集控层与现地控制单元的通信协议应是公开的，并有详细的说明，以保证将来现地控制单元中的主要设备改型或升级不受影响。

⑺ 诊断软件

应提供完备的诊断软件，以实现集控层、现地层各节点的诊断功能。诊断范围包括网络设备、计算机设备和I/O模块，诊断结果应精确到模块和通道。 应提供监控系统CPU运行负载率(负荷率统计周期为1s)和内存使用情况的监视软件。

⑻ 双机切换软件

监控系统应具备故障在线检测及双机自动切换功能，监控系统正常情况下双机主备方式运行，在主用机发生故障时，备用机应能不中断任务且无扰动地成为主用机运行。

⑼ 软件供应

·系统中使用的第三方软件均应有合法的许可证，并保证系统交货时所使用的第三方软件是最新版本。

·本系统最终验收前，如果市场上具有最新的操作系统，或者承包商(包括第三方)开发出了最新的工具软件和应用软件，在保证硬件和软件的兼容性的前提下，承包商应免费为业主进行操作系统、工具软件及应用软件的升级。

·应提供应用软件的源程序，应用软件源程序中应有充分的注释说明，以保证应用软件源程序的可读性。应用软件源程序应提供光盘介质。

·工具软件及监测终端接口软件应能够在多个节点上安装并运行。

#### 设备布置

集中管理控制设备均布置在船闸上闸首中控室内，现地控制站就近布置在各现地启闭机房内，水位计布置在上闸首人字门上、下游侧适当位置和下闸首人字门上、下游侧适当位置。

### 船闸视频图像监视系统

象山双线一级船闸设置2套视频监控系统，分别用于对左、右两线船闸的整个运行状况、安全状况实行全方位的视频监控，为船闸的运行管理提供全面的、直观的监视手段。

#### 监视范围与对象

⑴ 监视范围

船闸视频图像监视系统的监视范围主要包括：船闸上下游引航道、船闸上下闸首、船闸上下闸首左右启闭机房、船闸闸室段、船闸中控室，以及船闸其他区域等部位。

⑵ 监视内容

图像监视内容包括设备运行监视和安全防范监视两大部分，主要有：船闸人字门闸门、液压泵站、液压启闭机和各类电气设备的运行情况、控制室及设备间运行情况、船闸闸区安防等。系统监视以船闸管理和现场运行监视为主、安全防范监视为辅，并兼顾火灾监视防范的作用。

#### 系统结构与方案

以一线船闸为例，视频图像监控系统采用全数字集中监控方案，由前端设备、网络、终端管理设备等部分组成。系统通过高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示，并基于IP网络传输技术，提供视频监控的联网功能，实现全网调度、管理及智能化应用。

· 前端设备全部采用网络IP高清摄像机，采集的视频图像在网络摄像头内已完成视频压缩，通过光纤联接到布置在船闸启闭机房的网络接入交换机，直接输出IP码流（包含视频、音频、控制、报警等）。

· 系统建立在自建的视频图像系统局域网络平台上，该平台采用高速以太网，网络拓扑结构为星型单网结构，采用TCP/IP协议。网络传输速率≥1000Mbps，前端设备与网络交换机之间传输距离小于100m的采用超五类屏蔽网线直接连接，超过100m的距离则采用光纤收发器的点对点光纤接入方式连接。

· 系统配置图像及网络管理工作站、视频存储设备、视频应用服务器、组合式液晶显示屏和大屏拼控器等终端管理设备，并留有与调度管理、计算机监控、火灾报警与联动等系统的接口。

#### 设备组成

以一线船闸为例：

① 终端管理设备

终端管理设备配置1台图像及网络管理工作站、1台视频应用工作站、1台视频存储设备(CVR)、1套2х1（单屏78”）的组合式液晶显示屏及1套大屏拼控器、1台设备机柜等终端管理设备。其中，图像及网络管理工作站布置视频监控管理平台软件，软件包括系统管理模块、应用模块、客户端等功能模块；视频应用工作站主要用于视频用户终端，并可结合门禁、周界等其他安防应用。

② 网络设备

在船闸中控室布置1台中心网络交换机，在上下闸首左右侧机房和变电所各布置1台现场接入交换机(含机箱)，中心交换机和接入交换机之间的网络传输速率≥1000Mbps，前端摄像机与接入网络交换机之间(箱)网络传输速率≥100Mbps。控制级交换机和接入交换机之间，以及前端摄像机与网络交换机之间传输距离小于100m的采用超五类屏蔽网线直接连接，超过100m的距离则采用光纤收发器的点对点光纤接入方式连接。

③ 前端设备

• 前端设备全部采用网络IP高清摄像机，主要由网络IP摄像机、光纤收发器、防雷器、辅助照明及拾音器、立杆等组成。

• 1#船闸前端共布置24个摄像机，其中：室内球机11台，室外球机13台。摄像机采用一体化网络IP摄像机，有效像素不低于200万，具有日夜色彩自动转换功能。室外摄像机均加装二合一防雷器。

• 2#船闸前端共布置17个摄像机，其中：室内球机8台，室外球机9台。摄像机采用一体化网络IP摄像机，有效像素不低于200万，具有日夜色彩自动转换功能。室外摄像机均加装二合一防雷器。

#### 系统功能

⑴ 控制功能

① 自动控制

摄像机镜头的光圈调节由镜头的光检测电路，根据被摄物体的照度自动控制光圈大小；能够对图像自动调节焦距、自动逆光补偿及自动调节对比度；视频自动循环切换由系统程序控制完成，切换周期通过控制软件进行设置。

② 远方手动控制

通过视频应用工作站可以实现下列远方手动控制：

• 摄像机及辅助照明电源开启/关闭、云台水平/垂直、镜头焦距的远近和聚焦位置预置、光圈大小、防护罩雨刮风扇开启、关闭、录像机的录像/放像/停止。

• 应具有视频切换功能，可将任意摄像机视频图像切换给任意显示器或监视器。直接对切换顺序和周期进行编程控制，对设备进行监视。

• 可选择多画面显示传输，对现场多个监控点进行综合监视。

③ 自动调用功能

能根据预置的图像，自动成组切换、调用相应的图像画面在显示器或监视器上显示。

④ 报警及联动控制功能

当监控点发生报警时，如火警、非法人员闯入、手动报警等，应能自动推出关联的摄像机图像，启动网络硬盘录象机，同时视频应用工作站发出语音报警提示。

⑤ 循环切换功能

具有图像的自动循环切换和手动切换功能，可将任意摄像机的图像切换到系统中任意一个显示器或监视器，并使每个监控点的地址及说明均可叠加在相对应的图像画面上。自动循环切换间隔时间可灵活设置。

⑥ 电子地图功能

视频应用工作站应具有前端布点电子地图功能。可以用操作手柄、鼠标或键盘激活每个布点，自动切换出相关联的摄像机图像。

⑵ 图像采集与处理功能

① 图像采集：能实时采集各监视点的图像，对多路视频信号自动进行切换输入，对数字信号进行图像处理。

② 图像处理：能对图像信息进行压缩、整理、加工等处理，使图像更清晰，失真度更小。

③ 图像显示功能：可实时显示多个视频图像窗口，每个视频图像窗口的大小、层次和位置可通过视频应用服务器或计算机控制键盘任意调整设定；可以实现图象的分组切换、巡检、预案显示；在显示器或监视器上能实现显示画面的分割、拼接、切换、平铺、层叠、放大、缩小、静止等。

④ 切换字符叠加功能：系统能对多路图像进行切换控制，并通过字符发生器使每个监控点的地址、时间等符号叠加在相应的画面上。

⑤ 图像监视功能：

• 用于监视船闸机电设备运行情况。向集控室操作人员提供现场实时图像，取得设备运行的全面信息，尤其是不能由计算机监控系统提供的信息，如设备的实际运行状况、烟、光等。

• 对历史图像进行完整的保存与再现，满足运行监控、管理对信息的要求，为设备故障或事故分析和处理提供准确、可靠的依据。

• 与火灾自动报警系统配合，提供现场火灾灾情图景信息，以便准确判断灾情，及时采取消防措施。

⑥ 图像识别：根据现场实时图像信息处理，识别和判断设定区域内有无非法人员闯入，并发出相应报警判断信号，提醒运行人员注意。

⑦ 图像存储：建立图形数据库，可存储系统中任一路图像供各种用途调用。

⑶ 预置功能

可以根据需要事先设置好所需监视点，并可自动扫描巡视。可以设置预置点，报警时，摄像机能自动转动到相应预置的目标点，并自动调节好相应的光圈、焦距、变焦等参数。

⑷ 自诊断

• 系统设备自诊断：系统设备应具有自诊断功能，当设备自身故障时报警。

• 设备自身防盗功能：前端设备若发生被盗，有报警提示，并显示被盗设备位置；泵站重要地方设防报警，一旦发生警情，能准确指出报警点的位置，并自动切换报警点的图像显示、录像存盘。

⑸ 权限设置功能

• 图像管理服务器具有设置视频应用工作站和监控终端的优先级别、监控范围的功能，并在必要时锁定视频应用工作站和监控终端的控制指令。

• 视频应用工作站具有监视、控制及报警功能，并具有最高的优先级。

⑹ 现场监听功能

对船闸的部分重要部位，配合摄像机设置实时监听功能，视频应用工作站可根据需要，配合图像选听现场声音，以判断设备运转是否正常及全面了解现场动态。

⑺ 录像功能

① 录像方式

• 能定时启动网络硬盘录像机对视频图像进行录像。

• 具有报警录像功能，当报警发生时，自动进行录像，直至报警解除。

• 具有手动录像，录像指令可以由视频应用服务器下达。

② 录像检索及回放

• 具有录像检索功能，可对系统中任一路图像进行录象，并按照时间、图象编号、摄像机号码等建立索引，以便保存记录，支持快速查找，以供各种分析取证。

• 具有回放功能，可将检索到的录像文件进行播放。一次可以播放单个录像文件，也可以连续播放多个录像，文件播放结束后自动返回原来的状态。

③ 录像管理

• 具有录像硬盘空间管理功能，当剩余硬盘空间到达设置界限时，自动删除最早的录像文件。剩余硬盘空间和每次删除的录像空间可以根据需要设置。

• 具有录像文件备份功能，录像文件可以有选择地备份到硬盘，以便重要录像的长期保存。

• 具有录像文件删除功能，可以随时将没有保存价值的录像文件手动删除。

• 系统应能同时保存全部摄像点的摄像资料，保存存储时间不得少于15天，且留有20%余量。

⑻ 图像打印功能

系统应设置打印功能，打印的启动方式应具有定时启动、报警启动和手动启动等方式。

⑼ 报警布防、撤防功能

报警的布防和撤防应包括报警点、报警设备类型、摄像机序号及联动动作等设置。所有报警点必须布防，系统应能在报警信号发生时作出响应，可以根据需要在不同时段布防和撤防。

⑽ 信息交换功能

系统具备与火灾自动报警系统交换信息功能，当火灾发生时摄像机能自动对准灾害部位并自动报警和显示图像及启动录像设备。

⑾ 信号传输功能

可将现场所有监控点的多路音/视频信号传输到监视器及视频应用工作站上。

⑿ 抗电磁干扰能力

系统能可靠运行，不受强电磁干扰和各类电磁噪声的干扰。

⒀ 系统的扩展和升级能力

• 系统应具有很好的扩展性，可任意增加前端设备（摄像机、拾音器）、监视器、图像工作站。

• 应能不断升级。当用户的有关硬件、操作系统更新、升级后，系统软件及应用软件应能升级、修改，保证系统正常运行。

• 还应具有再次开发、增加所需功能的能力。

#### 设备配置

⑴ 视频图像管理服务器（品牌要求：海康威视、大华、宇视、Honeywell、韩华、天地伟业）

１）硬件要求

•　CPU：Intel Xeon E3-12 V5 CPU；

•　芯片组：Intel C236 chipset；

•　IO接口： 1个DB-15VGA接口；4个千兆网口；1个BMC管理网口；支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口；

•　PCIe扩展： 2* PCIEx8

•　内存： DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2；配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GB；

•　存储： 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M；缓存-3.5英寸-SATA3.0接口；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘；配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口；

２）性能要求

•　用户管理：支持10000用户的管理容量, 支持200用户并发登录

•　设备管理：支持合计接入3000路，其中： 支持接入大华设备500个IP/3000路通道； 支持接入海康设备200个IP/1000路通道； 支持接入主动注册的设备400个IP/2000路通道； 支持接入GB28181通道400IP/2000路； 支持接入Onvif通道200IP/2000路； 支持接入卡口/门禁100个IP; 支持接入报警主机100个IP； 支持接入环境量主机100个IP/2000路通道；

３）功能要求

①　基础功能模块：基础视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别；

②　设备生产安全

•　智能巡检：生产设备故障热成像测温专家诊断；

生产设备与场景的智能巡检分析，包括：压板状态分析，设备外观检测，室内开关，指示灯，开关标识，刀闸类，油位表计，LED数字分析，指针式仪表；

•　生产辅助决策：生产可视化场景组态，为生产操作提供智能分析辅助决策；

③　作业人员安全

安全生产：安全生产管控与预警，防区布撤防、作业任务实时分析、APP就地督查、督查单对违章定级和扣分；

④　环境安全

•　动环监控：动力、环境、安防、消防与视频的立体化场景监控；

•　支持AR全景、人脸监控、门禁等安防业务；

⑤　数据可视化

•　设备接入数据、告警数据、设备安全数据、作业安全数据；

⑥　集成联网

•　支持GB28181协议级联（配置网关）

•　支持国家电网B协议，可扩展A协议；

•　支持南方电网PG、SIP协议基础功能；

•　可扩展104\61850、三峡集团协议等；

•　支持内部协议级联；

⑵ 视频应用工作站（品牌要求：华为、联想、DELL、HP）

• CPU个数：					 ≥2颗；

• CPU类型：           6核，64 位；

• 主频：						  ≥2.4GHz；

• 内存容量：					≥2GB，可扩展；

• 硬盘存储容量：			≥320GB；

• 彩显适配卡：				1块，独立显卡，显卡内存不低于512MB；

• USB接口：				  标准配置；

• 光盘驱动器					≥40倍速，1个；

• 以太网卡：					2个10/100/1000Mbps以太网口

• 网络支持：	        IEEC802.3z ，TCP/IP；

• 操作系统：	        支持Windows系列操作系统；

• 视频采集卡：				≥1块；

• 音频I/O卡：				≥1块；

• 音箱：						  2个；

• 键盘及鼠标：				标准配置；

• 液晶显示器：				21” 彩色， 分辨率：1920×1080 ，逐行扫描，主频≥75Hz。

• 其它必需配置的硬件和软件。

⑶ 网络硬盘录像机（品牌要求：海康威视、大华、宇视、Honeywell、韩华、天地伟业）

•　采用LINUX操作系统，具有≥1个控制单元，≥1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。

•　可扩展1个2.5英寸SATA硬盘、具有2个可热插拔BBU电源。

•　支持1+1冗余电源、支持硬盘热插拔、在线更换。

•　支持网络接口、1个千兆管理电口，4个千兆数据电口、可扩展4个千兆数据网口；支持负载均衡、容错等网口绑定模式。

•　支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。

•　支持单机可接入硬盘≥36块，1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘支持SAS盘

•　支持14T、16T氦气硬盘接入

•　具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。

•　具有同步优先、业务优先、I/0均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备、支持RAID即建即用、可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间、支持逻辑卷的动态在线扩展。

•　支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡

•　支持≥512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发、支持图片视频混存。

•　支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；

•　支持同时接入512路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报警视频录像。并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；

• 　IPSAN性能、直写≥：900Mbps回写：≥1200Mbps

•　支持网络协议；RTP;RTCP;SNMP;iSCSI;NTP;UDP;RTSP;HTTP

•　前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器

•　支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像

• 硬盘个数：1０个SATAⅡ硬盘（４T硬盘支持）；

• 硬盘热备：支持全局热备盘；

• 录像保存时间：全部摄像点同时24小时录像，不少于15天，并留有20%的存储余量。

⑷ 组合式液晶显示屏（品牌要求：海康威视、大华、宇视、Honeywell、韩华、天地伟业）

1)液晶显示屏

① 性能要求

·应具有窄边设计，单边≤2.4mm，拼缝宽度不大于7mm。

·应具有灵活多变的拼接显示组合功能。可以选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加、图像拉伸等功能，并且可以将不同种类的信号同时显示在液晶拼接显示屏上。

·应具有屏幕参数(亮度、对比度、色度、白平衡)自动调校功能，保证整个拼接屏幕长期使用的色彩一致性、亮度均匀性和显示稳定性。

·单屏显示单个视频信号时，画面应无几何变形。

·屏体结构应紧凑大方、节省空间。

·液晶显示屏应具有功耗低、发热量小、无辐射、无闪烁、不含有害物质等特点。

② 主要技术指标

·拼接数量：			       2×1块(横向×纵向)

·单屏大小：  			    78英寸

·显示比例：  			     16∶9(宽长比)

·分辨率：          		 1920×1080

·单屏清晰度：			     1080P

·屏面亮度：  			     700cd/m²

·对比度：    			     3000∶1

·倍频刷新频率：   		   120Hz

·亮度均匀性：			     95%

·彩色饱和度：     	 	   92%

·可视角度：    			   水平178度/垂直178度

·色彩：      			     16.7M

·响应时间：  			     8ms

·厚度：      			     ≤200mm

·输入信号：				     模拟RGB、复合视频Composite Video、DVI(可选)、

S-Video(可选)、色差视频(可选)、控制Control、电源。

·使用寿命： 				     6万小时，7×24小时连续使用。

2) 显示屏控制器

① 性能要求

·支持两组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示两组信号或者在液晶拼接显示上实现任意开窗或全屏幕漫游显示，可以实现跨屏窗口显示，窗口漫游，窗口叠加，任意缩放，PIP、POP、画面静止、任意通道作为背景等功能。

·具有自动侦测和识别各种电视制式复合视频的能力，能处理各种标准RGB或常用的非标准VGA 信号，对所有的信号自动识别并按用户要求对各信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换，启动时间小于50秒钟。

② 主要技术指标

·100/1000M以太网接口： 	≥4个

·视频输入接口：			    ≥12路

·RGB接口：				        ≥4个

·输出分辨率：		       640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200

·图像处理器具有256、64K、16M等多种颜色模式

·8个HDMI输出口, 支持4路4K视频同时输出。

⑸ 网络交换机(品牌要求：思科、东土、华为)

1)基本要求

为便于管理、维护，本项目视频图像监视系统的所有网络设备应与计算机监控系统网络设备采用同一厂家产品。网络交换机具有如下基本功能：

• 诊断功能：支持4个ROMN组（统计，历史，报警，事件）功能，支持端口镜像，线缆测试（双绞线）。

• 安全功能：认证 IEEE 802.1x, 基于IP and MAC 的端口安全, SNMP V3, ACL等安全措施。

•  MTBF值：所有交换机的交换引擎及介质模块的MTBF均需大于17.5万小时（20年）。

• 拓扑结构和链路自愈：支持星型、环网、总线和混合组网的拓扑结构。

• 冗余功能：支持HIPER-Ring超级冗余环，MRP（介质冗余环网，IEC-Ring），快速生成树RSTP 802.1W，Dual homing，Redundant Network/Ring Coupling、链路汇聚，SNTP（简单网络时钟协议）等。

• 其它服务：支持802.1D优先级（4 queues），多播过滤（GMRP），流控制802.3x，支持IGMP Snooping/Querier功能。

• 交换机应能传送语音和图像。

• 所有交换机都必须采用模块化结构的工业级产品。

2)主要技术指标

① 中心网络交换机

• 交换容量:                           ≥758Gbps，

• 包转发率:                           ≥216Mpps；

• 10000M光接口：		                  ≥4个，2个万兆多模；

• 1000M电接口：			              	　≥24个，2个千兆单模模块；

• 10/100M自适应电接口：				      　≥10个；

• 网络协议：                       	　TCP/IP；

• 全双工功能：				               　 所有端口；

• 背板带宽：	≥70G；

• 具有第3层交换功能；

• 提供IP Qos；

• 支持组播、广播及点播方式；

• 冗余备份电源；

• 采用220VAC冗余供电。

② 前端接入网络交换机

• 交换容量:                        ≥336Gbps，

• 包转发率:                       ≥108Mpps；

• 10000M光接口：	                ≥4；

• 1000M电接口：	                  ≥24；

• 10/100自适应电接口：            ≥摄像机使用数量，并留有3个备用端口；

• 网络协议：	TCP/IP；

• 全双工功能：	所有端口；

• 背板带宽：	≥16G；

• 提供IP Qos；

• 支持组播、广播及点播方式

• 冗余220VAC备份电源；

⑹ 室内一体化全方位彩转全高清网络球型摄像机（简称“室内全高清网络球机”）（品牌要求：海康威视、大华、宇视）

所有摄像机应选用同一厂家产品。提供相应的“中国国家强制性产品认证证书”及“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的检验报告。

球机应选用低照度、高灵敏度、能抗潮湿、抗电磁干扰、抗高电压等恶劣环境的产品。应具有先进的数字信号处理、连续自动聚焦及预置功能，同时能配置辅助照明（包括自然光和红外照明）。球机主要包括摄像机、镜头、防护罩、电动云台、支架及电源等。

配置的基本要求如下：

• 色彩：日夜色彩自动转换；

• 不低于1/3″CMOS/CCD，逐行扫描，具有高清晰，高灵敏性能；

• 有效像素：≥ 400万像素；

•.最大分辨率：2688×1520；

• 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转，垂直：0°～90°；

• 预置位：	≥64；

• 旋转速度：水平0.1°～300°/秒，垂直0.1°～180°/秒 ；

• 预置点：水平400°/秒；垂直220°/秒；

• 镜头类型：定焦、镜头焦距2.8mm；

• 最低照度：彩色：0.002Lux，黑白：0.0005Lux；

• 信噪比：≥50dB；

• 压缩方式： MPEG-4/H.264/H.265；

• 具有报警事件网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、区域入侵、安全异常、人体自动跟踪、电子围栏等智能分析功能；内置MIC支持；

• 摄像机输出接口：网络端口（RJ45）；

• 接入标准：应符合GB28181和ONVIF等标准；

• 红外补光距离：≥100米；

• 防护等级：≥IP56，

⑺ 室外一体化全方位彩转全高清网络球型摄像机（简称“室外全高清网络球机”）（品牌要求：海康威视、大华、宇视）

所有摄像机应选用同一厂家产品。提供相应的“中国国家强制性产品认证证书”及“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的检验报告。

球机应选用低照度、高灵敏度、能抗潮湿、抗电磁干扰、抗高电压等恶劣环境的产品。应具有先进的数字信号处理、连续自动聚焦及预置功能，同时能配置辅助照明（包括自然光和红外照明）。球机主要包括摄像机、镜头、防护罩、电动云台、支架及电源等。

配置的基本要求如下：

• 色彩：日夜色彩自动转换；

• 全景：1/1.8英寸CMOS、400万；细节：1/1.8英寸CMOS；

• 有效像素：≥ 400万像素；

•.最大分辨率：2688×1520；

• 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转，垂直：0°～90°；

• 预置位：	≥64；

• 旋转速度：水平0.1°～300°/秒，垂直0.1°～180°/秒 ；

• 预置点：水平400°/秒；垂直220°/秒；

• 最低照度：彩色：0.002Lux，黑白：0.0005Lux；

• 信噪比：≥50dB；

• 压缩方式： MPEG-4/H.264/H.265；

• 具有人体自动跟踪、电子围栏等前端智能侦测分析功能；

• 摄像机输出接口：网络端口（RJ45）；

• 接入标准：应符合GB28181和ONVIF等标准；

• 红外补光距离：≥200米；

• 防护等级：≥IP66；

⑻ 网络设备机柜

承包商应为本项目视频图像监视系统的网络设备提供全套机柜，每块机柜尺寸为：2260800800mm（高宽厚）。

承包商提供的网络设备机柜内应有交流输入电源切换装置，并应根据系统设备的负荷提供满足要求的稳压电源装置，同时应根据需要配置内置KVM切换器。

⑼ 网络机箱

室内网络机箱的防护等级为IP55，室外网络机箱的防护等级为IP65。

网络机箱的箱体和箱门应采用厚度不小于1.5mm的优质不锈钢钢板。支撑板、道轨支撑架也应采用相应配套材料。

前端网络机箱内应设置集中电源，光纤分配单元及端子排、供前端网络交换机及摄像机使用。

⑽ 火灾报警接口盒

承包商应为船闸提供４套10路I/O接口的火灾报警接口盒，通过I/O接口接收火灾报警系统联动信号输入，通过串口输出火灾报警编码信号。火灾报警接口盒的防护等级为IP55，盒体应采用厚度不小于1.5mm的优质不锈钢钢板，盒内应设置接线端子排等、继电器等。

⑾ 电源（品牌要求：海康威视、大华、宇视）

视频图像监视系统采用交流220V，50Hz电源供电。系统主要供电方式采用集中供电方式。对于较远的摄像机采用现场供电方式。

• 终端设备及网络设备：终端设备分别由厂用电及UPS电源供电。

• 前端设备：前端网络机箱内应设置集中电源，供前端网络交换机及摄像机使用，对于距离较长的摄像机采用现地供电方式。

#### 系统性能要求

⑴ 信号制式：						        	PAL；

⑵ 每帧行数：											625；

⑶ 图像清晰度：

• 分辨率：						            ≥1920×1080

• 帧率：							            ≥25帧/秒；

• 时延：							            ≤1秒；

⑷ 图像质量：		                  稳定、无闪烁、无马赛克现象；

⑸ 图像压缩标准：                 H.265/H.264/MPEG4；

⑹ 音频压缩标准：					      	G.711/G.729；

⑺ 灰度等级：							        ≥254级；

⑻ 失真度：

• 几何失真：				              <3%；

• 非线性失真：			              <10%；

⑼ 图像信噪比：                   ≥50dB；

⑽ 控制响应时间：						      ≤1秒；

⑾ 图像切换响应时间：					    ≤1秒；

⑿ 音频信噪比：                   ≥70dB；

⒀ 系统平均无故障时间（MTBF）：	  ≥20000h；

⒁ 系统平均维护时间（MTRR）：			≤0.5h；

⒂ 系统可利用率：						      ≥99.5%；

⒃ 系统使用寿命：						      ≥15年；

⒄ 前端设备防护等级：

• 室内：				                  ≥IP55；

• 室外：				                  ≥IP65。

#### 设备布置

① 终端管理设备：

图像及网络管理工作站、视频应用工作站布置在船闸中控室控制台上，视频存储设备、大屏拼控制器和网络交换机布置在设备机柜内、液晶组合屏上墙布置。

② 前端设备：

前端设备位置包括：船闸上下闸首及启闭机房、闸室、控制室、设备间、变电所、检修排水泵房，船闸上下游引航道、交通桥等。1#船闸布置24套摄像机，2#船闸布置17套摄像机。前端摄像机的具体布点位置见下表。

表17.13.3.7-1　　　象山船闸视频图像监视系统前端设备配置表

| 序号 | 布置地点 | 室内球机 | 室外球机 | 网络 交换机 | 光纤 收发器 | 机箱 | 安装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1＃船闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 现地启闭机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首左侧机房 | 1 |  | 1 |  | 1 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| （2） | 上闸首右侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （3） | 下闸首左侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （4） | 下闸首右侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.2 | 控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 象山船闸调度室(上右) | 1 |  |  | 1 | 1 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| （2） | 船闸中控室(上左) | 1 |  |  |  | 1 | 同上 | 同上 |
| （3） | 设备间(上左) | 1 |  |  |  | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.3 | 闸室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 左侧闸面(上闸首侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 右侧闸面(下闸首侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.4 | 闸首 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首(人字门上游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 上闸首(人字门下游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （3） | 下闸首(人字门上游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （4） | 下闸首(人字门下游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.5 | 引航道 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上游引航道 |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 下游引航道 |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.6 | 检修排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 泵房(下闸首) | 1 |  |  | 1 | 1 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| 1.7 | 交通桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 下闸首交通桥 |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| 1.8 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 网络交换机 |  |  | 1 |  |  |  | 24口/布置在中控室 |
| 2 | 2＃船闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现地启闭机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首左侧机房 | 1 |  | 1 |  | 1 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| （2） | 上闸首右侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （3） | 下闸首左侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （4） | 下闸首右侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 2.2 | 控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 船闸中控室(上左) | 1 |  |  |  | 1 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| （2） | 设备间(上左) | 1 |  |  |  | 1 | 同上 | 同上 |
| 2.3 | 闸室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 左侧闸面(上闸首侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 右侧闸面(下闸首侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.4 | 闸首 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首(人字门上游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 上闸首(人字门下游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （3） | 下闸首(人字门上游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （4） | 下闸首(人字门下游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.5 | 引航道 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上游引航道 |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 下游引航道 |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.6 | 检修排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 泵房(下闸首) | 1 |  |  | 1 | 1 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| 1.7 | 交通桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 下闸首交通桥 |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| 1.8 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 网络交换机 |  |  | 1 |  |  |  | 24口/布置在中控室 |
| 3 | 变电所 |  |  | 1 |  |  |  | 进1#船闸视频系统 |
| （1） | 配电间 | 2 |  |  | 2 | 2 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| （2） | 柴油发电机房 | 1 |  |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 4 | 中隔墩 |  |  |  |  |  |  | 进1#船闸视频系统 |
| （1） | 上闸首(上游面) |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 闸室段 |  | 2 |  | 2 | 2 | 同上 | 同上 |
| （3） | 下闸首(下游面) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |

### 船闸广播系统

为满足象山船闸运行管理需求，象山双线一级船闸设置2套网络广播指挥系统，分别用于对左、右两线船闸的上下游引航道、启闭机房、上下闸首、闸室等部位的通航指挥，以及紧急情况(包括消防广播)的报警与指挥、突发情况的寻呼及公共信息发布等。

#### 广播系统区域划分

根据工程需要，广播指挥系统将实现分区域广播，分区按工作性质划分，船闸广播指挥系统分区为：① 船闸上下游，闸室区域；② 上下闸首船闸启闭机房。

#### 系统方案与设备组成

以一线船闸为例,

本项目广播设备属于公共广播声响（语言和音乐兼用）系统范畴，系统采用网络化广播媒体架构方案。系统由1个控制中心、网络设备和16个播放点(1#船闸)/13个播放点(2#船闸)组成，其中，考虑到广播系统的数据量不大，且与船闸视频图像监控系统的业务属性相近，因此，船闸广播系统和视频图像监控系统采用共网方案。

· 控制中心配置1套网络音频服务器、1台网络分区器、1台网络交换机和1台网络寻呼麦克风，其中，网络音频服务器包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件等。

· 根据现场环境，各站点在室外配置15W功率的号角型扬声器或在室内配置10W壁挂型扬声器。

#### 系统功能

⑴ 通航自动语音播放功能

网络音频服务器接受船闸计算机监控系统根据过闸工艺流程发出的控制指令，对各个区域(船闸上下游引航道、上下闸首。闸室区域、上下闸首启闭机房)播放预先存储在网络音频服务器中的声音文件，实现船闸自动播音的通航广播指挥。也可根据监控系统的控制指令播放一些背景音乐。

⑵ 手动控制播音功能

· 能采用网络寻呼话筒直接播音或播放录制好的通航指挥录音，实现船舶过闸的临场广播指挥；

· 能手动控制网络音频服务器实现背景音乐的广播；

· 应能在操作台通过鼠标和键盘进行手动/自动播音功能切换。

⑶ 紧急广播功能

紧急广播功能包括消防紧急广播和通航事故紧急广播。广播系统能接受来自船闸消防及火灾报警系统或计算机监控系统的紧急控制命令，不管广播指挥系统处于自动或是手动播音状态，均应能强制切断正常通航指挥广播，改为消防紧急广播和通航事故紧急广播且音量设置为最大。

船闸正常运行时，广播系统工作在通航指挥状态，此时仅用通航指挥的4只喇叭(号角型扬声器)播音。当船闸发生火灾时，广播系统自动转为消防紧急广播状态，指挥人员疏散，此时用于通航指挥的4只喇叭和消防广播的6只壁挂型高保真音箱同时播音。

广播优先权级别从高到低依次为：消防紧急广播-通航事故紧急广播-正常通航指挥广播-背景音乐播放。

⑷ 分区域广播功能

根据船舶过闸工艺流程，船舶通过船闸室及上、下游航道时，广播指挥系统需播放不同的指挥语音内容，且各播音区声音不能互相干扰。广播系统(包括自动播音、手动播音和紧急广播)能接受网络音频服务器发出的指令进行分区选择播音控制，实现对每个区的选择及播音。对每个播音区，紧急广播都应具有最高优先权限。

#### 设备配置

⑴ 广播音频工作站(网络音频服务器) （品牌要求：BOSE、ITC、TOA、迪士普）

· CPU：Intel Core  i5   3.10GHz 四核

·芯片组：Intel B75

·显示屏：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080)

·触摸屏：10点电容触摸屏

·标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口

·存储：mSATA硬盘128G，支持3.5"、2.5"；

·内存：DDR3 1333/1600 MHz  最大支持16GB；

·网卡：1个Realtek GbE，1000M，支持IPV6、IPV4网络协议

·系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB

·系统音频信号失真度：1KHz<0.5%

·软件操作平台：采用最新版本的Windows操作系统、LINUX操作系统

·配置数字化IP网络广播客户端管理软件

⑵ 网络寻呼话筒（品牌要求：BOSE、ITC、TOA、迪士普）

·网络接口：标准RJ45输入，支持IPv6、IPv4网络协议；

·音频格式：MP3

·采样率：8KHz~48KHz

·传输速率：100Mbps

·音频模式：16位CD音质

·显示屏：7英寸，800 x 480 像素，65K色DGUS屏

·内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W

·总偕波失真：≤1%

·内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz  +1/-3dB

·信噪比：>65dB

·MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV

⑶号角喇叭（品牌要求：BOSE、ITC、TOA、迪士普）

·网络接口：标准RJ45输入，TCP/IP，UDP，100Mbps；

·音频格式：MP3

·音频模式：16位CD音质

·功率输出：15W（MAX）

·喇叭灵敏度：104dB

·频率响应：300Hz～14KHz（+1/-3dB）

·谐波失真：≤1%

·信噪比：≥68dB

·防护等级：IP68

·含功放等

⑷ 高保真IP网络音箱（品牌要求：BOSE、ITC、TOA、迪士普）

·网络接口：标准RJ45输入，TCP/IP，UDP，100Mbps；

·音频格式：MP3

·音频模式：16位CD音质

·功率输出：10W（MAX）

·频率响应：80Hz～16KHz   +1/-3dB

·谐波失真：≤1%

·信噪比：＞68dB

·防护等级：IP55；

·含功放等

#### 设备布置

在船闸上闸首中控室布置网络音频服务器、网络分区器和网络寻呼麦克风等设备；在船闸现场布置号角型喇叭或高保真音箱。

现场喇叭或高保真音箱的具体布点位置见下表。

表17.13.4.5-1　　象山船闸IP网络广播喇叭配置表

| 序号 | 布置地点 | 号角喇叭 | 高保真 音箱 | 寻呼 麦克风 | 光纤 收发器 | 网络 交换机 | 安装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | １＃船闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 现地启闭机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首左侧机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 壁挂(3m) |  |
| （2） | 上闸首右侧机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 同上 |  |
| （3） | 下闸首左侧机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 同上 |  |
| （4） | 下闸首右侧机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 同上 |  |
| 1.2 | 控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 象山船闸调度室(上右) |  | 1 |  | 1 |  | 壁挂(3m) |  |
| （2） | 船闸中控室(上左) |  | 1 |  | 1 |  | 同上 |  |
| 1.3 | 闸室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 左侧闸面(上闸首侧) | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| 1.4 | 闸首 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| （2） | 下闸首 | 1 |  |  | 1 |  | 同上 | 同上 |
| 1.5 | 引航道 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上游引航道 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| （2） | 下游引航道 | 1 |  |  | 1 |  | 同上 | 同上 |
| 1.6 | 检修排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 泵房(下闸首) |  | 1 | 1 | 2 |  | 壁挂(3m) |  |
| 1.7 | 交通桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 下闸首交通桥 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| 1.8 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 网络交换机 |  |  |  |  |  |  | 与视频图像监控系统共网络交换机 |
| 2 | 2＃船闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现地启闭机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首左侧机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 壁挂(3m) |  |
| （2） | 上闸首右侧机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 同上 |  |
| （3） | 下闸首左侧机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 同上 |  |
| （4） | 下闸首右侧机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 同上 |  |
| 2.2 | 控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 船闸中控室(上左) |  | 1 |  | 1 |  | 同上 |  |
| 2.3 | 闸室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 左侧闸面(上闸首侧) | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| 2.4 | 闸首 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| （2） | 下闸首 | 1 |  |  | 1 |  | 同上 | 同上 |
| 2.5 | 引航道 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上游引航道 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| （2） | 下游引航道 | 1 |  |  | 1 |  | 同上 | 同上 |
| 2.6 | 检修排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 泵房(下闸首) |  | 1 | 1 | 2 |  | 壁挂(3m) |  |
| 2.7 | 交通桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 下闸首交通桥 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| 2.8 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 网络交换机 |  |  |  |  |  |  | 与视频图像监控系统共网络交换机 |
| 3 | 变电所 |  |  |  |  |  |  | 进1#船闸广播系统 |
| （1） | 配电间 |  | 2 | 2 | 4 |  | 壁挂(3m) |  |
| （2） | 柴油发电机房 |  | 1 | 1 | 2 |  | 同上 | 同上 |

### 船闸通航信号系统

象山双线一级船闸设置2套通航信号系统，用于过闸船舶的通航交通指挥，通航信号系统由船闸计算机监控系统统一控制。

（品牌要求：无锡安邦、芯源交通电子、澳思达、赛诺杰）

#### 设备组成与布置

以一线船闸为例：

· 在下闸首公路桥两端各布置1组红、绿二色通航指挥信号灯，共2组；

· 在船闸上下闸首左侧和右侧人字门，面对船舶来向各布置1组红、绿二色通航指挥信号灯，共4组；

· 在船闸下闸首公路桥上下游两侧各布置1组中心灯，共2组；

· 在船闸上下闸首左右两边闸墙上各布置1组边界灯，共4组；

· 在船闸上下闸首人字门附近位置各布置1组交通警铃，共2组；

#### 通航信号灯

1.技术参数

·灯源：           LED红、绿两色灯(上红下绿)

·视距：           ≥1000m，在可通航的气侯条件下

·防护等级：       IP65

·工作电源：		  AC220V

·工作温度：		  -10℃～+60℃

·灯具寿命：       ≥10000h

·灯具应设有防潮、避雨措施，能适应全天侯气象条件。

2.技术要求

·每套通航信号灯均由红、绿两色灯(上红下绿)及其黑色背板组成，是船闸船舶过闸流程控制的一个组成部分。

·两色灯的转换由操作员站通过相应的现地控制站纳入船闸的运行流程程序控制，亦可在现地控制站进行切换和控制，且现地控制优先。灯的燃亮与熄灭由专用的检测装置监测，检测信号传送至相应的现地控制站或远程I/O后，再通过网络传送至“计算机监控系统”。

·为了避免对船上人员造成炫目的效果，照明系统应配备日/夜模式转换装置。该转换装置能够根据光线的情况来调节信号的亮度。日/夜模式的变换应通过微光电开关自动控制或由操作人员手动控制。相应的运行状态应显示并记录在计算机监控系统中。

·通航信号灯只有在闸门完全打开且通道无障碍物时，才能够发出“进闸(绿灯)”或“出闸(绿灯)”信号。为了避免出现误操作，4套通航信号等应相互连锁，并且与闸门状态连锁。信号灯状态的转换可通过控制系统设定一定的延时，以避免船舶在船闸入口区域出现碰撞。

·信号灯采用与路灯共杆方式(或专用信号灯柱)安装,采用专用信号灯柱安装时，灯杆的直径大约100mm，灯具上边缘距离水位高度大约2800mm。灯杆应由涂漆热浸镀锌钢材制成。电缆应布设在灯杆内。

#### 航道边界灯

技术参数

·灯源：         	橙色交通障碍灯；

·视距：         	≥800m；

其他要求与通航信号灯相同。

#### 航道中心灯

技术参数

·灯源：        		紫色警示灯；

·视距：         	≥1000m；

其他要求与航道边界灯相同。

#### 预告警铃

技术参数

·铃声音量：   ≤120分贝；

·工作电压：    AC220V；

·功率：        ≤20W；

·防护等级：    IP67。

### 变电所继电保护

象山双线船闸设置1座10kV/0.4kV变电所，其10kV变配电系统的继电保护采用微机型成套保护装置，0.4kV配电系统保护采用脱扣器方式。同时，在10kV/0.4kV变电所设置一套变电所现地控制站(LCU)，接入船闸计算机监控系统，实现对10kV/0.4kV变电所变配电设备的监控。

#### 基本参数

⑴ 额定技术参数

· CT二次侧电流							5A

· PT二次侧电压							单相57.7V, 开口100V/3

·额定频率								50Hz

·额定电压								DC 220V

⑵ 主要技术指标

1)	保护及测控装置

① 功率消耗

·交流电流回路								不大于1.0VA/相

·交流电压回路								不大于1.0VA/相

·直流回路            	正常工作时			不大于50W

装置动作时			不大于100W

② 保护动作时间                          	不大于30ms

③ 保护定值精度                          	不大于 ±3%

④ 保护整定时间精度                      	不大于 ±10ms

⑤ 电流测量精度                          	不大于 ±1.0%

⑥ 电压测量精度                         	不大于 ±1.0%

⑦ 有功电度测量精度                	不大于 ±1.0%

2)	备自投装置

① 功率消耗

·交流电压回路							不大于1.0VA/相

·直流回路          	正常工作时		    不大于50W

装置动作时		不大于100W

② 备自投动作时间                    	不大于30ms

③	电压定值精度                      	不大于 ±3%

④ 整定时间精度                   		不大于 ±10ms

3)	有功脉冲电度表

① 功率消耗

·交流电流回路							不大于1.5VA/相

·交流电压回路							不大于1.5VA/相

② 测量精度                				不大于±0.2%

#### 基本技术要求

⑴ 一般要求

·10kV开关柜内主要二次设备，包括保护及测控装置、备自投装置、电弧光母线保护装置等应采用国内知名优质品牌产品。

·微机综合保护装置采用北京四方、南瑞继保、许继电气、深圳国网南自等知名品牌产品。

·综合显示表（多功能仪表，可测量电压、电流、有功功率、无功率、功率因数等等）采用北京四方、南瑞继保、珠海汉升科技、许继电气等知名品牌产品。

·小电流接地选线功能、备自投功能、电弧光母线保护功能、消谐功能等应分别设置独立的装置。

⑵ 对保护及测控装置的基本要求

·保护及测控装置应为集保护、测量、控制、监视和通信等功能于一体的数字式系统，其微处理器采用适合于工业环境中使用的高可靠性、低功耗、抗干扰性能强的工业级微处理器，平均无故障时间(MTBF)大于30000小时。

·保护及测控装置软件和硬件具有自动检测和长期监视功能、容错功能和自检出错定位功能。保护及测控装置故障时，能发出信号。

·保护及测控装置具有断路器状态监视及跳合闸回路监视功能。

·保护及测控装置采用大屏幕图形LCD液晶显示器，可实时显示一次系统图、各种数据、参数和波形。

·保护及测控装置采用模块化体系结构，同型式的模块具有互换性。

·保护及测控装置具备完善的抗干扰措施，电磁兼容性符合IEC有关标准，适合于分散式就地安装于开关柜内。

·保护及测控装置具有事件顺序记录功能和故障录波功能，事件记录分辨率不大于5ms，并带有时标。

·保护及测控装置设有外接计算机的串行接口，便于调试和运行维护。

·保护及测控装置应提供以太网口和RS485接口，实现与船闸计算机监控系统和在线监测系统的连接。保护及测控装置采用直流B码对时。

·保护及测控装置应具有足够数量和容量的信号接点输出，用于跳闸、报警。

·10kV系统电流/电压的远方测量由保护测控装置实现。

·10kV开关柜取消常规的指示灯、测量仪表等，采用一体化智能操控测显装置，实现“一次回路模拟图、带电显示、自动加热除湿控制、断路器分合闸状态指示、储能指示、接地开关位置指示、小车位置指示、带电提示等功能，以简化开关柜面板，增强二次回路抗干扰能力和操作防误动的能力。

⑶ 对其他装置的基本要求

·小电流接地选线装置：每段10kV母线配置1套小电流接地选线装置，小电流选线应具备通信接口与综自系统通信；消谐装置：卖方应提供一次、二次消谐装置和微机消谐装置，防止由于铁磁谐振以及励磁涌流引起一次设备损坏。所有10kV电压互感器一次中性点侧加装非线性电阻。10kV系统配置2套微机消谐装置，微机消谐装置应具备通信接口与综自系统通信；同时要求小电流选线与消弧消谐、零序电流互感器统一一致品牌。

·备自投装置、小电流接地选线装置应满足本技术文件的功能要求，并设有通信接口。

·有功电度测量采用数字脉冲电度表，脉冲宽度不小于80ms。

⑷ 对电弧光母线保护装置的基本要求

·10kV高压开关柜应装设快速动作电弧光母线保护装置，以避免母线故障时产生的电弧光对设备及人员造成伤害。

·快速动作电弧光母线保护应由主单元、辅助单元、弧光传感器等组成。主控单元应能采集一路3相保护CT的电流信号，用于弧光保护的电流辅助判据；

·采集单元应能独立采集8路弧光信号，弧光强度定值可整定，整定范围覆盖5kLux~50kLux；专门用于故障弧光采集，是无源的弧光探测传感器，安装在开关柜的母线室内或馈线柜内电气元件的连接处。

·快速动作电弧光母线保护的动作时间应不大于7ms。

·快速动作电弧光母线保护应具备故障定位功能，应能判别出发生弧光的具体位置，以便于事故的及时处理和分析，即每个开关柜的母线室都应安装独立的弧光传感器。

·电弧光保护系统必须具备故障代码指示功能，并对整个系统(包括传感器及连接线)具有完善的在线自检功能，同时能发出告警指示。

·电弧光保护的电源系统与主单元为一整体，并不得使用低于110V的直流电系统，以防止电磁干扰产生误动，且便于安装布置。

·电弧光保护装置必须通过国家权威部门的测试，并在国内具有良好的使用业绩产品；如合肥雷拓智能科技有限公司、合肥谷诺机电设备有限公司、安徽比尔电气技术有限公司知名品牌产品。

#### 保护配置及测控功能

⑴ 保护配置

① 10kV进线柜：限时电流速断保护、反时限过电流保护、过负荷保护、零序过电流保护；

② 10kV母联柜：限时电流速断保护、反时限过电流保护、过负荷保护、备自投；

③ 10kV PT柜：小电流接地选线、PT并列、电弧光母线保护(主机)；

④ 10kV馈线柜（变压器）：电流速断保护、反时限过电流保护、过负荷保护、零序过电流保护、非变压器电量保护；

⑤ 0.4kV开关柜的所有进出线回路均采用低压断路器带电磁脱扣器方式进行保护。0.4kV 厂用电设置备自投装置，备自投装置采用微机型，装于0.4kV母联柜内。

⑵ 监测信息及要求

① 在开关柜现地至少监测以下信息：

·各进线、出线、分段3相电流：Ia、Ib、Ic

·各段母线3相1线电压：Ua、Ub、Uc、Uac

·各进线、出线的有功电度

·各断路器的分/合闸位置指示

·各断路器手车位置(试验/工作)指示

·各保护及自动装置(包括保护及测控装置、备自投装置、消谐装置、小电流接地选线装置)动作信号及装置故障信号

·弹簧储能回路故障(弹簧未拉紧)信号

·断路器控制回路(跳合闸回路)监视信号

·电源监视信号

·切换开关现地/远方位置信号

·备自投投/退信号

·备自投闭锁信号(PT断线、母线故障)

②	在远方至少监测以下信息(经通信)：

·各进线、出线、分段单相电流：Ib

·各段母线线电压：Uac

·各进线、出线的有功电度

·各断路器的分/合闸位置指示

·各断路器手车位置(试验/工作)指示

·各保护及自动装置(包括保护及测控装置、备自投装置、消谐装置、小电流接地选线装置)动作信号及装置故障信号

·弹簧储能回路故障(弹簧未拉紧)信号

·断路器控制回路(跳合闸回路)监视信号

·电源监视信号

·切换开关现地/远方位置信号

·备自投投/退信号

·备自投闭锁信号(PT断线、母线故障)

⑶ 控制要求

① 在现地至少实现以下控制功能：

·现地/远方控制切换操作

·断路器的分/合闸操作

·备自投投/退操作及备自投模式切换操作

② 在远方至少实现以下控制功能(经通信)：

·断路器的分/合闸操作

·备自投投/退操作及备自投模式切换操作

⑷ 10kV和0.4kV备用电源自动投入功能要求

10kV和0.4kV系统采用单母分段接线，2段母线设置1套备自投装置，2回电源进线开关、分段开关参与备自投。

① 备用电源自动投入装置工作模式

·工作模式：当进线电源失电后，跳开进线电源开关，发自投指令合分段开关；当进线电源恢复正常后，自动启动返回程序，断开分段开关，合进线电源开关。

·退出模式：备自投退出。

备自投装置应能返回实际的模式状态I/O信号到计算机监控系统，反映当前备自投装置所处模式。

② 参与备自投的电源开关手动跳闸需起动备自投，以便实现自动倒闸操作，但现地紧急手动分闸不应起动备自投。

③ 备用电源自动投入装置应设置以下闭锁：

·	PT回路断线闭锁；

·	母线故障闭锁。

⑸ 闭锁

为避免环流，2台进线开关、分段开关应设置合闸闭锁，即该3台开关只允许2台开关同时合闸。

#### 电能计量系统

在各10kV电源进线开关柜和出线柜内设置计量电度表，有功精度0.5S，无功精度2。电度表就地布置在各开关柜内。电度表具有停电保护、失压记录和故障报警功能，并带有RS485通讯口，用于实现与船闸计算机监控系统和在线监测系统的连接。

### 通信系统

#### 概述

（1） 语音通信

语音通信系统采用固定通讯和移动通讯相配套的方案，其中，固定语音通信将依托象山枢纽管理区电话交换系统，将通信电缆接入船闸调度控制室，并配置约22部固定电话（其中，2部录音电话），供船闸调度控制室、中控室、现地启闭机房和变电所的工作人员值班维护使用。

（2） 数据通讯

象山船闸运管系统需要与本枢纽管理部门和上级航运管理部门之间进行高速宽带的数字传输，采集两线船闸的运行状态、运行参数以及视频图像，并上传，同时接受上级管理部门的调度命令等远传信号，实现船闸与上级管理部门的实时数据通讯。作为象山枢纽的一个组成部分，象山船闸的对外数据通讯由枢纽管理区数据通讯系统统一规划并建设。

（3） 无线通信

① 无线对讲系统

为移动工作人员配置4台无线对讲机，以满足对移动作业、维修人员的调度指挥需要。

② 甚高频无线通信

为满足过闸船只的船岸通信需求，在每线船闸中控室设置2套（一用一备）甚高频无线电台，天线安装在楼顶。采用水上频率，开放1个遇险呼救频道和2个工作频道。16CH为船舶遇险呼叫频道。

#### 设备配置

⑴ 甚高频无线电台（品牌要求：R/S、PAE、OTE、海格、天奥）

船岸甚高频无线电台，满足船闸与过往船只之间的通信联系。因此，本电台的覆盖范围应能够覆盖枢纽范围内船闸上下游航道。

1）天馈系统

·频率范围：156.000MHz～174.000MHz

·承受功率：应大于发射机输出功率。

·极化方式：垂直极化

·电压驻波比：≤1.5

·天线阻抗：50Ω

·水平方向性：VHF岸台覆盖范围

·天线增益：3dBi～9dBi

·抗风速：大于当地最大风速

·馈线阻抗：50Ω

·馈线总损耗：＜3dB

2）发射机

·频率范围：156.000 MHz～174 .000MHz

·同频单工

·频道间隔：25kHz

·频率容限 ＜±5×10-6

·输出功率 ≤50W（配置发射机合路器时应小于100W）（可调）

·射频输出阻抗：50Ω

·调制指数 2±0.2

·容许调制频偏：±5kHz

·占用带宽 ≤16kHz

·预加重：6dB（±3dB）/每倍频程

·谐波辐射 ≤-26dBm

·音频响应（300Hz~3000Hz） ＜3dB

·杂散辐射：当载波功率大于25W时, 任一离散频率的杂散辐射功率衰减量应大于70dB；当载波功率低于或等于25W时, 落在国际水上移动业务频段内的任一离散频率的杂散辐射功率应不高于2.5μW。

·音频失真系数 ＜3%

·频道转换时间 ＜2s

·机箱辐射功率 ≤25μW

·连续发射时间 ≥30min，各项指标不改变

·监控性能：全面板遥控

·保护：具有过热、过流、过压保护

3）接收机

·频率范围：156.000 MHz～174 .000MHz

·灵敏度（e.m.f;SINAD=12dB时） ≤0.35μV

·邻频道抑制 ＞80dB

·寄生抑制 ＞90dB

·互调抑制 ＞80dB

·抗大信号阻塞 ＞100dB

·反向辐射 ≤2×10-9W

·去加重：-6dB（±3dB/每倍频程）

·射频输入阻抗：50Ω

·静噪关闭时间 ≤250ms

·静噪启动时间 ≤150ms

·静噪控制：可自动和人工调整

·音频响应（300Hz～3000Hz） ≤3dB

·音频失真系数 ≤3%

·音频输出功率 ≥0.5W

·监控性能：全面板遥控

⑵ 对讲机（品牌要求：摩托罗拉、Hytera、艾可慕、建伍、科立讯、万华）

·具有工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证

·支持集群（TMO）和直通（DMO）双模式工作

·频率范围：UHF：350MHz～400MHz/VHF：136～174MHz

·信道间隔: 25kHz

·要求具备不低于1.8寸彩色液晶显示屏，内置中文字库，能够显示符合国家标准GB2312的汉字。

·支持全双工通话：支持与调度台的有线全双工通信，支持与其他车台的无线全双工通信，达到与手机相同的语音通信效果。

·支持鉴权，实现用户和系统间的双向身份认证；支持空中接口加密及完整性保护；支持定位；支持一键操作；具有短信功能；具备倒放报警功能。

· 防水防尘等级达到IP67。

### 直流电源系统

象山船闸10kV/0.4kV变电所设置一套DC220V直流电源系统。

#### 系统方案与设备组成

象山船闸10kV/0.4kV变电所设置一套DC220V直流系统，直流电源供电对象为：变电所控制系统、保护系统和开关设备操作回路，并考虑一定容量的备用负荷。直流电源系统包括：交直流电源屏、1套高频开关整流充电装置、1台绝缘监视装置、1台直流系统微机监控装置、1套硅堆调压装置、1组蓄电池、配电及保护器具、监视仪表及报警信号等。其中，蓄电池采用全封闭免维护阀控式铅酸蓄电池组，容量为100Ah（以10小时放电率计算），电压为DC220V。直流系统采用单电单充单母线结构，蓄电池组正常以全浮充电方式运行。电池的免维护使用寿命不低于10年。

#### 基本要求

⑴ 直流电源系统额定电压为直流220V，采用阀控式密封铅酸蓄电池。

⑵ 直流负荷统计：10kV/0.4kV 变电所的负荷电流为：38A；事故放电时间为1小时。

⑶ 充电装置采用高频开关整流模块，为浮充电与均衡充电兼用。正常运行时，充电装置经直流母线对蓄电池充电，同时提供经常负荷电流。

⑷ 在浮充电状态下运行时，直流母线电压应为直流系统额定电压的105%，其它运行方式下直流母线电压应在额定电压的85%～110%范围内；设备在正常运行中，交流电源突然中断，直流母线应连续供电，其母线电压波动不得低于直流标称电压的90%。

⑸ 直流屏主回路及馈线开关应采用直流断路器，直流断路器应采用国际知名品牌产品，且开关数量应不少于30回。

⑹ 所有装置应采用标准尺寸的机箱和插件板设计，插件板必须经过严格的筛选，且应具有互换性。

⑺ 所有装置的软件和硬件应具有对自身故障的自动检测、长期监视功能和内部故障记录存储功能。装置任一元件故障时，应能发出装置异常报警信号。

⑻ 采取可靠的抗干扰措施，防止大气过电压和电磁波侵入装置内部造成元件损坏。

⑼ 直流系统设备运行状态及故障状态的信号，除盘面指示外，还可通过通讯接口送至计算机监控系统。

#### 硬件设备配置

1）蓄电池(品牌要求：阳光、荷贝克、海志)

· 采用国际知名品牌阀控式密封铅酸免维护蓄电池，单体12V，每组蓄电池数量为17只，容量为100Ah。

· 浮充电压13.38～13.62V，均充电压14.1V；

· 终止电压11.22V、事故放电时间1.5小时的容量系数不小于0.55；

· 蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命应不低于18年，蓄电池在使用寿命期间，正常使用情况下应无需补加电解液。

· 蓄电池组按规定的试验方法，10h放电率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10。

· 蓄电池开路电压最大与最小电压差值小于0.06Ｖ，两个蓄电池之间连接条的压降应不超过8mV，蓄电池槽、盖、安全阀极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。

· 蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80％。

· 蓄电池的密封反应效率不低于95％。

· 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。

· 蓄电池每天自放电量不大于0.1%相对容量。

·蓄电池布置在柜体中，包括电池架及安装附件。

2）充电装置

⑴ 充电装置采用高频开关电源，充/浮充电装置应满足长期连续工作制运行要求。

⑵ 充/浮充电装置应具备“自动”和“手动”功能。

⑶ 充/浮充电装置应具有稳压、稳流及限流功能。

⑷ 整流充电模块应为智能型，具有自诊断、自检测、自恢复、自调节等功能，具备与集中监控单元的数据通信端口。

⑸ 技术性能：充电装置采用高频开关电源，所提供的充电模块应具有安全稳定运行2年及以上业绩，其技术性能应不低于下表所列要求

| 交流输入电压 | 380 V  20%， 50Hz  10% |
| --- | --- |
| 直流输出电压 | 230 V |
| 电压调节范围 | 180-300 V |
| 稳压精度 | 0.5% |
| 直流输出电流 | 30A(n+1，3个10A模块) |
| 电流调节范围 | 0-100%连续可调 |
| 稳流精度 | 0.5% |
| 纹波系数 | 0.1% |
| 噪声 | 45dB |
| 功率因数 | 0.9 |
| 满载效率 | 90% |

3）直流系统检测与控制装置

⑴ 直流系统监控装置

直流电源系统设置1台直流系统监控装置。该装置与相应直流系统的各子系统装置（包括充电装置、放电装置、绝缘监视装置、蓄电池检测装置、馈线状态监测模块等）通过通信接口连接，实现信息交换，并提供与计算机监控系统的通信和IO接口。直流系统监控装置应设置调试和运行维护用串行接口。

集中监控单元采用工业微机控制系统，作为直流电源系统控制管理中枢，用于直流电源系统各类信息的采集、处理、控制及显示，并满足以下技术性能要求：

· 采用工业级触摸式彩色液晶显示屏，实时显示直流系统的各单元设备的各种信息参数。

·具备交流配电监测、直流配电监测、馈线空开位置状态监测、绝缘监测、充电模块监控、电池管理等功能。

·检测并显示直流系统各单元设备故障、绝缘下降、母线电压异常、交流电源故障、整流模块故障、电池故障、通信故障等各种实时故障报警值及运行状态，同时送出直流系统各单元故障的报警无源触点。

·采集整流充电模块的输出电压、电流数据及工作、故障、充电/浮充电状态等信号，控制模块的开启/关闭、充电/浮充电、运行方式的切换；可实现整流充电模块的统一及分组控制。

·配备标准的串行接口、以太网口和USB接口等数据通信接口。

⑵ 绝缘监视装置

直流系统绝缘监察装置应选用微机型，大屏幕液晶屏，全中文显示，并满足以下技术性能要求：

·绝缘监察装置应能实时监测直流系统母线对地电压、正负母线绝缘和各分支路的绝缘及分布电容状况，具有母线绝缘监测及支路巡检功能。

·应能在线显示正、负母线对地电压值、母线及回路对地绝缘电阻值，在直流系统发生接地或绝缘电阻小于规定值时可靠动作报警，自动显示接地回路编号、接地极性和接地电阻值，接地报警具备排除电容效应的功能。

·实时在线监测并数字显示直流母线电压，一旦系统母线电压超过预先设定值则自动报警。

· 微机绝缘监察装置采用分散采样、集中监控的方式实现对直流系统的绝缘监测。

· 直流系统绝缘监测装置应具备交流窜直流故障的测记和报警功能，并自动识别串电支路。

· 绝缘监察装置主机应具有与直流系统集中监控单元等的对外通信端口（串口等），满足其通信规约及通信要求。

⑶ 开关量检测单元

开关量检测单元负责对系统开关量信号，包括各类开关、断路器、刀闸位置状态，断路器跳闸、熔断器熔断、绝缘故障等故障信息，进行采集、在线检测和处理，并通过RS485等数据通信端口将检测信息上送集中监控单元。开关量检测单元装置内部应采用MCU芯片控制，采样回路与数字端口光耦隔离，具备采样速度快、模数转换精度高、抗干扰能力强、可靠性高等特点。

4）蓄电池检测装置

蓄电池应配置一套蓄电池在线巡检装置，配套提供电池环境温度传感器、蓄电池在线巡检装置接入单体电池的线缆，及与蓄电池组和安装支架相匹配的走线槽。蓄电池在线巡检装置采用微机型模块化结构，可检测电池组的总电压和分组电池的电压、单体电池电压，并根据充放电时间计算出电池容量。检测装置通过现场总线或RS485接口与直流系统监控装置通信，实现对电池组各单体的内阻、每只电池的电压/容量、开路及短路故障等监测数据上传。

5）直流电压及电流监测

直流电压及电流监测采用带通信接口的数字式直流电压/电流表，经通信方式接至直流系统监控装置，其中蓄电池输出回路的电流表应具有双向测量功能。直流系统需装设测量仪表的部位见下表。

直流系统测量仪表配置表

| 装设部位 | 直流电流 | 直流电压 | 蓄电池温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池组输出端 | ¤ □ | ¤ □ | ¤ |
| 充电装置输出端 | ¤ □ | ¤ □ |  |
| 直流母线 |  | ¤ □ |  |
| 蓄电池放电装置 | ¤ □ |  |  |

图例：¤—指示仪表			□—变送器(4~20mA输出)

6） 测量仪表

直流电源屏上的测量仪表全部采用数字式仪表。仪表的准确度不应低于1.0级，分流器、交流CT的准确度不低于0.5级。直流电压及电流变送器采用输出为4~20mA的变送器，精度不低于0.5级。

7） 指示信号

为监视直流系统的运行，直流屏上应设装必要的位置信号及报警信号。

⑴ 位置信号

·汉字显示历史记录；

·直流屏上应设置以下位置信号（但不限于此）：

·直流馈线（红色LED，DC220V）；

·充电装置的交流供电电源（红色LED，AC220V）；

·其他需要指示的位置信号灯。

⑵ 故障报警信号及主要状态信号

每套直流系统应提供下列故障报警信号及主要状态信号（但不限于此）：

·充电装置进线开关状态信号；

·充电装置出线开关（至母线）状态信号；

·充电装置出线开关（至蓄电池）状态信号；

·蓄电池组进线开关状态信号；

·母联开关状态信号；

·系统接地故障；

·交直流电源系统间绝缘下降；

·绝缘监测仪装置故障；

·电池巡检装置故障；

·电池状态异常；

·充电装置故障；

·直流系统监控装置故障；

·直流馈线故障总信号。

⑶ 直流屏本地显示的故障报警信号采用光字信号灯，对于直流绝缘监视装置、蓄电池监测装置及直流系统监控装置上已有的报警信号不再重设光字信号灯；

⑷ 故障报警信号、主要状态信号应具备直流屏本地显示和上送计算机监控系统的功能，上送至计算机监控系统的报警信号及模拟量输出由卖方集中到端子排上。

8） 直流母线

直流母线应满足以下要求：

·直流盘主母线应采用铜母线，并套以阻燃热缩绝缘套；

·直流盘主母线应按蓄电池1h放电率计算长期允许载流量，并根据短路电流(10kA)校核热稳定，其截面应不小于60mm×6mm；

·直流盘主母线宜布置于盘的上部或中部，母线两端及中间必须用母线夹具或绝缘子牢固固定。母线夹具或绝缘子应能耐受10kA（交流有效值，1min）短路电流；

·正负母线间距离不小于60mm，母线跨度不应超过1000mm，超过时应增加母线支撑。

9） 直流开关及保护

(1)	直流系统的操作及保护器具应采用具有自动脱扣功能的直流断路器（不允许采用交/直流通用断路器或双投隔离开关+熔断器），所有直流断路器应采用国际知名品牌产品。所选断路器应能适应下述工作环境：

·海拔高度：2000m以下；

·环境温度：- 5 +40C；

·能耐受潮湿、盐雾、油雾、和霉菌的环境条件。

(2)	直流断路器的额定电流满足回路最大负荷电流，卖方应根据投标设备的参数校核额定电流取值。由于大部分直流用电设备目前尚未采购，馈线直流断路器的额定电流无法确定，因此合同签订后，卖方还应根据上下级配合要求调整直流断路器的额定电流。

(3)	为了保证具有相应的选择性，脱扣器、熔断器的整定电流范围将在设计联络会上确定。

(4)	直流系统所有直流断路器均应装设位置辅助触头及报警信号触头，用于位置指示及故障跳闸时发出报警信号；

(5)	直流断路器在布置上应采取垂直安装方式，板后接线，板前操作。对于需要“分”“合”位置互相闭锁的断路器应有相应的机械闭锁措施。

10） 交流开关及保护

(1)	所有交流断路器、交流接触器应采用国际知名品牌产品。

(2)	为了使交流断路器具有相应的选择性，脱扣器的整定电流范围将在设计联络会上确定。

(3)	所有交流断路器均应装设位置辅助触头及报警信号触头，用于位置指示及故障跳闸时发出报警信号；

(4)	交流断路器在布置上应采取垂直安装方式，板前接线，板前操作。

11） 防雷保护

(1)	在直流电源系统交流输入母线处分别安装1套三相交流380V电源电涌保护模块。

(2)	在直流电源系统直流220V母线分别安装1套220V直流电源电涌保护器。

12）直流放电专用工具。

为了检验蓄电池实际容量，配置1套可移动式高频开关放电装置，作为直流电源系统。放电装置按满足直流电源系统的放电要求。放电装置应具备自动维持按10h率电流放电功能及累加蓄电池放出安时容量的功能。当达到预定的放出容量或蓄电池达到终止电压时，发出告警信号并停止放电。

直流屏应设有专用的交、直流及控制信号接线端子或插座，便于放电装置的连接。

### 导航标志

#### 导助航设置范围

象山枢纽双线船闸工程船闸等级Ⅱ级，设计船型3000t级，建设规模320×34×6.9m（长×宽×门槛水深）。本船闸导助航设备设置范围为上游引航道与主航道接口处至下游引航道与主航道接口处。

#### 助航设施配布

助航标志采用重点配布的原则，结合总平面布置图，助航标志配布如下：

① 在船闸上游右主导航墙端部及下游右主导航墙末端各设置1座右侧面岸标，提示船舶的驶入方向；

② 在船闸上游左主导航墙端部及下游左主导航墙末端各设置1座左侧面岸标，提示船舶的驶入方向；

③ 在闸室有效长度两端界限处各设置3套界限标，防止船舶误撞工作闸门、超船闸有效水域停船；

④ 在闸室两端主导航墙适当位置各设置1块船闸名称提示牌、1块禁止追越标志提示牌、1块限制航速标志提示牌；

⑤ 在双线船闸上、下游船舶靠泊区（４处）各设置1块禁止用锚标志提示牌，1块靠泊区标志提示牌、1块宣传标牌，提示船舶停靠位置。

本项目共需布置左侧面岸标2座、右侧面岸标2座、界限标志12座、禁止用锚标志4座、靠泊区标志4座、禁止追越标志2座限制航速标志2座、一线、二线船闸指向标牌2座、宣传标牌4座。

#### 航标主要特性

⑴ 侧面标

侧面标采用高5.5m成套的柱形岸标。侧面标主体采用CCS级船用钢板制成，配备太阳能一体化航标灯，灯光应满足5km的视距要求，灯器应具备抗雷电干扰性能。左侧面标标体为黑、白色相间横纹，灯质为绿色单闪；右侧面标标体为红、白色相间横纹，灯质为红色单闪。

⑵ 界限标

界限标为菱形形状、白底黑边、中间设有一道黑色横条，镶绘在船闸闸墙上。界限标顶部设有杆形界限灯，为红色的快闪灯，灯光应满足2km的视距要求。

⑶ 标牌

船闸名称提示牌、宣传标牌等尺寸较大的标牌采用双柱结构标牌；其它标志采用单柱标志。标志标牌版面采用铝合金材料，结构采用钢结构，标志标牌主要安装在水工结构上。

## 南支枢纽设备采购技术要求

### 船闸计算机监控系统

船闸采用 “集中调度监控和分散控制”相结合的运行方式,既可以在船闸中控室完成集中单步/自动流程控制,也可在各现地控制站进行现地应急/现地程序控制。

#### 船闸正常运行工艺

①　上行过闸过程

• 初始状态：下闸首人字门开终，下闸首泄水廊道阀门关终，上闸首人字门关终，上闸首充水廊道阀门关终，闸室与下游水域水位齐平。

• 船舶上行过闸：下游船舶进闸室→关下闸首人字门→开上闸首充水廊道阀门→闸室与上游水域水位齐平→开上闸首人字门→船只出闸室，同时关上闸首充水廊道阀门。

② 下行过闸过程

• 初始状态：上闸首人字门开终，上闸首充水廊道阀门关终，下闸首人字门关终，下闸首泄水廊道阀门关终，闸室与上游水域水位齐平。

• 船舶下行过闸：上游船舶进闸室→关上闸首人字门→开下闸首泄水廊道阀门→闸室与下游水域水位齐平→开下闸首人字门→船只出闸室，同时关下闸首充水廊道阀门。

在船闸控制流程中，应充分考虑超灌超泄、上下闸首“多一动作”和人字门合拢失败保护等安全措施，保证船闸和船只的安全运行。

#### 系统结构与方案

船闸计算机监控系统采用分层分布式系统结构。由集中管理控制层、网络、现地控制层三部分组成。系统以工业计算机网络为基础，连接集中管理控制层与现地控制层，实现系统内各控制单元的数据共享和协调控制，完成船闸的各种管理与控制功能，并与视频监控系统和广播指挥设备结合，实现船闸的集中控制与指挥。

①　集中管理控制层

集中管理控制层由管理和控制两部分组成，其中，管理部分实现本船闸通航计划、综合业务和对外通信的管理；船闸控制设备实现船闸的集中监控与操作。

②　网络及安全

· 船闸计算机监控系统网络分为二层。

· 第一层为管理网。采用星型快速以太单网结构，用以构建集中管理控制层的各管理计算机节点之间的网络连接，实现各管理计算机彼此间的数据交换和资源共享。管理网采用国际工业标准通信协议TCP/IP规约，传输速率≥1000 Mbps。

· 第二层为控制网。采用快速光纤以太单环网结构，用以构建集中管理控制层的操作员站、工程师站与现地控制站之间的网络连接，实现操作员站与现地控制站之间的数据交换和资源共享。控制网采用国际工业标准通信协议TCP/IP规约，传输速率≥1000Mbps。

· 网络安全

根据国标GB/T22239-《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》和GB/T22240-《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》的规定，结合船闸运行管理和系统应用的实际情况，船闸控制系统的安全等级定级为三级。

③　现地控制层

船闸现地控制层由上闸首左侧、上闸首右侧、下闸首左侧、下闸首右侧、船闸变电所等5个现地控制站组成。各现地控制站以PLC为核心控制器，其中，船闸4个现地控制站设置两套双机热备的PLC，PLC热备主机架分别布置在上闸首左侧现地控制站和下闸首左侧现地控制站，上闸首右侧现地控制站和下闸首右侧现地控制站分别对应布置其远程I/O站；船闸变电所现地控制站PLC采用单机型式。

现地控制站作为计算机监控系统的一个基本控制单元，除具有现地操作控制的功能外，还能接受操作员站的程序控制指令，对人字闸门、充泄水工作阀门、通航指挥信号设备等现地设备进行集中操作和控制；通过采集现场闸阀门开度、位置信息、通航指挥信号、水位测量数据，以及上、下闸首之间保证安全运行的互锁信息，经预处理后输出操作执行指令，并向操作员站返送现场信息。

#### 设备组成

①　集中管理控制设备

管理部分配置１台船闸管理及通信服务器、通航计划工作站；控制部分配置２台双机热备的操作员工作站和1台工程师站，同时，配置1个操作控制台、1台打印机、1台UPS不间断电源（15kVA/1h）、2台设备机柜等辅助设备。上述计算机硬件设备通过相应的管理与控制应用软件实现对船闸的集中管理与控制。

②　网络及安全设备

管理网配置1台汇聚网络交换机。

控制网配置1台汇聚网络交换机和3台接入交换机(上闸首左侧启闭机房、下闸首左侧启闭机房、船闸变电所)。

③ 信息安全设备

根据工控系统网络安全等保定级，以及系统网络架构，网络安全设备布设方案如下：

• 控制网通过1台单向网闸接入管理网交换机，实现两个网络的互连，同时，控制网配置IPS入侵防御系统、日志审计与分析系统、工控终端卫士等安全设备实现控制网的信息安全防护。

• 管理网通过1台下一代防火墙接入上级管理系统网络交换机实现两个网络的互连。

④ 现地控制站

· 上、下闸首左、右侧现地控制站各由2个动力柜、1个控制柜组成；变电所现地控制站由1个控制柜组成。

• 动力柜内装设双电源互投器件、油泵(或水泵)电机动力主回路器件、软启动器、控制元器件、操作开关、保护报警显示器件等；动力柜内动力电源采用三相380V 交流电源。

• 控制柜装设1套PLC双机热备（变电所PLC为单机）、1套彩色图形触摸屏及辅助控制器件、交直流电源、控制元器件、操作开关、保护报警显示器件等，现地控制站以PLC为核心控制器，实现对泵组系统的控制和参数采集。

• 现地控制单元除配置PLC硬件设备外，还应具有PLC通用系统软件，以及根据控制功能要求编制的实时控制应用软件。

#### 系统功能

⑴ 运行控制方式

① 系统设置“集中/现地/检修”三种运行控制方式，且各种运行方式之间相互闭锁。三种运行控制方式的控制权限优先级从高到低依次为“检修”、“现地”、“集控”。正常情况下，一般采用“集控”运行控制方式。

• 集中控制方式：现地站接受操作员站集控指令，对现地的闭锁和限位等保护条件进行判断，严格执行集控指令，并将控制过程和运行状态通过网络上送操作员站并显示。

• 现地控制方式：现地站接受现地控制指令，对现地的闭锁和限位等保护条件进行判断后，执行现地操作指令，并反馈运行状态。

• 检修控制方式：在满足闭锁条件、不影响系统安全、符合船闸检修工艺的前提下，操作人员可通过现地人机界面，控制现场设备和器件单独运行或得电，以达到对局部设备和线路检修的目的。

• 上述控制方式的切换通过设于现地控制站的“集中/现地/检修”切换开关实现。

② 操作员站和现地站设置“本侧/双侧/对侧”选择开关，实现对本侧和对侧的人字门、闸门锁定装置、输水阀门进行选择操作的控制功能。即：可根据实际需要选择操作对象为本侧、双侧或对侧运行，既可单独控制本侧的闸门、阀门运行，也可控制双侧或单独控制对侧的闸门、阀门运行。各种选择操作对象之间具有必要的相互闭锁功能。

③ 操作员站和现地站设置输水阀门“单边/双边”输水的选择开关，在单侧输水阀门故障检修的情况下，能控制另一侧输水阀门单边运行，保证船闸通航。

④ 操作员站设置紧急操作软硬按钮，现地站设置紧急操作硬按钮，以实现船闸紧急停机和紧急关阀操作。在集中控制方式下， 现地站的“紧急停机”和“紧急关阀”操作指令仍然有效。

⑤ 现地站设置检修控制方式下的“联动/单步/点动”操作方式

• 联动运行方式：在满足运行工艺和闭锁保护条件下，按照操作指令，可实现本闸首的闸门和阀门等设备的连续操作运行。

• 单步运行方式：在满足运行工艺和闭锁保护条件下，按照操作指令可实现闸门、阀门单一设备的单步操作。

• 点动运行方式：根据操作人员操作时间（按钮时间）的长短，确定设备运行的时间或距离。

⑥ 现地站设置必要的操作功能按钮和开关（包括开门、关门、开阀、关阀、锁定、解锁、暂停、停机、急停和各种控制方式转换开关等）进行设备运转的正常和应急操作。按钮和开关可选择带指示灯结构，控制台、柜、箱上应设有各种设备工作状态和故障报警显示器，以简洁、明确的方式指示设备的运行状况。

⑵ 操作员站

① 数据采集与处理功能

操作员站通过网络与现地控制站进行数据通讯，采集并处理以下数据信号：闸门、阀门和水泵的开、关终位置与开度信号；人字门合拢信号、锁定位置信号；上、下游及闸室水位信号；所有现地设备运行方式及运行状态信号；现地故障及保护信号；油泵电机运行参数；液压系统运行参数；变电所设备运行参数；其他与船闸相关的接口设备的运行状态信号。

② 操作功能

设置：现地/集中控制方式、手动/自动操作方式；单/双边输水运行方式；进闸、开闸、关闸、开阀、关阀，停机、紧急停机等手动开关；画面切换、数据管理等管理命令。紧急停机按钮、关阀操作按钮信号应分别单独以电缆硬连接和网络同时传递。

③ 控制功能

向现地控制站发送上、下行进闸、出闸信号；完成船只过闸的上（下）行程序规定的过程控制及通航指挥；手动完成关闸、关阀，开闸、开阀（满足闭锁条件），停机、紧急停机等控制；具有紧急事故自动停机的功能。

④ 信息管理功能

对所有的设备运行状态、故障状态进行记录，存入数据库存档，以便于日后检查；自动建立实时报表、日报表、月报表、故障报表，并打印等；可以对数据库中的历史数据进行检索、传输、统计；对数据库中的数据进行备份。

⑤ 报警及保护功能

在突发事故或故障状态下，系统应能快速、正确地发出各项控制指令，自动启动保护程序。如：关阀操作、紧急事故自动停机；人字门前后平压开启保护；防止多项机构同时工作的“多一”保护；避免超灌超泄过量保护；上、下闸首的闸、阀门之间应具有完备的相互闭锁；控制系统自诊断报警及保护；误操作闭锁保护及提示、合拢失败保护等。

⑥ 显示功能

图形和数据的显示应直观、明确。主要有如下内容：上、下游及闸室水位显示和水位差显示；运行方式显示；闸门、阀门运行状态与开度显示；通航信号显示；在系统发生故障时开窗口进行报警显示；动态显示工艺流程图、船只过闸整体图、俯视图、剖视图和局部图、变电所主接线图，并允许开窗口显示局部图等。

⑦ 其它功能

• 备用操作员站具有系统程序的维护、登录管理和数据存档、运行人员培训等功能。

• 与船闸视频图像监控系统联动功能；

• 与船闸广播系统联动功能；

• 与船闸火灾报警及联动控制系统联动功能。

⑶ 管理及通信服务器

主要实现：本工程的日志管理、权限管理、工程设备管理、日常运维巡查记录管理、综合办公业务、技术资料建档、综合数据库管理，以及与操作员站和上级系统之间的数据通信等功能。

⑷ 通航计划工作站

主要实现：包括通航计划、统计分析、综合查询、违章管理等功能。

⑸ 现地控制站

现地控制站的操作运行除应满足机械专业规定的启闭机运行操作要求外，还应具备以下功能：

①  操作功能

• 具有“集中/现地/检修”三种运行控制方式，且各种运行方式之间相互闭锁。三种运行控制方式的控制权限优先级从高到低依次为“检修”、“现地”、“集控”。正常情况下，一般采用“集控”运行控制方式。

• 现地站设置紧急操作按钮，实现紧急停机和紧急关阀。同时也可通过集控远方操作实现紧急停机和紧急关阀。在集中控制方式下， 现地站的“紧急停机”和“紧急关阀”操作指令仍然有效。

• 现地站设有检修控制方式下的联动/单步/点动操作方式。

• 现地站设有“本侧/双侧/对侧”选择开关，实现对本侧和对侧的人字门、闸门锁定装置、输水阀门进行选择操作的控制功能。

• 现地站具有输水阀门“单边/双边”输水的操作切换功能，在单侧输水阀门故障检修的情况下，能控制另一侧输水阀门单边运行，保证船闸通航。

• 现地站设置必要的操作功能按钮和开关（包括开门、关门、开阀、关阀、锁定、解锁、暂停、停机、急停和各种控制方式转换开关等）进行设备运转的正常和应急操作。

② 控制功能

· 每一现地站均能根据各现地设备之间的闭锁条件，独立操作相应的单、双边人字闸门、输水阀门，并能通过系统网络接受操作员站的控制命令，集中控制闸、阀门的启闭运行，实现船舶过闸过程的自动程序控制。

· 同一闸首的两扇人字门开关门运行速度应基本相同。在关闭运行时，在接近关终位置设置同步等待位，使得人字门能顺利进入人字门导卡，两扇人字门准确地在规定的关终位置上停止。人字门关终时允许两扇门叶斜接柱处留有约15mm的间隙，此间隙在充泄水过程中在水头作用下合拢。

· 根据过闸控制程序，发出船舶进出闸室的通航信号。

· 各现地控制站与操作员站、现地控制站与现地控制站之间均可通过计算机网络实现数据共享。

· 人字门开关运行启动前发出警铃预告信号。

· 对启闭机械润滑泵和人字门枢润滑泵进行操作和控制(如果有的话)。

· 通过设定输水阀门开度值，实现输水阀门的自动、手动（按钮操作）全程和局部的开启或关闭。

· 变电所现地控制站实现对船闸变电所供电设备的监视与控制。

③ 保护功能

· 设置上、下闸首人字门之间，输水阀门之间，人字门与阀门之间的联锁保护和控制，以确保上、下闸首的人字门、输水阀门不同时开启，即：“多一动作保护”。各闭锁信号必须用电缆硬连接和网络同时传递。任何状态下，充、泄水阀门均应能无条件关闭。

· 人字门前后平压开启保护（当正向水位差超过允许值时不能开启）。

· 人字门、输水阀门开终、关终极限保护。

· 人字门合拢位置检测及保护。

· 具有避免产生过量的超灌、超泄的保护控制和具有超灌、超泄的开门保护控制。

· 液压泵站油路过压、失压、滤油器堵塞、阀芯反馈及油温过高、过低保护。

· 变电所现地控制站实现对船闸变电所供电设备的监视和故障报警。

· 检修排水泵现地控制站实现对检修排水泵组的故障保护与报警。

· 控制系统自诊断报警及保护。

· 除以上保护控制功能外，还应设置必要的常规电气保护。如电源的短路、断相、电机过流、过载保护等功能。

· 人字门锁定钩与人字门闭门运行控制联锁保护。

· 现地控制站应设置关闭充、泄水阀门和停止人字门运行的独立的继电器控制回路。需要时，可在外部命令作用下和在盘柜上操作来应急关闭充、泄水阀门及停止人字门运行。

④ 信息采集功能

现地站需采集如下信息(数据)：

· 人字门、输水阀门开度数据。

· 人字门、输水阀门开终、关终位置信号。人字门锁定钩锁定与退销到位位置信号。

· 人字门合拢位置信号。

· 闸、阀门之间的闭锁信号。

· 液压泵站油路过压、失压、滤油器堵塞、阀芯反馈及油温过高、过低检测信号。

· 上闸首上、下游侧和下闸首上、下游侧水位信息。

· 通航指挥信号。

· 变电所开关设备状态与报警信号。

· 操作控制和运行信息。

⑤ 显示功能

包括：

· 运行状态显示。

· 故障信号显示。

· 闸阀门开度显示。

#### 系统性能指标

船闸计算机监控系统应满足以下性能指标要求。

⑴ 集成性

系统中的功能模块应具有相对的独立性，某一功能模块的故障不应影响其它功能模块的功能。系统所提供的大部分软件应是成熟的工业用或商用软件。

⑵ 开放性

应尽可能采用开放的技术和标准。在硬件方面，应能保证能对系统中现有的设备增加功能，或在系统中添加新的设备；在软件方面，要易于系统软件和应用软件的扩展和升级。

⑶ 实时性

① 数据采集周期

·开关量：							          <1s；

·电气模拟量：						        <1s；

·非电气模拟量(不包括温度量)：		<2s；

·温度量：							          1~5 s；

·事件顺序记录分辨率：				    2 ms；

·实时数据库刷新周期：				    <2 s。

② 主备计算机数据库的数据应保持高度一致，主用计算机上由运行操作人员通过人机接口输入的数据应在1s内复制到备用计算机数据库。

③ 集控层对上级系统数据采集和发送数据的速率和数量应满足上级系统的要求。

④ 控制响应

·现地控制单元级接受控制命令到开始执行不超过1s；

·集控级发出命令到现地控制单元级接受命令的时间不超过1s；

·操作员执行命令发出到现地控制单元回答显示的时间不超过2s。

⑤ 人机接口

·调出新画面的时间不超过1.5s；

·画面上实时数据刷新时间从数据库刷新后算起不超过1s；

·报警或事件产生到画面刷新和发出音响的时间不超过2s。

⑥ 时间同步精节点间时间同步分辨率：	1 ms。

⑦ 双机切换：热备用时保证任务不中断。

⑷ 可靠性

① 计算机接口系统中任何设备的单个元件故障不应造成系统  关键性故障或外部设备误动作，应防止设备的多个元件或串联元件同时发生故障。计算机监控系统设备的平均无故障时间MTBF应满足如下要求：

·集控层计算机设备(含硬盘)大于16000小时；

·现地控制单元级设备大于32000小时。

② 可维修性：可维修平均修复时间(MTTR)由制造商提供，当不考虑管理辅助时间和运送时间时，一般为0.5 ～1小时；对软件故障应有记录文件，记录出故障的模块以及故障原因，以利于软件故障的排除；硬件上有便于试验和隔离故障的断开点。

③ 应尽可能采用商用化的标准硬件，以保证系统的长期可用性及保护买方的投资。

④ 计算机监控系统可利用率指标应达到99.99%。

⑸ 安全性

船闸计算机监控系统的安全性必须满足国家电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》及原国家经济贸易委员会2002年5月8日发布的《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》的要求。

① 系统的安全性：应分别为维护人员和操作人员提供不同的口令，安全级别的个数应满足用户要求。

② 网络安全性：所有计算机应配置病毒防护等网络安全软件，对于系统中与用于外部通信的计算机应设置物理隔离装置及防火墙等必要的网络安全措施，以避免外部非法侵入。

③ 控制操作的安全性：对控制操作提供必要的校核检查以及确认操作，在控制命令未进行确认操作之前，操作员能撤消其控制操作；若在进行控制操作后一定时间内，操作员未对控制命令进行确认或取消，程序应能自动撤消其控制操作。

④ 应用软件应有必要的容错能力。

⑤ 系统中任何硬件设备的故障都不应造成被控设备的误动作。

⑥ 计算机CPU平均负载率不大于30%，最大负载率不大于50%；在任何时候，内存的使用率不应大于80%。以上数据统计周期不大于1s。

#### 硬件配置

⑴ 船闸管理/通信服务器（品牌要求：华为、联想、DELL、HP）

采用高性能、多任务、多用户型的服务器计算机。

·CPU：					           64位、个数≥4、单CPU≥6核；

·主频：					         ≥3GHZ；

·内存：					         ≥6GB(可扩展)；

·硬盘：					         ≥2×560GB，SATA3 接口，7200rpm，热插拔；

·高速缓存：			         ≥8MB；

·DVD光驱：		          1个；

·SAS 控制器：         可选购外插SAS 控制卡，支持SAS RAID 0、1、5 等扩展；

·RAID：                  板载RAID5,MR10i；

·串行口：				 	       2个；

·USB口：				           2个(2.0)；8个(3.0)；

·并行口：					       1个；

·以太网接口：			       2套；

·显卡：					         1块；

·彩色液晶显示器：	       1台，≥24"，分辨率：1920×1080；

·标准键盘和3D光电鼠标：	 各1个；

·操作系统支持：		      支持国产Linux操作系统，

Windows 或UNIX（安全加固系统）；

·图形界面支持：		      OSF/Motif，X—Window。

·汉化功能：            符合中国国标GB2312-80，支持双字节的汉字处理能力。

命令和实用程序及Motif图形界面都应有相应的汉字功能。

·电源：	              硬件应支持掉电保护和电源恢复后的自动重新启动功能。

⑵ 操作员站（品牌要求：华为、联想、DELL、HP）

应提供两台套配置相同的高性能工作站作为操作员站。两台操作员站以冗余热备方式工作，主备切换应无扰动地完成。每台操作员站的具体配置要求如下：

·CPU：					           64位、个数≥2、单CPU≥8核；

·主频：					         ≥2.5GHZ、三级缓存；

·内存：					         ≥64GB(可扩展)；

·硬盘：					         ≥1TB；

·高速缓存：				       ≥35MB；

·DVD光驱：	         1个，≥32倍速（读）/8倍速（写）；

·串行口：				          2个；

·USB口：				            2个(2.0)；8个(3.0)

·以太网接口：			     2套，100/1000M 双网络自适应适配卡；

·显卡： 				   	1块，支持硬件编、解码；支持多屏显示功能；

·彩色液晶显示器：	   1台，≥24"，分辨率≥1920×1080；

·标准键盘和3D光电鼠标：	 各1个；

·操作系统支持：		       支持国产Linux操作系统，

Windows 或UNIX（安全加固系统）；

·图形界面支持：		      	OSF/Motif，X—Window。

·汉化功能：符合中国国标GB2312—80，支持双字节的汉字

处理能力。命令和实用程序及Motif图形界面

都应有相应的汉字功能。

·电源：冗余的、可热插拔的电源模块；硬件应支持掉电

保护和电源恢复后的自动重新启动功能。

⑶ 工程师站（品牌要求：华为、联想、DELL、HP）

与操作员站软硬件设备配置相同。

⑷ 通航计划站（品牌要求：华为、联想、DELL、HP）

·CPU：64位，个数≥2；

·主频：≥3.0GHz；

·内存：≥4GB(可扩展)；

·硬盘：≥560GB；

·以太网接口：3套(可扩充)。

·其他要求与操作员工作站相同。

⑸ 管理网络交换机(品牌要求：思科、东土、华为、H3C)

·交换容量：≥32Gbps；

·包转发率：≥108Mpps；

·传输速率：全面、可扩展的100/1000Mbps以太网交换机模块；

·接口数量：万兆光口≥4个，千兆电端口：≥24，百兆以太电端口：≥24；

·配置2个10KM千兆单模模块，

·虚拟化：支持通过标准接口进行虚拟化；

·VLAN 特性：支持Port-based VLAN，IEEE802.1Q VLAN，private vlan，Protocol Vlan，Voice vlan，QinQ；

·DHCP：IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay，Option 82、Option 37/38，IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server；

·可靠性：STP，RSTP，MSTP，LACP 负载均衡，VRRP；

·安全性：端口限速、广播风暴控制, 端口/MAC 绑定、MAC 过滤；

·路由：RIP，RIPng，OSPF、OSPFv3，BGP、BGP4+，IPv4/IPv6 静态路由；

·组播：支持IGMP v1/v2/v3 snooping、IGMP Fast leave，MLD v1/v2snooping，支持组播VLAN、IPv4/IPv6 DCSCM，PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM

·QoS：支持基于ACL 流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、IPv6 FlowLabel 流分类，

·支持基于端口和基于VLAN 的PolicyMap 绑定，支持SP、WRR、SWRR、DWRR 队列调度算法；

·ACL：支持IP ACL，基于源/目的IP、IP 协议类型、IP 优先级、TCP/UDP 源和目的端口号等字段进行匹配；支持MAC ACL，基于源/目的MAC、VLAN ID、COS 等字段进行报文匹配；

·应采用分布式处理结构，交换引擎采用非阻塞设计；

·具备三层交换功能，支持VLAN；

⑹ 控制网交换机(品牌要求：东土、MOXA、赫斯曼、西门子)

·交换机类型：           工业级交换机；

·网络标准：             IEEE802.3u。

·网络通信协议：         TCP/IP；

·网络传输速率(带宽)：   不小于1000Mb/s；

·传输介质：            光纤；

·电接口类型：          10/100Base-TX，双绞线，RJ45口，自动交叉，自动协商，

自动极性识别；

·光纤接口类型：        不低于100Base-FX；

·接口数量：            按实际需要配置，并至少有6个RJ45电接口。备用接口数不少于4路。

⑺ 彩色激光打印机(品牌要求：HP、佳能、爱普生)

·带有汉字库，符合国家标准GB2312-80；

·分辨率：			≥1200dpi；

·打印尺寸：			A3；

·打印速度：			4ppm～6ppm；

·工作电源：			交流220V±15 AC 50Hz。

⑻ 可编程控制器（PLC）(品牌要求：西门子、施耐德、罗克韦尔)

采用双机热备架构，其电源模块、CPU模块、存储器、特殊模块、网络接口模块、机架等均按两套配置。

① 主要技术参数

·主机架（背板）：	     依据工程实际需求选择，并预留2个背板插槽；

· CPU：               32位双核处理器、频率450MHz；带MPI接口和网络接口；

· CPU主存储器RAM：   ≥4MB；

·扩展存储器RAM：     最大可扩展至64MB；

·执行时间：           位操作≤45ns、字操作≤45ns、浮点加≤135ns；

·SOE分辨率：　　　   ≤1ms；

·网络通讯：   		     工业以太网模块；

• SSI输入：             ≥3路，满足实际需要；

• 模拟量（AI）：         ≥4路，满足实际需要；

·I/O点数：           可扩展至1024点，并按1.2倍实际用量配置，必要时可增加扩展机架；

·其它模块及装置：	   根据工程实际需要配置，包括RI/O扩展模块；

·失电保护功能：     CPU应具有掉电保护功能和电源恢复后的自动重新启动功能，并配置用于PLC程序的闪存卡。

② 主要性能要求

·PLC控制站应采用双机热备系统。冗余模件的工作方式须为 “热备份”模式（不能采用“周期同步, 非活动冗余” 模式）的活动冗余原理运行。只要没有故障，两个子单元都是活动的。如果发生故障，备用控制器需具有在中断点接管处理的能力，从而保证主从CPU之间的无扰切换, 不丢失任何数据。

·光纤同步模块必须集成在CPU中，且支持热插拔，两个同步模块1:1冗余，冗余模块之间使用光纤通信以避免干扰。

· PLC应具备对时功能，时钟同步校正，其精度应与时间分辨率配合。

· PLC应具有掉电保护功能和电源恢复后的自动重新启动功能。

· 所有模块（包括CPU、电源、I/O、通信处理器等）应支持带电热拔插。

· PLC的CPU模板应提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要。该控制器应提供系统规模可灵活组态的控制器解决方案，可以访问大量的I/O点。

· PLC处理器和输入输出模块是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等。

· PLC输出设置继电器连接外部设备，继电器应具有封闭式外壳，带放松锁扣的插座安装，并应具有动作状态指示灯。

· PLC控制系统应采用工业级设备，应具备防尘、防潮、防霉的能力，满足或高于IEC801-3标准（或GB、IEEE对应标准）中有关电磁场灵敏度的要求。

· PLC应具有操作权限和口令保护及远程装载功能，支持梯形图、结构文本语言、顺序功能流程图等多种编程语言。

·系统软件应固化于PLC控制器模块本体的只读存储器中，应用软件应固化于读/写存储器中，有内部电池支持。PLC控制器模块本体还应配有至少64MB的扩展存储卡，通过存储卡扩展CPU的装载内存区（存放用户程序），用户可以通过该存储卡上传程序。

· PLC及其软件系统应具有开放的协议和标准的接口。现场总线应采用国际通用的开放的通信协议;宜采用模块式结构，应具有工业以太网、现场总线、远程I/O连接、远程通信、自检和故障诊断能力，并具有带电插拔功能。

·PLC的软件环境必须具有较高可兼容性及可执行性，同时具有管理及多重程序诊断恢复功能。

·与现地智能设备的通信接口：现地控制站应该根据工程实际要求配置现地智能设备的接口。

⑼ 彩色图形操作面板(品牌要求：西门子、施耐德、罗克韦尔)

·屏幕尺寸：    12.1寸

·分辨率：      1280x800

·颜色：        1600万色

·通讯接口：    以太网、现场总线、USB

·显示器件：    TFT LED

·用户内存：    12MB用户内存+128M HMI MM存储卡+2GB HMI SD存储卡

·接口：		  1个RS-422/485口、1个SD/MMC卡、1个USB、2个RJ45以太网

·防护等级：	  IP65

⑽ UPS不间断电源（品牌要求：维谛、AEG、APC、山特）

① 技术参数

·容量：               不小于15kVA/1h；

·型式：               在线式；

·输入电压(电网电压)： 380VAC（-10+15%）；频率：50Hz2Hz；

·输出电压(稳定电压)：	220V AC (2)；频率：50Hz；

·畸变率：		          带100%线性负载时，2%；

·噪音：                <60dB；

·效率：                >85%；

·输出容量应不小于系统基本负荷的150%，且供电时间应保证系统的主要监控设备工作时间大于1h。

·UPS装置应具有冲击电压/电流保护、欠压保护、短路保护以及UPS装置工作温度的保护措施。

② 性能要求

·UPS的工作状况信息应传送给计算机监控系统，当蓄电池的电压下降了10%时，应向操作员站发送一个电源电压过低的信号，以使操作员工作站(服务器)能及时地保存所有文挡和正常关机，再次开机工作时，可重新获得全部信息。

·为了使UPS出现内部故障时，不会导致监控系统停机，UPS设置自动和手动旁路功能，当发生过载或内部故障时，能自动绕过装置内部或通过手动旁路开关，直接由低压开关装置向用电设备供电。

⑾ 网络安全隔离装置(单向隔离网闸) (品牌要求：启明星辰、网御星云、绿盟科技、天融信)

·采用2+1 双主机架构和专用硬件隔离技术。内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换；

·并发连接数>10万、无用户数限制、最大吞吐量≥1Gbps；

·内网 5个10/100/1000M BASE-TX接口、外网 5个10/100/1000M BASE-TX接口；

·采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭；

·提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等

·支持邮件主机地址、邮件内容、发件地址、收件地址、邮件主题过滤；

·提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议，支持对传输文件的类型过滤非后缀，支持文件同步功能；

· 基于专用客户端与网闸安全连接方式，提供多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）的单、双向数据交换。

·系统支持多任务的组播代理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议。

⑿ 防火墙（品牌要求：天融信、深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三石网科）

AMP+架构，网络层吞吐量3G，并发连接≥160万，每秒新建连接数4万，标准1U机箱，单电源，标准配置4个10/100/1000M自适应电口。

⒀ 日志审计系统（品牌要求：天融信、深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三石网科）

日志处理能力≥10000 EPS，标准2U机架式设备，标配千兆电口≥2个，硬盘容量≥2TB；支持日志总量、告警总量等统计分析；内置关联分析规则；统计关联分析支持重复告警合并统计功能；支持NTP配置同步的基本配置。

⒁ IPS入侵防御系统（品牌要求：天融信、深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三石网科）

机架式独立硬件设备；支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，千兆接口总数≥12，支持多桥组部署；网络吞吐量≥9.5Gbps，并发连接数≥400万，最大用户数≥2000；支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征。

⒂ 金山毒霸V10增强版

支持文件级白名单扫描、查询、白名单策略的导出和导入功能；支持对操作系统完整性检查，支持操作系统数据执行保护，支持对系统关键注册表项以及关键配置文件检查。

⒃ 动力柜和控制柜

·变电所提供两回三相380V 交流电源(AC380V±15%，50Hz±2 Hz)至现场动力柜，柜内装设双电源互投供电回路器件、启闭机电机动力主回路器件和运行保护装置，液压启闭机电动机的启动采用软启动方式。启闭机电机的动力电源采用三相380V 交流电源(AC380V±15%，50Hz±2 Hz)。每台电机均设独立的供电回路。动力柜内除设有满足本启闭机用电设备的供电回路外,还应提供5kW和10kW交流380V备用回路各一回。

·控制柜内装设PLC、彩色图形操作面板、交直流稳压电源装置，以及按钮、开关、指示灯、中间继电器等辅助控制器件。

·现地控制站控制柜均应装设一个带盖的紧急停机按钮。

·柜体尺寸：网络机柜800mm(宽)×1000mm(深)×2200mm(高)；视频机柜800mm(宽)×1000mm(深)×2200mm(高)；UPS电源柜800mm(宽)×800mm(深)×2200mm(高)；现地控制柜800mm(宽)×600mm(深)×2200mm(高)；现地动力柜800mm(宽)×600mm(深)×2200mm(高)。

⒄ 现地控制站控制电源（品牌要求：明纬、朝阳、西门子、菲尼克斯）

① 交流净化电源

每套现地控制站配置1台交流净化电源装置。

• 输入电压（电网电压）为：AC220V±15%，50Hz±2Hz。

• 输出电压（稳定电压）为：AC220V±1%。

•  电源的容量按实际负荷的1.5倍确定。

② 直流稳压电源

每套现地控制站配置2台直流稳压电源装置，互为备用。

• 输入电压（电网电压）为：AC220V±15%，50Hz±2Hz。

• 输出电压（稳定电压）为：DC24V±0.5%。

•  2台直流稳压电源的容量均按实际负荷的1.5倍确定。

⒅ 水位检测装置(含全套安装辅件) （品牌要求：E+H、weka、STS、GEMS、美控、华控兴业、烨立工控）

在船闸上、下闸首人字门的上下游侧的适当位置各配置1套水位检测装置（水位计），共4套。

• 传感器型式：   浸入静压式；

• 测量范围：     20m，满足工程应用需求；

• 分辨率：       ≤5mm；

• 允许误差：     ≤±10mm；

• 信号制式：     模拟量4～20mA；

• 防护等级：     IP68；

• 传感器自带电缆长度：不小于15m。

• 信号流向：水位计信号分送上下闸首现地控制站PLC。

⒆ 人字门及输水阀门开度检测装置（品牌要求：P+H、沃尔士、华之洋、海通）

① 技术方案

船闸人字门和输水阀门采用液压启闭机操作，其开度检测方案可采用油缸内置式磁致伸缩传感器、外置式绝对型静磁栅直线编码器和外置式钢丝绳恒力盘簧传动绝对型轴角编码器三种测量方案。具体检测方案由承包人根据检测对象、安装环境、工程技术参数等实际条件和要求进行针对性的配套设计。

② 主要技术参数

·检测传感器：       油缸内置式磁致伸缩传感器或外置式绝对型静磁栅直线编码器或外置式钢丝绳恒力盘簧传动绝对型光电轴角编码器，编码器应选用国际知名品牌产品；

·测量方式：         全行程绝对编码测量；

·测量范围：         满足工程测量要求；

·分辨率：            0.1mm；

·综合测量误差：      ≤±1mm；

·输出信号制式：		     SSI；

·防护等级：          IP66；

·工作温度：		        –10℃～+60℃；

·信号流向：          检测信号分送上下闸首现地控制站PLC。

⒇ 控制台/计算机桌椅

·船闸集控室/调度室的操作控制台的设计应保证布置在控制台上的显示器不会防碍操作人员对模拟屏的监视；

·显示器方位、角度、距离应给操作人员最佳监视效果，显示器应有遮除眩光的措施；

·键盘应布置在合适的高度，和显示器方位应一致；

·控制台上应有一定的平面给操作人员搁置文件；

·控制台上的人机接口设备及电缆连接应能方便地拆卸更换；

·控制台上应能布置打印设备。

#### 软件要求

⑴ 操作系统

船闸计算机监控系统中各节点计算机均应采用具有良好实时性、开放性、可扩充性和高可靠性等技术性能指标的符合开放系统互联标准的汉化WINDOWS 或UNIX多任务多用户操作系统，且应优先考虑选用国产Linux操作系统。

⑵ 监控支持平台软件

·应提供系统监控运行、维护和开发所必要的环境和工具，即：监控支持平台软件。

·提供的系统监控运行、维护和开发所必要的环境和工具应具有中文版全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。

·监控支持平台软件应采用专业版工业SCADA软件，其中，兼做工程师站的操作员站应配置最新开发版的无限点监控系统组态软件或监控系统集成商自主研发的专业版支持平台软件及开发工具。

·系统应支持在各种语言版本的操作系统上运行，可在画面中同时使用汉字及其他多国文字和符号，具备全中文的开发和运行环境。

⑶数据库软件

① 计算机监控系统数据库应包括实时数据库和历史数据库；实时数据库应采用分布式数据库，历史数据库应采用关系型数据库结构；实时数据库点要对象化，集中控制层节点的应用软件要基于实时数据对象。

② 数据库的数据结构定义应包括监控系统和管理所需要的全部数据项。至少应包括以下数据记录点类型：

·数字量输入点：通过现地控制站开关量输入模块采集现场的开关量信号。

·事件顺序记录点：通过现地控制站快速开关量输入模块采集现场的开关量信号。

·模拟量输入点：通过现地控制站模拟量输入模块采集现场的模拟量信号。

·脉冲量输入点：通过现地控制站开关量输入模块采集现场的脉冲累加信号，脉冲累加输入点属模拟量类型。

·数字量输出点：通过现地控制站的开关量输出模块控制现场设备。

·模拟量输出点：通过现地控制站的模拟量输出模块控制现场设备。

·数字量计算点：数字量计算点为画面或报表而设计的数字量点。

·模拟量计算点：模拟量计算点为画面或报表而设计的模拟量点。

·其它数据点：服务于监控系统的其它类型的数据点。

③ 数据库结构定义应灵活，可方便地增加数据库记录的数据域。数据库查询采用SQL数据库语言。数据库系统应支持快速存取和实时处理(关键数据项部分常驻内存)以及数据库的复制功能，并保证数据库的完整性和一致性。

④ 在工程师授权的系统中的某个计算机节点上，可对系统中某个节点的数据库进行编辑，下载，重新装入等数据库维护操作，并有具体措施保证某个节点的数据库和整个系统的数据库的一致性。

⑤ 监控系统还应具有历史数据库(用于存贮船闸的有关历史数据)，历史数据库管理系统采用ORACLE RDBMS，供监控系统报表子系统、信息管理系统及监控系统以外系统(如MIS系统)使用。

⑷ 软件开发工具

监控系统中各节点计算机应具有有效的编译软件以进行应用软件的开发。画面编辑软件工具和报表编辑软件工具在编辑画面和报表时应方便灵活，画面和报表动态数据与数据库的连接应尽可能直接通过鼠标操作进行。

⑸ 应用软件

应用软件是承包商为本船闸计算机监控系统开发的软件。在管理形式上应便于维护，应用软件应分类放在不同的目录中，并提供应用软件目录结构的说明文件。应用软件应采用C/C++高级语言、可视化工业组态或监控平台支持编程软件进行程序设计。现地控制级应用软件应考虑固化在EEPROM中。为保护监控系统方面的投资，应用软件设计上应保证其在双机上无扰动升级能力，并保证应用软件能被补充或修改，系统硬件升级时软件能方便地移植。现地控制单元中运行的由卖方开发的应用程序都必须提供源代码和有充分的注释说明，以保证将来现地控制单元中的主要设备改型或升级不受影响。应用软件应能处理汉字。

监控系统应用软件至少应包括但不限于如下几个部分：

1) 数据采集软件

·自动采集各现地单元的各类实时数据；

·自动采集智能装置的有关信息；

·自动接收集控中心的命令信息；

·自动接收计算机监控系统以外的数据信息。

2) 数据处理软件：

·对自动采集的数据进行可用性检查；

·对采集的数据进行工程单位转换；

·具有数字量输入点的抖动限值报警及处理；

·具有模拟量输入点的梯度限值报警及处理；

·具有数字量输出动作次数统计及报警(设备维护)；

·具有输入/输出通道的自诊断功能；

·对采集的数据进行报警检查，形成各类报警记录和发出报警音响；

·对采集的数据进行数据库刷新；

·生成各类运行报表；

·形成历史数据记录；

·生成曲线图记录；

·形成分时计量水量记录和全厂水量总加记录；

·具有事件顺序记录的处理能力；

·事故追忆数据处理能力(包括记录事故时刻的相关量)；

·主辅设备动作次数和运行时间的统计处理能力。

3）人机接口软件

操作员站人机界面软件应基于Motif、X-Window 的图形界面并具有二维和三维图形处理和显示能力。图形用户环境应采用工业标准 X-Window 程序库及用于建立应用软件的基于X的标准工具库(X11R5)。人机接口软件应通用，人机接口画面( 由画面编辑软件编辑)不应有单独的人机接口处理程序，所有的人机接口画面只有一个人机接口处理程序。人机接口应具有汉字处理能力及汉字输出能力，汉字应符合国家一级汉字库标准。

4)报警、记录显示和打印软件

·具有各类报警记录、运行报表、操作票和操作指导的显示和打印，报警记录的显示应能按设备类型和报警类型分类显示；

·具有趋势记录、事故追忆及相关置记录的显示和打印；

·具有彩色画面拷贝能力(以文件形式存贮，并提供打印工具)和显示彩色画面拷贝文件的工具；

·上述记录打印应能由操作员在控制台上选择和控制打印机打印。

5) 控制软件

按照船闸当前运行控制方式，满足船闸各种运行工况下的正常和应急操作控制要求。包括：

· 用户权限、登录系统管理软件；

· 船舶过闸流程工艺控制软件；

· 单台设备/单机构控制软件；

· 安全联（闭）锁条件应用软件；

· 图形处理及画面显示人机接口软件；

· 控制菜单管理软件；

· 操作命令处理软件；

· 控制参数输入与控制算法定义软件；

· 实时与历史数据定义、采集、处理、存储和数据请求服务管理软件；

· 实时与历史数据的趋势曲线显示软件；

· 报警信息显示、事件信息显示、记录与处理软件；

· 报表软件；

· 日志形成、显示、打印与存储软件；

· 故障诊断与保护软件；

•  系统自诊断及报警软件；

· 图像、广播联动控制与管理软件；

· 运行、检修和故障诊断专家库帮助软件；

· 通信控制与管理软件；

· 现地控制站的应用控制软件，包括：数据采集与处理模块、人机接口操作模块、动作机构控制模块、安全闭锁控制模块、故障保护与处理模块、网络通信模块等。

以及相应系统维护、开发与培训软件等。

6) 管理软件

管理软件用于船闸日常运行管理，满足日志管理、权限管理、工程设备管理、日常运维巡查记录管理、综合办公业务、技术资料建档、综合数据库管理、通航计划、统计分析、综合查询、违章管理等功能，

7) 现地控制单元接口软件

还应为监控系统的现地控制单元提供人机接口软件，在该类终端上可显示实时过程画面，画面风格应与操作员站基本保持一致，其功能至少应包括控制和操作以及参数值修改操作等。

8) 数据库系统接口软件

应提供存储数据库数据记录的接口软件(database server interface programs library)， 以便于用户将来对该系统增加其他功能。

9) 培训软件

还应为船闸监控系统的培训提供人机接口培训软件，用于对操作员进行操作培训，培训软件除不能对外输出外，其他功能应与数据服务器兼操作员站一致。

10) 时钟同步软件

监控系统应具有时钟同步功能，以保持监控系统中各单元的时钟同步和与上级管理系统实时时钟的同步。

⑹ 通信软件

通信软件包括监控系统内部各结点之间的通信、监控系统与外部系统的通信、现地控制单元与现场总线上的设备通信，通信软件应采用开放系统互联协议或适用于工业控制的标准协议。通信软件配置应能由用户修改，并提供详细的说明文件，以便于将来与其他计算机系统进行数据交换。为保护监控系统方面的投资，集控层与现地控制单元的通信协议应是公开的，并有详细的说明，以保证将来现地控制单元中的主要设备改型或升级不受影响。

⑺ 诊断软件

应提供完备的诊断软件，以实现集控层、现地层各节点的诊断功能。诊断范围包括网络设备、计算机设备和I/O模块，诊断结果应精确到模块和通道。 应提供监控系统CPU运行负载率(负荷率统计周期为1s)和内存使用情况的监视软件。

⑻ 双机切换软件

监控系统应具备故障在线检测及双机自动切换功能，监控系统正常情况下双机主备方式运行，在主用机发生故障时，备用机应能不中断任务且无扰动地成为主用机运行。

⑼ 软件供应

·系统中使用的第三方软件均应有合法的许可证，并保证系统交货时所使用的第三方软件是最新版本。

·本系统最终验收前，如果市场上具有最新的操作系统，或者承包商(包括第三方)开发出了最新的工具软件和应用软件，在保证硬件和软件的兼容性的前提下，承包商应免费为业主进行操作系统、工具软件及应用软件的升级。

·应提供应用软件的源程序，应用软件源程序中应有充分的注释说明，以保证应用软件源程序的可读性。应用软件源程序应提供光盘介质。

·工具软件及监测终端接口软件应能够在多个节点上安装并运行。

#### 设备布置

集中管理控制设备均布置在船闸上闸首中控室内，现地控制站就近布置在各现地启闭机房内，水位计布置在上闸首人字门上、下游侧适当位置和下闸首人字门上、下游侧适当位置。

### 船闸视频图像监视系统

吉里船闸设置1套视频监控系统，分别用于对船闸的整个运行状况、安全状况实行全方位的视频监控，为船闸的运行管理提供全面的、直观的监视手段。

#### 监视范围与对象

⑴ 监视范围

船闸视频图像监视系统的监视范围主要包括：船闸上下游引航道、船闸上下闸首、船闸上下闸首左右启闭机房、船闸闸室段、船闸中控室，以及船闸其他区域等部位。

⑵ 监视内容

图像监视内容包括设备运行监视和安全防范监视两大部分，主要有：船闸人字门闸门、液压泵站、液压启闭机和各类电气设备的运行情况、控制室及设备间运行情况、船闸闸区安防等。系统监视以船闸管理和现场运行监视为主、安全防范监视为辅，并兼顾火灾监视防范的作用。

#### 系统结构与方案

视频图像监控系统采用全数字集中监控方案，由前端设备、网络、终端管理设备等部分组成。系统通过高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示，并基于IP网络传输技术，提供视频监控的联网功能，实现全网调度、管理及智能化应用。

· 前端设备全部采用网络IP高清摄像机，采集的视频图像在网络摄像头内已完成视频压缩，通过光纤联接到布置在船闸启闭机房的网络接入交换机，直接输出IP码流（包含视频、音频、控制、报警等）。

· 系统建立在自建的视频图像系统局域网络平台上，该平台采用高速以太网，网络拓扑结构为星型单网结构，采用TCP/IP协议。网络传输速率≥1000Mbps，前端设备与网络交换机之间传输距离小于100m的采用超五类屏蔽网线直接连接，超过100m的距离则采用光纤收发器的点对点光纤接入方式连接。

· 系统配置图像及网络管理工作站、视频存储设备、视频应用服务器、组合式液晶显示屏和大屏拼控器等终端管理设备，并留有与调度管理、计算机监控、火灾报警与联动等系统的接口。

#### 设备组成

① 终端管理设备

终端管理设备配置1台图像及网络管理工作站、1台视频应用工作站、1台视频存储设备(CVR)、1套2х1（单屏78”）的组合式液晶显示屏及1套大屏拼控器、1台设备机柜等终端管理设备。其中，图像及网络管理工作站布置视频监控管理平台软件，软件包括系统管理模块、应用模块、客户端等功能模块；视频应用工作站主要用于视频用户终端，并可结合门禁、周界等其他安防应用。

② 网络设备

在船闸中控室布置1台中心网络交换机，在上下闸首左右侧机房和变电所各布置1台现场接入交换机(含机箱)，中心交换机和接入交换机之间的网络传输速率≥1000Mbps，前端摄像机与接入网络交换机之间(箱)网络传输速率≥100Mbps。控制级交换机和接入交换机之间，以及前端摄像机与网络交换机之间传输距离小于100m的采用超五类屏蔽网线直接连接，超过100m的距离则采用光纤收发器的点对点光纤接入方式连接。

③ 前端设备

• 前端设备全部采用网络IP高清摄像机，主要由网络IP摄像机、光纤收发器、防雷器、辅助照明及拾音器、立杆等组成。

• 前端共布置20个摄像机，其中：室内球机10台，室外球机10台。摄像机采用一体化网络IP摄像机，有效像素不低于200万，具有日夜色彩自动转换功能。室外摄像机均加装二合一防雷器。

#### 系统功能

⑴ 控制功能

① 自动控制

摄像机镜头的光圈调节由镜头的光检测电路，根据被摄物体的照度自动控制光圈大小；能够对图像自动调节焦距、自动逆光补偿及自动调节对比度；视频自动循环切换由系统程序控制完成，切换周期通过控制软件进行设置。

② 远方手动控制

通过视频应用工作站可以实现下列远方手动控制：

• 摄像机及辅助照明电源开启/关闭、云台水平/垂直、镜头焦距的远近和聚焦位置预置、光圈大小、防护罩雨刮风扇开启、关闭、录像机的录像/放像/停止。

• 应具有视频切换功能，可将任意摄像机视频图像切换给任意显示器或监视器。直接对切换顺序和周期进行编程控制，对设备进行监视。

• 可选择多画面显示传输，对现场多个监控点进行综合监视。

③ 自动调用功能

能根据预置的图像，自动成组切换、调用相应的图像画面在显示器或监视器上显示。

④ 报警及联动控制功能

当监控点发生报警时，如火警、非法人员闯入、手动报警等，应能自动推出关联的摄像机图像，启动网络硬盘录象机，同时视频应用工作站发出语音报警提示。

⑤ 循环切换功能

具有图像的自动循环切换和手动切换功能，可将任意摄像机的图像切换到系统中任意一个显示器或监视器，并使每个监控点的地址及说明均可叠加在相对应的图像画面上。自动循环切换间隔时间可灵活设置。

⑥ 电子地图功能

视频应用工作站应具有前端布点电子地图功能。可以用操作手柄、鼠标或键盘激活每个布点，自动切换出相关联的摄像机图像。

⑵ 图像采集与处理功能

① 图像采集：能实时采集各监视点的图像，对多路视频信号自动进行切换输入，对数字信号进行图像处理。

② 图像处理：能对图像信息进行压缩、整理、加工等处理，使图像更清晰，失真度更小。

③ 图像显示功能：可实时显示多个视频图像窗口，每个视频图像窗口的大小、层次和位置可通过视频应用服务器或计算机控制键盘任意调整设定；可以实现图象的分组切换、巡检、预案显示；在显示器或监视器上能实现显示画面的分割、拼接、切换、平铺、层叠、放大、缩小、静止等。

④ 切换字符叠加功能：系统能对多路图像进行切换控制，并通过字符发生器使每个监控点的地址、时间等符号叠加在相应的画面上。

⑤ 图像监视功能：

• 用于监视船闸机电设备运行情况。向集控室操作人员提供现场实时图像，取得设备运行的全面信息，尤其是不能由计算机监控系统提供的信息，如设备的实际运行状况、烟、光等。

• 对历史图像进行完整的保存与再现，满足运行监控、管理对信息的要求，为设备故障或事故分析和处理提供准确、可靠的依据。

• 与火灾自动报警系统配合，提供现场火灾灾情图景信息，以便准确判断灾情，及时采取消防措施。

⑥ 图像识别：根据现场实时图像信息处理，识别和判断设定区域内有无非法人员闯入，并发出相应报警判断信号，提醒运行人员注意。

⑦ 图像存储：建立图形数据库，可存储系统中任一路图像供各种用途调用。

⑶ 预置功能

可以根据需要事先设置好所需监视点，并可自动扫描巡视。可以设置预置点，报警时，摄像机能自动转动到相应预置的目标点，并自动调节好相应的光圈、焦距、变焦等参数。

⑷ 自诊断

• 系统设备自诊断：系统设备应具有自诊断功能，当设备自身故障时报警。

• 设备自身防盗功能：前端设备若发生被盗，有报警提示，并显示被盗设备位置；泵站重要地方设防报警，一旦发生警情，能准确指出报警点的位置，并自动切换报警点的图像显示、录像存盘。

⑸ 权限设置功能

• 图像管理服务器具有设置视频应用工作站和监控终端的优先级别、监控范围的功能，并在必要时锁定视频应用工作站和监控终端的控制指令。

• 视频应用工作站具有监视、控制及报警功能，并具有最高的优先级。

⑹ 现场监听功能

对船闸的部分重要部位，配合摄像机设置实时监听功能，视频应用工作站可根据需要，配合图像选听现场声音，以判断设备运转是否正常及全面了解现场动态。

⑺ 录像功能

① 录像方式

• 能定时启动网络硬盘录像机对视频图像进行录像。

• 具有报警录像功能，当报警发生时，自动进行录像，直至报警解除。

• 具有手动录像，录像指令可以由视频应用服务器下达。

② 录像检索及回放

• 具有录像检索功能，可对系统中任一路图像进行录象，并按照时间、图象编号、摄像机号码等建立索引，以便保存记录，支持快速查找，以供各种分析取证。

• 具有回放功能，可将检索到的录像文件进行播放。一次可以播放单个录像文件，也可以连续播放多个录像，文件播放结束后自动返回原来的状态。

③ 录像管理

• 具有录像硬盘空间管理功能，当剩余硬盘空间到达设置界限时，自动删除最早的录像文件。剩余硬盘空间和每次删除的录像空间可以根据需要设置。

• 具有录像文件备份功能，录像文件可以有选择地备份到硬盘，以便重要录像的长期保存。

• 具有录像文件删除功能，可以随时将没有保存价值的录像文件手动删除。

• 系统应能同时保存全部摄像点的摄像资料，保存存储时间不得少于15天，且留有20%余量。

⑻ 图像打印功能

系统应设置打印功能，打印的启动方式应具有定时启动、报警启动和手动启动等方式。

⑼ 报警布防、撤防功能

报警的布防和撤防应包括报警点、报警设备类型、摄像机序号及联动动作等设置。所有报警点必须布防，系统应能在报警信号发生时作出响应，可以根据需要在不同时段布防和撤防。

⑽ 信息交换功能

系统具备与火灾自动报警系统交换信息功能，当火灾发生时摄像机能自动对准灾害部位并自动报警和显示图像及启动录像设备。

⑾ 信号传输功能

可将现场所有监控点的多路音/视频信号传输到监视器及视频应用工作站上。

⑿ 抗电磁干扰能力

系统能可靠运行，不受强电磁干扰和各类电磁噪声的干扰。

⒀ 系统的扩展和升级能力

• 系统应具有很好的扩展性，可任意增加前端设备（摄像机、拾音器）、监视器、图像工作站。

• 应能不断升级。当用户的有关硬件、操作系统更新、升级后，系统软件及应用软件应能升级、修改，保证系统正常运行。

• 还应具有再次开发、增加所需功能的能力。

#### 设备配置

⑴ 视频图像管理服务器（品牌要求：海康威视、大华、宇视、Honeywell、韩华、天地伟业）

１）硬件要求

•　CPU：Intel Xeon E3-12 V5 CPU；

•　芯片组：Intel C236 chipset；

•　IO接口： 1个DB-15VGA接口；4个千兆网口；1个BMC管理网口；支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口；

•　PCIe扩展： 2* PCIEx8

•　内存： DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2；配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GB；

•　存储： 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M；缓存-3.5英寸-SATA3.0接口；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘；配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口；

２）性能要求

•　用户管理：支持10000用户的管理容量, 支持200用户并发登录

•　设备管理：支持合计接入3000路，其中： 支持接入大华设备500个IP/3000路通道； 支持接入海康设备200个IP/1000路通道； 支持接入主动注册的设备400个IP/2000路通道； 支持接入GB28181通道400IP/2000路； 支持接入Onvif通道200IP/2000路； 支持接入卡口/门禁100个IP; 支持接入报警主机100个IP； 支持接入环境量主机100个IP/2000路通道；

３）功能要求

①　基础功能模块：基础视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别；

②　设备生产安全

•　智能巡检：生产设备故障热成像测温专家诊断；

生产设备与场景的智能巡检分析，包括：压板状态分析，设备外观检测，室内开关，指示灯，开关标识，刀闸类，油位表计，LED数字分析，指针式仪表；

•　生产辅助决策：生产可视化场景组态，为生产操作提供智能分析辅助决策；

③　作业人员安全

安全生产：安全生产管控与预警，防区布撤防、作业任务实时分析、APP就地督查、督查单对违章定级和扣分；

④　环境安全

•　动环监控：动力、环境、安防、消防与视频的立体化场景监控；

•　支持AR全景、人脸监控、门禁等安防业务；

⑤　数据可视化

•　设备接入数据、告警数据、设备安全数据、作业安全数据；

⑥　集成联网

•　支持GB28181协议级联（配置网关）

•　支持国家电网B协议，可扩展A协议；

•　支持南方电网PG、SIP协议基础功能；

•　可扩展104\61850、三峡集团协议等；

•　支持内部协议级联；

⑵ 视频应用工作站（品牌要求：华为、联想、DELL、HP）

• CPU个数：					 ≥2颗；

• CPU类型：           6核，64 位；

• 主频：						  ≥2.4GHz；

• 内存容量：					≥2GB，可扩展；

• 硬盘存储容量：			≥320GB；

• 彩显适配卡：				1块，独立显卡，显卡内存不低于512MB；

• USB接口：				  标准配置；

• 光盘驱动器					≥40倍速，1个；

• 以太网卡：					2个10/100/1000Mbps以太网口

• 网络支持：	        IEEC802.3z ，TCP/IP；

• 操作系统：	        支持Windows系列操作系统；

• 视频采集卡：				≥1块；

• 音频I/O卡：				≥1块；

• 音箱：						  2个；

• 键盘及鼠标：				标准配置；

• 液晶显示器：				21” 彩色， 分辨率：1920×1080 ，逐行扫描，主频≥75Hz。

• 其它必需配置的硬件和软件。

⑶ 网络硬盘录像机（品牌要求：海康威视、大华、宇视、Honeywell、韩华、天地伟业）

•　采用LINUX操作系统，具有≥1个控制单元，≥1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。

•　可扩展1个2.5英寸SATA硬盘、具有2个可热插拔BBU电源。

•　支持1+1冗余电源、支持硬盘热插拔、在线更换。

•　支持网络接口、1个千兆管理电口，4个千兆数据电口、可扩展4个千兆数据网口；支持负载均衡、容错等网口绑定模式。

•　支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。

•　支持单机可接入硬盘≥36块，1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘支持SAS盘

•　支持14T、16T氦气硬盘接入

•　具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。

•　具有同步优先、业务优先、I/0均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备、支持RAID即建即用、可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间、支持逻辑卷的动态在线扩展。

•　支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡

•　支持≥512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发、支持图片视频混存。

•　支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；

•　支持同时接入512路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报警视频录像。并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；

• 　IPSAN性能、直写≥：900Mbps回写：≥1200Mbps

•　支持网络协议；RTP;RTCP;SNMP;iSCSI;NTP;UDP;RTSP;HTTP

•　前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器

•　支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像

• 硬盘个数：1０个SATAⅡ硬盘（４T硬盘支持）；

• 硬盘热备：支持全局热备盘；

• 录像保存时间：全部摄像点同时24小时录像，不少于15天，并留有20%的存储余量。

⑷ 组合式液晶显示屏（品牌要求：海康威视、大华、宇视、Honeywell、韩华、天地伟业）

1)液晶显示屏

① 性能要求

·应具有窄边设计，单边≤2.4mm，拼缝宽度不大于7mm。

·应具有灵活多变的拼接显示组合功能。可以选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加、图像拉伸等功能，并且可以将不同种类的信号同时显示在液晶拼接显示屏上。

·应具有屏幕参数(亮度、对比度、色度、白平衡)自动调校功能，保证整个拼接屏幕长期使用的色彩一致性、亮度均匀性和显示稳定性。

·单屏显示单个视频信号时，画面应无几何变形。

·屏体结构应紧凑大方、节省空间。

·液晶显示屏应具有功耗低、发热量小、无辐射、无闪烁、不含有害物质等特点。

② 主要技术指标

·拼接数量：			       2×1块(横向×纵向)

·单屏大小：  			    78英寸

·显示比例：  			     16∶9(宽长比)

·分辨率：          		 1920×1080

·单屏清晰度：			     1080P

·屏面亮度：  			     700cd/m²

·对比度：    			     3000∶1

·倍频刷新频率：   		   120Hz

·亮度均匀性：			     95%

·彩色饱和度：     	 	   92%

·可视角度：    			   水平178度/垂直178度

·色彩：      			     16.7M

·响应时间：  			     8ms

·厚度：      			     ≤200mm

·输入信号：				     模拟RGB、复合视频Composite Video、DVI(可选)、

S-Video(可选)、色差视频(可选)、控制Control、电源。

·使用寿命： 				     6万小时，7×24小时连续使用。

2) 显示屏控制器

① 性能要求

·支持两组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示两组信号或者在液晶拼接显示上实现任意开窗或全屏幕漫游显示，可以实现跨屏窗口显示，窗口漫游，窗口叠加，任意缩放，PIP、POP、画面静止、任意通道作为背景等功能。

·具有自动侦测和识别各种电视制式复合视频的能力，能处理各种标准RGB或常用的非标准VGA 信号，对所有的信号自动识别并按用户要求对各信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换，启动时间小于50秒钟。

② 主要技术指标

·100/1000M以太网接口： 	≥4个

·视频输入接口：			    ≥12路

·RGB接口：				        ≥4个

·输出分辨率：		       640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200

·图像处理器具有256、64K、16M等多种颜色模式

·8个HDMI输出口, 支持4路4K视频同时输出。

⑸ 网络交换机(品牌要求：思科、东土、华为)

1)基本要求

为便于管理、维护，本项目视频图像监视系统的所有网络设备应与计算机监控系统网络设备采用同一厂家产品。网络交换机具有如下基本功能：

• 诊断功能：支持4个ROMN组（统计，历史，报警，事件）功能，支持端口镜像，线缆测试（双绞线）。

• 安全功能：认证 IEEE 802.1x, 基于IP and MAC 的端口安全, SNMP V3, ACL等安全措施。

•  MTBF值：所有交换机的交换引擎及介质模块的MTBF均需大于17.5万小时（20年）。

• 拓扑结构和链路自愈：支持星型、环网、总线和混合组网的拓扑结构。

• 冗余功能：支持HIPER-Ring超级冗余环，MRP（介质冗余环网，IEC-Ring），快速生成树RSTP 802.1W，Dual homing，Redundant Network/Ring Coupling、链路汇聚，SNTP（简单网络时钟协议）等。

• 其它服务：支持802.1D优先级（4 queues），多播过滤（GMRP），流控制802.3x，支持IGMP Snooping/Querier功能。

• 交换机应能传送语音和图像。

• 所有交换机都必须采用模块化结构的工业级产品。

2)主要技术指标

① 中心网络交换机

• 交换容量:                           ≥758Gbps，

• 包转发率:                           ≥216Mpps；

• 10000M光接口：		                  ≥4个，2个万兆多模；

• 1000M电接口：			              	　≥24个，2个千兆单模模块；

• 10/100M自适应电接口：				      　≥10个；

• 网络协议：                       	　TCP/IP；

• 全双工功能：				               　 所有端口；

• 背板带宽：	≥70G；

• 具有第3层交换功能；

• 提供IP Qos；

• 支持组播、广播及点播方式；

• 冗余备份电源；

• 采用220VAC冗余供电。

② 前端接入网络交换机

• 交换容量:                        ≥336Gbps，

• 包转发率:                       ≥108Mpps；

• 10000M光接口：	                ≥4；

• 1000M电接口：	                  ≥24；

• 10/100自适应电接口：            ≥摄像机使用数量，并留有3个备用端口；

• 网络协议：	TCP/IP；

• 全双工功能：	所有端口；

• 背板带宽：	≥16G；

• 提供IP Qos；

• 支持组播、广播及点播方式

• 冗余220VAC备份电源；

⑹ 室内一体化全方位彩转全高清网络球型摄像机（简称“室内全高清网络球机”）（品牌要求：海康威视、大华、宇视）

所有摄像机应选用同一厂家产品。提供相应的“中国国家强制性产品认证证书”及“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的检验报告。

球机应选用低照度、高灵敏度、能抗潮湿、抗电磁干扰、抗高电压等恶劣环境的产品。应具有先进的数字信号处理、连续自动聚焦及预置功能，同时能配置辅助照明（包括自然光和红外照明）。球机主要包括摄像机、镜头、防护罩、电动云台、支架及电源等。

配置的基本要求如下：

• 色彩：日夜色彩自动转换；

• 不低于1/3″CMOS/CCD，逐行扫描，具有高清晰，高灵敏性能；

• 有效像素：≥ 400万像素；

•.最大分辨率：2688×1520；

• 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转，垂直：0°～90°；

• 预置位：	≥64；

• 旋转速度：水平0.1°～300°/秒，垂直0.1°～180°/秒 ；

• 预置点：水平400°/秒；垂直220°/秒；

• 镜头类型：定焦、镜头焦距2.8mm；

• 最低照度：彩色：0.002Lux，黑白：0.0005Lux；

• 信噪比：≥50dB；

• 压缩方式： MPEG-4/H.264/H.265；

• 具有报警事件网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、区域入侵、安全异常、人体自动跟踪、电子围栏等智能分析功能；内置MIC支持；

• 摄像机输出接口：网络端口（RJ45）；

• 接入标准：应符合GB28181和ONVIF等标准；

• 红外补光距离：≥100米；

• 防护等级：≥IP56，

⑺ 室外一体化全方位彩转全高清网络球型摄像机（简称“室外全高清网络球机”）（品牌要求：海康威视、大华、宇视）

所有摄像机应选用同一厂家产品。提供相应的“中国国家强制性产品认证证书”及“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的检验报告。

球机应选用低照度、高灵敏度、能抗潮湿、抗电磁干扰、抗高电压等恶劣环境的产品。应具有先进的数字信号处理、连续自动聚焦及预置功能，同时能配置辅助照明（包括自然光和红外照明）。球机主要包括摄像机、镜头、防护罩、电动云台、支架及电源等。

配置的基本要求如下：

• 色彩：日夜色彩自动转换；

• 全景：1/1.8英寸CMOS、400万；细节：1/1.8英寸CMOS；

• 有效像素：≥ 400万像素；

•.最大分辨率：2688×1520；

• 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转，垂直：0°～90°；

• 预置位：	≥64；

• 旋转速度：水平0.1°～300°/秒，垂直0.1°～180°/秒 ；

• 预置点：水平400°/秒；垂直220°/秒；

• 最低照度：彩色：0.002Lux，黑白：0.0005Lux；

• 信噪比：≥50dB；

• 压缩方式： MPEG-4/H.264/H.265；

• 具有人体自动跟踪、电子围栏等前端智能侦测分析功能；

• 摄像机输出接口：网络端口（RJ45）；

• 接入标准：应符合GB28181和ONVIF等标准；

• 红外补光距离：≥200米；

• 防护等级：≥IP66；

⑻ 网络设备机柜

承包商应为本项目视频图像监视系统的网络设备提供全套机柜，每块机柜尺寸为：2260800800mm（高宽厚）。

承包商提供的网络设备机柜内应有交流输入电源切换装置，并应根据系统设备的负荷提供满足要求的稳压电源装置，同时应根据需要配置内置KVM切换器。

⑼ 网络机箱

室内网络机箱的防护等级为IP55，室外网络机箱的防护等级为IP65。

网络机箱的箱体和箱门应采用厚度不小于1.5mm的优质不锈钢钢板。支撑板、道轨支撑架也应采用相应配套材料。

前端网络机箱内应设置集中电源，光纤分配单元及端子排、供前端网络交换机及摄像机使用。

⑽ 火灾报警接口盒

承包商应为船闸提供４套10路I/O接口的火灾报警接口盒，通过I/O接口接收火灾报警系统联动信号输入，通过串口输出火灾报警编码信号。火灾报警接口盒的防护等级为IP55，盒体应采用厚度不小于1.5mm的优质不锈钢钢板，盒内应设置接线端子排等、继电器等。

⑾ 电源（品牌要求：海康威视、大华、宇视）

视频图像监视系统采用交流220V，50Hz电源供电。系统主要供电方式采用集中供电方式。对于较远的摄像机采用现场供电方式。

• 终端设备及网络设备：终端设备分别由厂用电及UPS电源供电。

• 前端设备：前端网络机箱内应设置集中电源，供前端网络交换机及摄像机使用，对于距离较长的摄像机采用现地供电方式。

#### 系统性能要求

⑴ 信号制式：						        	PAL；

⑵ 每帧行数：											625；

⑶ 图像清晰度：

• 分辨率：						            ≥1920×1080

• 帧率：							            ≥25帧/秒；

• 时延：							            ≤1秒；

⑷ 图像质量：		                  稳定、无闪烁、无马赛克现象；

⑸ 图像压缩标准：                 H.265/H.264/MPEG4；

⑹ 音频压缩标准：					      	G.711/G.729；

⑺ 灰度等级：							        ≥254级；

⑻ 失真度：

• 几何失真：				              <3%；

• 非线性失真：			              <10%；

⑼ 图像信噪比：                   ≥50dB；

⑽ 控制响应时间：						      ≤1秒；

⑾ 图像切换响应时间：					    ≤1秒；

⑿ 音频信噪比：                   ≥70dB；

⒀ 系统平均无故障时间（MTBF）：	  ≥20000h；

⒁ 系统平均维护时间（MTRR）：			≤0.5h；

⒂ 系统可利用率：						      ≥99.5%；

⒃ 系统使用寿命：						      ≥15年；

⒄ 前端设备防护等级：

• 室内：				                  ≥IP55；

• 室外：				                  ≥IP65。

#### 设备布置

① 终端管理设备：

图像及网络管理工作站、视频应用工作站布置在船闸中控室控制台上，视频存储设备、大屏拼控制器和网络交换机布置在设备机柜内、液晶显示屏上墙布置。

② 前端设备：

本项目前端设备位置包括：船闸上下闸首及启闭机房、闸室、控制室、设备间、变电所、船闸上下游引航道、交通桥等。前端摄像机的具体布点位置见下表。

表17.6.2.7-1　　　吉里船闸视频图像监视系统前端设备配置表

| 序号 | 布置地点 | 室内球机 | 室外球机 | 网络 交换机 | 光纤 收发器 | 机箱 | 安装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 现地启闭机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首左侧机房 | 1 |  | 1 |  | 1 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| （2） | 上闸首右侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （3） | 下闸首左侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （4） | 下闸首右侧机房 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.2 | 控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 船闸调度室(上右) | 1 |  |  | 1 | 1 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| （2） | 船闸中控室(上左) | 1 |  |  |  | 1 | 同上 | 同上 |
| （3） | 设备间(上左) | 1 |  |  |  | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.3 | 闸室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 左侧闸面(上闸首侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 右侧闸面(下闸首侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.4 | 闸首 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首(人字门上游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 上闸首(人字门下游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （3） | 下闸首(人字门上游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| （4） | 下闸首(人字门下游侧) |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.5 | 引航道 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上游引航道 |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| （2） | 下游引航道 |  | 1 |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |
| 1.6 | 交通桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 下闸首交通桥 |  | 1 |  | 1 | 1 | 专用杆(5m) | 防雷器/室外机箱 |
| 1.7 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 网络交换机 |  |  | 1 |  |  |  | 24口/布置在中控室 |
| 2 | 变电所 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 配电间 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 壁挂(3.5m) | 机箱内配置电源等 |
| （2） | 柴油发电机房 | 1 |  |  | 1 | 1 | 同上 | 同上 |

### 船闸广播系统

为满足吉里船闸运行管理需求，吉里船闸设置1套网络广播指挥系统，分别用于对船闸的上下游引航道、启闭机房、上下闸首、闸室等部位的通航指挥，以及紧急情况的报警与指挥、突发情况的寻呼及公共信息发布等。

#### 广播系统区域划分

根据工程需要，广播指挥系统将实现分区域广播，分区按工作性质划分，船闸广播指挥系统分区为：① 船闸上下游，闸室区域；② 上下闸首船闸启闭机房。

#### 系统方案与设备组成

本项目广播设备属于公共广播声响（语言和音乐兼用）系统范畴，系统采用网络化广播媒体架构方案。系统由1个控制中心、网络设备和16个播放点组成，其中，考虑到广播系统的数据量不大，且与船闸视频图像监控系统的业务属性相近，因此，船闸广播系统和视频图像监控系统采用共网方案。

· 控制中心配置1套网络音频服务器、1台网络分区器、1台网络交换机和1台网络寻呼麦克风，其中，网络音频服务器包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件等。

· 根据现场环境，各站点在室外配置15W功率的号角型扬声器或在室内配置10W壁挂型扬声器。

#### 系统功能

⑴ 通航自动语音播放功能

网络音频服务器接受船闸计算机监控系统根据过闸工艺流程发出的控制指令，对各个区域(船闸上下游引航道、上下闸首。闸室区域、上下闸首启闭机房)播放预先存储在网络音频服务器中的声音文件，实现船闸自动播音的通航广播指挥。也可根据监控系统的控制指令播放一些背景音乐。

⑵ 手动控制播音功能

· 能采用网络寻呼话筒直接播音或播放录制好的通航指挥录音，实现船舶过闸的临场广播指挥；

· 能手动控制网络音频服务器实现背景音乐的广播；

· 应能在操作台通过鼠标和键盘进行手动/自动播音功能切换。

⑶ 紧急广播功能

紧急广播功能包括消防紧急广播和通航事故紧急广播。广播系统能接受来自船闸消防及火灾报警系统或计算机监控系统的紧急控制命令，不管广播指挥系统处于自动或是手动播音状态，均应能强制切断正常通航指挥广播，改为消防紧急广播和通航事故紧急广播且音量设置为最大。

船闸正常运行时，广播系统工作在通航指挥状态，此时仅用通航指挥的4只喇叭(号角型扬声器)播音。当船闸发生火灾时，广播系统自动转为消防紧急广播状态，指挥人员疏散，此时用于通航指挥的4只喇叭和消防广播的6只壁挂型高保真音箱同时播音。

广播优先权级别从高到低依次为：消防紧急广播-通航事故紧急广播-正常通航指挥广播-背景音乐播放。

⑷ 分区域广播功能

根据船舶过闸工艺流程，船舶通过船闸室及上、下游航道时，广播指挥系统需播放不同的指挥语音内容，且各播音区声音不能互相干扰。广播系统(包括自动播音、手动播音和紧急广播)能接受网络音频服务器发出的指令进行分区选择播音控制，实现对每个区的选择及播音。对每个播音区，紧急广播都应具有最高优先权限。

#### 设备配置

⑴ 广播音频工作站(网络音频服务器) （品牌要求：BOSE、ITC、TOA、迪士普）

· CPU：Intel Core  i5   3.10GHz 四核

·芯片组：Intel B75

·显示屏：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080)

·触摸屏：10点电容触摸屏

·标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口

·存储：mSATA硬盘128G，支持3.5"、2.5"；

·内存：DDR3 1333/1600 MHz  最大支持16GB；

·网卡：1个Realtek GbE，1000M，支持IPV6、IPV4网络协议

·系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB

·系统音频信号失真度：1KHz<0.5%

·软件操作平台：采用最新版本的Windows操作系统、LINUX操作系统

·配置数字化IP网络广播客户端管理软件

⑵ 网络寻呼话筒（品牌要求：BOSE、ITC、TOA、迪士普）

·网络接口：标准RJ45输入，支持IPv6、IPv4网络协议；

·音频格式：MP3

·采样率：8KHz~48KHz

·传输速率：100Mbps

·音频模式：16位CD音质

·显示屏：7英寸，800 x 480 像素，65K色DGUS屏

·内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W

·总偕波失真：≤1%

·内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz  +1/-3dB

·信噪比：>65dB

·MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV

⑶号角喇叭（品牌要求：BOSE、ITC、TOA、迪士普）

·网络接口：标准RJ45输入，TCP/IP，UDP，100Mbps；

·音频格式：MP3

·音频模式：16位CD音质

·功率输出：15W（MAX）

·喇叭灵敏度：104dB

·频率响应：300Hz～14KHz（+1/-3dB）

·谐波失真：≤1%

·信噪比：≥68dB

·防护等级：IP68

·含功放等

⑷ 高保真IP网络音箱（品牌要求：BOSE、ITC、TOA、迪士普）

·网络接口：标准RJ45输入，TCP/IP，UDP，100Mbps；

·音频格式：MP3

·音频模式：16位CD音质

·功率输出：10W（MAX）

·频率响应：80Hz～16KHz   +1/-3dB

·谐波失真：≤1%

·信噪比：＞68dB

·防护等级：IP55；

·含功放等

#### 设备布置

在船闸上闸首中控室布置网络音频服务器、网络分区器和网络寻呼麦克风等设备；在船闸现场布置号角型喇叭或高保真音箱。

现场喇叭或高保真音箱的具体布点位置见下表。

表17.6.3.5-1　　吉里船闸IP网络广播喇叭配置表

| 序号 | 布置地点 | 号角喇叭 | 高保真 音箱 | 寻呼 麦克风 | 光纤 收发器 | 网络 交换机 | 安装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 现地启闭机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首左侧机房 |  | 1 |  | 1 |  | 壁挂(3m) |  |
| （2） | 上闸首右侧机房 |  | 1 |  | 1 |  | 同上 |  |
| （3） | 下闸首左侧机房 |  | 1 |  | 1 |  | 同上 |  |
| （4） | 下闸首右侧机房 |  | 1 |  | 1 |  | 同上 |  |
| 1.2 | 控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 象山船闸调度室(上右) |  | 1 |  | 1 |  | 壁挂(3m) |  |
| （2） | 船闸中控室(上左) |  | 1 |  | 1 |  | 同上 |  |
| 1.3 | 闸室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 左侧闸面(上闸首侧) | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| 1.4 | 闸首 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上闸首 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| （2） | 下闸首 | 1 |  |  | 1 |  | 同上 | 同上 |
| 1.5 | 引航道 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 上游引航道 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| （2） | 下游引航道 | 1 |  |  | 1 |  | 同上 | 同上 |
| 1.6 | 检修排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 泵房(下闸首) |  | 1 |  | 1 |  | 壁挂(3m) |  |
| 1.7 | 交通桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 下闸首交通桥 | 1 |  |  | 1 |  | 专用杆(5m) | 防雷器 |
| 1.8 | 变电所 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 配电间 |  | 2 |  | 2 |  | 壁挂(3m) |  |
| （2） | 柴油发电机房 |  | 1 |  | 1 |  | 同上 | 同上 |

### 船闸通航信号系统

吉里船闸设置1套通航信号系统，用于过闸船舶的通航交通指挥，通航信号系统由船闸计算机监控系统统一控制。

（品牌要求：无锡安邦、芯源交通电子、澳思达、赛诺杰）

#### 设备组成与布置

· 在下闸首公路桥两端各布置1组红、绿二色通航指挥信号灯，共2组；

· 在船闸上下闸首左侧和右侧人字门，面对船舶来向各布置1组红、绿二色通航指挥信号灯，共4组；

· 在船闸下闸首公路桥上下游两侧各布置1组中心灯，共2组；

· 在船闸上下闸首左右两边闸墙上各布置1组边界灯，共4组；

· 在船闸上下闸首人字门附近位置各布置1组交通警铃，共2组；

· 在船闸上下闸首，面对船舶来向各布置1组LED大屏用于调度信息发布，共2组；

#### 通航信号灯

1.技术参数

·灯源：           LED红、绿两色灯(上红下绿)

·视距：           ≥1000m，在可通航的气侯条件下

·防护等级：       IP65

·工作电源：		  AC220V

·工作温度：		  -10℃～+60℃

·灯具寿命：       ≥10000h

·灯具应设有防潮、避雨措施，能适应全天侯气象条件。

2.技术要求

·每套通航信号灯均由红、绿两色灯(上红下绿)及其黑色背板组成，是船闸船舶过闸流程控制的一个组成部分。

·两色灯的转换由操作员站通过相应的现地控制站纳入船闸的运行流程程序控制，亦可在现地控制站进行切换和控制，且现地控制优先。灯的燃亮与熄灭由专用的检测装置监测，检测信号传送至相应的现地控制站或远程I/O后，再通过网络传送至“计算机监控系统”。

·为了避免对船上人员造成炫目的效果，照明系统应配备日/夜模式转换装置。该转换装置能够根据光线的情况来调节信号的亮度。日/夜模式的变换应通过微光电开关自动控制或由操作人员手动控制。相应的运行状态应显示并记录在计算机监控系统中。

·通航信号灯只有在闸门完全打开且通道无障碍物时，才能够发出“进闸(绿灯)”或“出闸(绿灯)”信号。为了避免出现误操作，4套通航信号等应相互连锁，并且与闸门状态连锁。信号灯状态的转换可通过控制系统设定一定的延时，以避免船舶在船闸入口区域出现碰撞。

·信号灯采用与路灯共杆方式(或专用信号灯柱)安装,采用专用信号灯柱安装时，灯杆的直径大约100mm，灯具上边缘距离水位高度大约2800mm。灯杆应由涂漆热浸镀锌钢材制成。电缆应布设在灯杆内。

#### 航道边界灯

技术参数

·灯源：         	橙色交通障碍灯；

·视距：         	≥800m；

其他要求与通航信号灯相同。

#### 航道中心灯

技术参数

·灯源：        		紫色警示灯；

·视距：         	≥1000m；

其他要求与航道边界灯相同。

#### 预告警铃

技术参数

·铃声音量：   ≤120分贝；

·工作电压：    AC220V；

·功率：        ≤20W；

·防护等级：    IP67。

### 变电所继电保护

吉里船闸设置1座10kV/0.4kV变电所，其10kV变配电系统的继电保护采用微机型成套保护装置，0.4kV配电系统保护采用脱扣器方式。同时，在10kV/0.4kV变电所设置一套变电所现地控制站(LCU)，接入船闸计算机监控系统，实现对10kV/0.4kV变电所变配电设备的监控。

#### 基本参数

⑴ 额定技术参数

· CT二次侧电流							5A

· PT二次侧电压							单相57.7V, 开口100V/3

·额定频率								50Hz

·额定电压								DC 220V

⑵ 主要技术指标

1)	保护及测控装置

① 功率消耗

·交流电流回路								不大于1.0VA/相

·交流电压回路								不大于1.0VA/相

·直流回路            	正常工作时			不大于50W

装置动作时			不大于100W

② 保护动作时间                          	不大于30ms

③ 保护定值精度                          	不大于 ±3%

④ 保护整定时间精度                      	不大于 ±10ms

⑤ 电流测量精度                          	不大于 ±1.0%

⑥ 电压测量精度                         	不大于 ±1.0%

⑦ 有功电度测量精度                	不大于 ±1.0%

2)	备自投装置

① 功率消耗

·交流电压回路							不大于1.0VA/相

·直流回路          	正常工作时		    不大于50W

装置动作时		不大于100W

② 备自投动作时间                    	不大于30ms

③	电压定值精度                      	不大于 ±3%

④ 整定时间精度                   		不大于 ±10ms

3)	有功脉冲电度表

① 功率消耗

·交流电流回路							不大于1.5VA/相

·交流电压回路							不大于1.5VA/相

② 测量精度                				不大于±0.2%

#### 基本技术要求

⑴ 一般要求

·10kV开关柜内主要二次设备，包括保护及测控装置、备自投装置、电弧光母线保护装置等应采用国内知名优质品牌产品。

·微机综合保护装置采用北京四方、南瑞继保、许继电气、深圳国网南自等知名品牌产品。

·综合显示表（多功能仪表，可测量电压、电流、有功功率、无功率、功率因数等等）采用北京四方、南瑞继保、珠海汉升科技、许继电气等知名品牌产品。

·小电流接地选线功能、备自投功能、电弧光母线保护功能、消谐功能等应分别设置独立的装置。

⑵ 对保护及测控装置的基本要求

·保护及测控装置应为集保护、测量、控制、监视和通信等功能于一体的数字式系统，其微处理器采用适合于工业环境中使用的高可靠性、低功耗、抗干扰性能强的工业级微处理器，平均无故障时间(MTBF)大于30000小时。

·保护及测控装置软件和硬件具有自动检测和长期监视功能、容错功能和自检出错定位功能。保护及测控装置故障时，能发出信号。

·保护及测控装置具有断路器状态监视及跳合闸回路监视功能。

·保护及测控装置采用大屏幕图形LCD液晶显示器，可实时显示一次系统图、各种数据、参数和波形。

·保护及测控装置采用模块化体系结构，同型式的模块具有互换性。

·保护及测控装置具备完善的抗干扰措施，电磁兼容性符合IEC有关标准，适合于分散式就地安装于开关柜内。

·保护及测控装置具有事件顺序记录功能和故障录波功能，事件记录分辨率不大于5ms，并带有时标。

·保护及测控装置设有外接计算机的串行接口，便于调试和运行维护。

·保护及测控装置应提供以太网口和RS485接口，实现与船闸计算机监控系统和在线监测系统的连接。保护及测控装置采用直流B码对时。

·保护及测控装置应具有足够数量和容量的信号接点输出，用于跳闸、报警。

·10kV系统电流/电压的远方测量由保护测控装置实现。

·10kV开关柜取消常规的指示灯、测量仪表等，采用一体化智能操控测显装置，实现“一次回路模拟图、带电显示、自动加热除湿控制、断路器分合闸状态指示、储能指示、接地开关位置指示、小车位置指示、带电提示等功能，以简化开关柜面板，增强二次回路抗干扰能力和操作防误动的能力。

⑶ 对其他装置的基本要求

·小电流接地选线装置：每段10kV母线配置1套小电流接地选线装置，小电流选线应具备通信接口与综自系统通信；消谐装置：卖方应提供一次、二次消谐装置和微机消谐装置，防止由于铁磁谐振以及励磁涌流引起一次设备损坏。所有10kV电压互感器一次中性点侧加装非线性电阻。10kV系统配置2套微机消谐装置，微机消谐装置应具备通信接口与综自系统通信；同时要求小电流选线与消弧消谐、零序电流互感器统一一致品牌。

·备自投装置、小电流接地选线装置应满足本技术文件的功能要求，并设有通信接口。

·有功电度测量采用数字脉冲电度表，脉冲宽度不小于80ms。

⑷ 对电弧光母线保护装置的基本要求

·10kV高压开关柜应装设快速动作电弧光母线保护装置，以避免母线故障时产生的电弧光对设备及人员造成伤害。

·快速动作电弧光母线保护应由主单元、辅助单元、弧光传感器等组成。主控单元应能采集一路3相保护CT的电流信号，用于弧光保护的电流辅助判据；

·采集单元应能独立采集8路弧光信号，弧光强度定值可整定，整定范围覆盖5kLux~50kLux；专门用于故障弧光采集，是无源的弧光探测传感器，安装在开关柜的母线室内或馈线柜内电气元件的连接处。

·快速动作电弧光母线保护的动作时间应不大于7ms。

·快速动作电弧光母线保护应具备故障定位功能，应能判别出发生弧光的具体位置，以便于事故的及时处理和分析，即每个开关柜的母线室都应安装独立的弧光传感器。

·电弧光保护系统必须具备故障代码指示功能，并对整个系统(包括传感器及连接线)具有完善的在线自检功能，同时能发出告警指示。

·电弧光保护的电源系统与主单元为一整体，并不得使用低于110V的直流电系统，以防止电磁干扰产生误动，且便于安装布置。

·电弧光保护装置必须通过国家权威部门的测试，并在国内具有良好的使用业绩产品；如合肥雷拓智能科技有限公司、合肥谷诺机电设备有限公司、安徽比尔电气技术有限公司知名品牌产品。

#### 保护配置及测控功能

⑴ 保护配置

① 10kV进线柜：限时电流速断保护、反时限过电流保护、过负荷保护、零序过电流保护；

② 10kV母联柜：限时电流速断保护、反时限过电流保护、过负荷保护、备自投；

③ 10kV PT柜：小电流接地选线、PT并列、电弧光母线保护(主机)；

④ 10kV馈线柜（变压器）：电流速断保护、反时限过电流保护、过负荷保护、零序过电流保护、非变压器电量保护；

⑤ 0.4kV开关柜的所有进出线回路均采用低压断路器带电磁脱扣器方式进行保护。0.4kV 厂用电设置备自投装置，备自投装置采用微机型，装于0.4kV母联柜内。

⑵ 监测信息及要求

① 在开关柜现地至少监测以下信息：

·各进线、出线、分段3相电流：Ia、Ib、Ic

·各段母线3相1线电压：Ua、Ub、Uc、Uac

·各进线、出线的有功电度

·各断路器的分/合闸位置指示

·各断路器手车位置(试验/工作)指示

·各保护及自动装置(包括保护及测控装置、备自投装置、消谐装置、小电流接地选线装置)动作信号及装置故障信号

·弹簧储能回路故障(弹簧未拉紧)信号

·断路器控制回路(跳合闸回路)监视信号

·电源监视信号

·切换开关现地/远方位置信号

·备自投投/退信号

·备自投闭锁信号(PT断线、母线故障)

②	在远方至少监测以下信息(经通信)：

·各进线、出线、分段单相电流：Ib

·各段母线线电压：Uac

·各进线、出线的有功电度

·各断路器的分/合闸位置指示

·各断路器手车位置(试验/工作)指示

·各保护及自动装置(包括保护及测控装置、备自投装置、消谐装置、小电流接地选线装置)动作信号及装置故障信号

·弹簧储能回路故障(弹簧未拉紧)信号

·断路器控制回路(跳合闸回路)监视信号

·电源监视信号

·切换开关现地/远方位置信号

·备自投投/退信号

·备自投闭锁信号(PT断线、母线故障)

⑶ 控制要求

① 在现地至少实现以下控制功能：

·现地/远方控制切换操作

·断路器的分/合闸操作

·备自投投/退操作及备自投模式切换操作

② 在远方至少实现以下控制功能(经通信)：

·断路器的分/合闸操作

·备自投投/退操作及备自投模式切换操作

⑷ 10kV和0.4kV备用电源自动投入功能要求

10kV和0.4kV系统采用单母分段接线，2段母线设置1套备自投装置，2回电源进线开关、分段开关参与备自投。

① 备用电源自动投入装置工作模式

·工作模式：当进线电源失电后，跳开进线电源开关，发自投指令合分段开关；当进线电源恢复正常后，自动启动返回程序，断开分段开关，合进线电源开关。

·退出模式：备自投退出。

备自投装置应能返回实际的模式状态I/O信号到计算机监控系统，反映当前备自投装置所处模式。

② 参与备自投的电源开关手动跳闸需起动备自投，以便实现自动倒闸操作，但现地紧急手动分闸不应起动备自投。

③ 备用电源自动投入装置应设置以下闭锁：

·	PT回路断线闭锁；

·	母线故障闭锁。

⑸ 闭锁

为避免环流，2台进线开关、分段开关应设置合闸闭锁，即该3台开关只允许2台开关同时合闸。

#### 电能计量系统

在各10kV电源进线开关柜和出线柜内设置计量电度表，有功精度0.5S，无功精度2。电度表就地布置在各开关柜内。电度表具有停电保护、失压记录和故障报警功能，并带有RS485通讯口，用于实现与船闸计算机监控系统和在线监测系统的连接。

### 通信系统

#### 概述

（1） 语音通信

语音通信系统采用固定通讯和移动通讯相配套的方案，其中，固定语音通信将依托吉里枢纽管理区电话交换系统，将通信电缆接入船闸调度控制室，并配置约22部固定电话（其中，2部录音电话），供船闸调度控制室、中控室、现地启闭机房和变电所的工作人员值班维护使用。

（2） 数据通讯

吉里船闸运管系统需要与本枢纽管理部门和上级航运管理部门之间进行高速宽带的数字传输，采集船闸的运行状态、运行参数以及视频图像，并上传，同时接受上级管理部门的调度命令等远传信号，实现船闸与上级管理部门的实时数据通讯。作为南支枢纽的一个组成部分，吉里船闸的对外据通讯由枢纽管理区数据通讯系统统一规划并建设。

（3） 无线通信

① 无线对讲系统

为移动工作人员配置4台无线对讲机，以满足对移动作业、维修人员的调度指挥需要。

② 甚高频无线通信

为满足过闸船只的船岸通信需求，在船闸中控室设置2套（一用一备）甚高频无线电台，天线安装在楼顶。采用水上频率，开放1个遇险呼救频道和2个工作频道。16CH为船舶遇险呼叫频道。

#### 设备配置

⑴ 甚高频无线电台（品牌要求：R/S、PAE、OTE、海格、天奥）

船岸甚高频无线电台，满足船闸与过往船只之间的通信联系。因此，本电台的覆盖范围应能够覆盖枢纽范围内船闸上下游航道。

1）天馈系统

·频率范围：156.000MHz～174.000MHz

·承受功率：应大于发射机输出功率。

·极化方式：垂直极化

·电压驻波比：≤1.5

·天线阻抗：50Ω

·水平方向性：VHF岸台覆盖范围

·天线增益：3dBi～9dBi

·抗风速：大于当地最大风速

·馈线阻抗：50Ω

·馈线总损耗：＜3dB

2）发射机

·频率范围：156.000 MHz～174 .000MHz

·同频单工

·频道间隔：25kHz

·频率容限 ＜±5×10-6

·输出功率 ≤50W（配置发射机合路器时应小于100W）（可调）

·射频输出阻抗：50Ω

·调制指数 2±0.2

·容许调制频偏：±5kHz

·占用带宽 ≤16kHz

·预加重：6dB（±3dB）/每倍频程

·谐波辐射 ≤-26dBm

·音频响应（300Hz~3000Hz） ＜3dB

·杂散辐射：当载波功率大于25W时, 任一离散频率的杂散辐射功率衰减量应大于70dB；当载波功率低于或等于25W时, 落在国际水上移动业务频段内的任一离散频率的杂散辐射功率应不高于2.5μW。

·音频失真系数 ＜3%

·频道转换时间 ＜2s

·机箱辐射功率 ≤25μW

·连续发射时间 ≥30min，各项指标不改变

·监控性能：全面板遥控

·保护：具有过热、过流、过压保护

3）接收机

·频率范围：156.000 MHz～174 .000MHz

·灵敏度（e.m.f;SINAD=12dB时） ≤0.35μV

·邻频道抑制 ＞80dB

·寄生抑制 ＞90dB

·互调抑制 ＞80dB

·抗大信号阻塞 ＞100dB

·反向辐射 ≤2×10-9W

·去加重：-6dB（±3dB/每倍频程）

·射频输入阻抗：50Ω

·静噪关闭时间 ≤250ms

·静噪启动时间 ≤150ms

·静噪控制：可自动和人工调整

·音频响应（300Hz～3000Hz） ≤3dB

·音频失真系数 ≤3%

·音频输出功率 ≥0.5W

·监控性能：全面板遥控

⑵ 对讲机（品牌要求：摩托罗拉、Hytera、艾可慕、建伍、科立讯、万华）

·具有工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证

·支持集群（TMO）和直通（DMO）双模式工作

·频率范围：UHF：350MHz～400MHz/VHF：136～174MHz

·信道间隔: 25kHz

·要求具备不低于1.8寸彩色液晶显示屏，内置中文字库，能够显示符合国家标准GB2312的汉字。

·支持全双工通话：支持与调度台的有线全双工通信，支持与其他车台的无线全双工通信，达到与手机相同的语音通信效果。

·支持鉴权，实现用户和系统间的双向身份认证；支持空中接口加密及完整性保护；支持定位；支持一键操作；具有短信功能；具备倒放报警功能。

· 防水防尘等级达到IP67。

### 直流电源系统

吉里船闸10kV/0.4kV变电所设置一套DC220V直流电源系统。

#### 系统方案与设备组成

吉里船闸10kV/0.4kV变电所设置一套DC220V直流系统，直流电源供电对象为：变电所控制系统、保护系统和开关设备操作回路，并考虑一定容量的备用负荷。直流电源系统包括：交直流电源屏、1套高频开关整流充电装置、1台绝缘监视装置、1台直流系统微机监控装置、1套硅堆调压装置、1组蓄电池、配电及保护器具、监视仪表及报警信号等。其中，蓄电池采用全封闭免维护阀控式铅酸蓄电池组，容量为100Ah（以10小时放电率计算），电压为DC220V。直流系统采用单电单充单母线结构，蓄电池组正常以全浮充电方式运行。电池的免维护使用寿命不低于10年。

#### 基本要求

⑴ 直流电源系统额定电压为直流220V，采用阀控式密封铅酸蓄电池。

⑵ 直流负荷统计：10kV/0.4kV 变电所的负荷电流为：38A；事故放电时间为1小时。

⑶ 充电装置采用高频开关整流模块，为浮充电与均衡充电兼用。正常运行时，充电装置经直流母线对蓄电池充电，同时提供经常负荷电流。

⑷ 在浮充电状态下运行时，直流母线电压应为直流系统额定电压的105%，其它运行方式下直流母线电压应在额定电压的85%～110%范围内；设备在正常运行中，交流电源突然中断，直流母线应连续供电，其母线电压波动不得低于直流标称电压的90%。

⑸ 直流屏主回路及馈线开关应采用直流断路器，直流断路器应采用国际知名品牌产品，且开关数量应不少于30回。

⑹ 所有装置应采用标准尺寸的机箱和插件板设计，插件板必须经过严格的筛选，且应具有互换性。

⑺ 所有装置的软件和硬件应具有对自身故障的自动检测、长期监视功能和内部故障记录存储功能。装置任一元件故障时，应能发出装置异常报警信号。

⑻ 采取可靠的抗干扰措施，防止大气过电压和电磁波侵入装置内部造成元件损坏。

⑼ 直流系统设备运行状态及故障状态的信号，除盘面指示外，还可通过通讯接口送至计算机监控系统。

#### 硬件设备配置

1）蓄电池(品牌要求：阳光、荷贝克、海志)

· 采用国际知名品牌阀控式密封铅酸免维护蓄电池，单体12V，每组蓄电池数量为17只，容量为100Ah。

· 浮充电压13.38～13.62V，均充电压14.1V；

· 终止电压11.22V、事故放电时间1.5小时的容量系数不小于0.55；

· 蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命应不低于18年，蓄电池在使用寿命期间，正常使用情况下应无需补加电解液。

· 蓄电池组按规定的试验方法，10h放电率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10。

· 蓄电池开路电压最大与最小电压差值小于0.06Ｖ，两个蓄电池之间连接条的压降应不超过8mV，蓄电池槽、盖、安全阀极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。

· 蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80％。

· 蓄电池的密封反应效率不低于95％。

· 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。

· 蓄电池每天自放电量不大于0.1%相对容量。

·蓄电池布置在柜体中，包括电池架及安装附件。

2）充电装置

⑴ 充电装置采用高频开关电源，充/浮充电装置应满足长期连续工作制运行要求。

⑵ 充/浮充电装置应具备“自动”和“手动”功能。

⑶ 充/浮充电装置应具有稳压、稳流及限流功能。

⑷ 整流充电模块应为智能型，具有自诊断、自检测、自恢复、自调节等功能，具备与集中监控单元的数据通信端口。

⑸ 技术性能：充电装置采用高频开关电源，所提供的充电模块应具有安全稳定运行2年及以上业绩，其技术性能应不低于下表所列要求

| 交流输入电压 | 380 V  20%， 50Hz  10% |
| --- | --- |
| 直流输出电压 | 230 V |
| 电压调节范围 | 180-300 V |
| 稳压精度 | 0.5% |
| 直流输出电流 | 30A(n+1，3个10A模块) |
| 电流调节范围 | 0-100%连续可调 |
| 稳流精度 | 0.5% |
| 纹波系数 | 0.1% |
| 噪声 | 45dB |
| 功率因数 | 0.9 |
| 满载效率 | 90% |

3）直流系统检测与控制装置

⑴ 直流系统监控装置

直流电源系统设置1台直流系统监控装置。该装置与相应直流系统的各子系统装置（包括充电装置、放电装置、绝缘监视装置、蓄电池检测装置、馈线状态监测模块等）通过通信接口连接，实现信息交换，并提供与计算机监控系统的通信和IO接口。直流系统监控装置应设置调试和运行维护用串行接口。

集中监控单元采用工业微机控制系统，作为直流电源系统控制管理中枢，用于直流电源系统各类信息的采集、处理、控制及显示，并满足以下技术性能要求：

· 采用工业级触摸式彩色液晶显示屏，实时显示直流系统的各单元设备的各种信息参数。

·具备交流配电监测、直流配电监测、馈线空开位置状态监测、绝缘监测、充电模块监控、电池管理等功能。

·检测并显示直流系统各单元设备故障、绝缘下降、母线电压异常、交流电源故障、整流模块故障、电池故障、通信故障等各种实时故障报警值及运行状态，同时送出直流系统各单元故障的报警无源触点。

·采集整流充电模块的输出电压、电流数据及工作、故障、充电/浮充电状态等信号，控制模块的开启/关闭、充电/浮充电、运行方式的切换；可实现整流充电模块的统一及分组控制。

·配备标准的串行接口、以太网口和USB接口等数据通信接口。

⑵ 绝缘监视装置

直流系统绝缘监察装置应选用微机型，大屏幕液晶屏，全中文显示，并满足以下技术性能要求：

·绝缘监察装置应能实时监测直流系统母线对地电压、正负母线绝缘和各分支路的绝缘及分布电容状况，具有母线绝缘监测及支路巡检功能。

·应能在线显示正、负母线对地电压值、母线及回路对地绝缘电阻值，在直流系统发生接地或绝缘电阻小于规定值时可靠动作报警，自动显示接地回路编号、接地极性和接地电阻值，接地报警具备排除电容效应的功能。

·实时在线监测并数字显示直流母线电压，一旦系统母线电压超过预先设定值则自动报警。

· 微机绝缘监察装置采用分散采样、集中监控的方式实现对直流系统的绝缘监测。

· 直流系统绝缘监测装置应具备交流窜直流故障的测记和报警功能，并自动识别串电支路。

· 绝缘监察装置主机应具有与直流系统集中监控单元等的对外通信端口（串口等），满足其通信规约及通信要求。

⑶ 开关量检测单元

开关量检测单元负责对系统开关量信号，包括各类开关、断路器、刀闸位置状态，断路器跳闸、熔断器熔断、绝缘故障等故障信息，进行采集、在线检测和处理，并通过RS485等数据通信端口将检测信息上送集中监控单元。开关量检测单元装置内部应采用MCU芯片控制，采样回路与数字端口光耦隔离，具备采样速度快、模数转换精度高、抗干扰能力强、可靠性高等特点。

4）蓄电池检测装置

蓄电池应配置一套蓄电池在线巡检装置，配套提供电池环境温度传感器、蓄电池在线巡检装置接入单体电池的线缆，及与蓄电池组和安装支架相匹配的走线槽。蓄电池在线巡检装置采用微机型模块化结构，可检测电池组的总电压和分组电池的电压、单体电池电压，并根据充放电时间计算出电池容量。检测装置通过现场总线或RS485接口与直流系统监控装置通信，实现对电池组各单体的内阻、每只电池的电压/容量、开路及短路故障等监测数据上传。

5）直流电压及电流监测

直流电压及电流监测采用带通信接口的数字式直流电压/电流表，经通信方式接至直流系统监控装置，其中蓄电池输出回路的电流表应具有双向测量功能。直流系统需装设测量仪表的部位见下表。

直流系统测量仪表配置表

| 装设部位 | 直流电流 | 直流电压 | 蓄电池温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池组输出端 | ¤ □ | ¤ □ | ¤ |
| 充电装置输出端 | ¤ □ | ¤ □ |  |
| 直流母线 |  | ¤ □ |  |
| 蓄电池放电装置 | ¤ □ |  |  |

图例：¤—指示仪表			□—变送器(4~20mA输出)

6） 测量仪表

直流电源屏上的测量仪表全部采用数字式仪表。仪表的准确度不应低于1.0级，分流器、交流CT的准确度不低于0.5级。直流电压及电流变送器采用输出为4~20mA的变送器，精度不低于0.5级。

7） 指示信号

为监视直流系统的运行，直流屏上应设装必要的位置信号及报警信号。

⑴ 位置信号

·汉字显示历史记录；

·直流屏上应设置以下位置信号（但不限于此）：

·直流馈线（红色LED，DC220V）；

·充电装置的交流供电电源（红色LED，AC220V）；

·其他需要指示的位置信号灯。

⑵ 故障报警信号及主要状态信号

每套直流系统应提供下列故障报警信号及主要状态信号（但不限于此）：

·充电装置进线开关状态信号；

·充电装置出线开关（至母线）状态信号；

·充电装置出线开关（至蓄电池）状态信号；

·蓄电池组进线开关状态信号；

·母联开关状态信号；

·系统接地故障；

·交直流电源系统间绝缘下降；

·绝缘监测仪装置故障；

·电池巡检装置故障；

·电池状态异常；

·充电装置故障；

·直流系统监控装置故障；

·直流馈线故障总信号。

⑶ 直流屏本地显示的故障报警信号采用光字信号灯，对于直流绝缘监视装置、蓄电池监测装置及直流系统监控装置上已有的报警信号不再重设光字信号灯；

⑷ 故障报警信号、主要状态信号应具备直流屏本地显示和上送计算机监控系统的功能，上送至计算机监控系统的报警信号及模拟量输出由卖方集中到端子排上。

8） 直流母线

直流母线应满足以下要求：

·直流盘主母线应采用铜母线，并套以阻燃热缩绝缘套；

·直流盘主母线应按蓄电池1h放电率计算长期允许载流量，并根据短路电流(10kA)校核热稳定，其截面应不小于60mm×6mm；

·直流盘主母线宜布置于盘的上部或中部，母线两端及中间必须用母线夹具或绝缘子牢固固定。母线夹具或绝缘子应能耐受10kA（交流有效值，1min）短路电流；

·正负母线间距离不小于60mm，母线跨度不应超过1000mm，超过时应增加母线支撑。

9） 直流开关及保护

(1)	直流系统的操作及保护器具应采用具有自动脱扣功能的直流断路器（不允许采用交/直流通用断路器或双投隔离开关+熔断器），所有直流断路器应采用国际知名品牌产品。所选断路器应能适应下述工作环境：

·海拔高度：2000m以下；

·环境温度：- 5 +40C；

·能耐受潮湿、盐雾、油雾、和霉菌的环境条件。

(2)	直流断路器的额定电流满足回路最大负荷电流，卖方应根据投标设备的参数校核额定电流取值。由于大部分直流用电设备目前尚未采购，馈线直流断路器的额定电流无法确定，因此合同签订后，卖方还应根据上下级配合要求调整直流断路器的额定电流。

(3)	为了保证具有相应的选择性，脱扣器、熔断器的整定电流范围将在设计联络会上确定。

(4)	直流系统所有直流断路器均应装设位置辅助触头及报警信号触头，用于位置指示及故障跳闸时发出报警信号；

(5)	直流断路器在布置上应采取垂直安装方式，板后接线，板前操作。对于需要“分”“合”位置互相闭锁的断路器应有相应的机械闭锁措施。

10） 交流开关及保护

(1)	所有交流断路器、交流接触器应采用国际知名品牌产品。

(2)	为了使交流断路器具有相应的选择性，脱扣器的整定电流范围将在设计联络会上确定。

(3)	所有交流断路器均应装设位置辅助触头及报警信号触头，用于位置指示及故障跳闸时发出报警信号；

(4)	交流断路器在布置上应采取垂直安装方式，板前接线，板前操作。

11） 防雷保护

(1)	在直流电源系统交流输入母线处分别安装1套三相交流380V电源电涌保护模块。

(2)	在直流电源系统直流220V母线分别安装1套220V直流电源电涌保护器。

12）直流放电专用工具。

为了检验蓄电池实际容量，配置1套可移动式高频开关放电装置，作为直流电源系统。放电装置按满足直流电源系统的放电要求。放电装置应具备自动维持按10h率电流放电功能及累加蓄电池放出安时容量的功能。当达到预定的放出容量或蓄电池达到终止电压时，发出告警信号并停止放电。

直流屏应设有专用的交、直流及控制信号接线端子或插座，便于放电装置的连接。

### 导航标志

#### 导助航设置范围

吉里船闸工程船闸等级Ⅳ级，设计船型1000t级，闸室有效尺度采用230m×23m×4m（长×宽×门槛水深）。本船闸导助航设备设置范围为上游引航道与主航道接口处至下游引航道与主航道接口处。

#### 助航设施配布

助航标志采用重点配布的原则，结合总平面布置图，助航标志配布如下：

① 在船闸上游右主导航墙端部及下游右主导航墙末端各设置1座右侧面岸标，提示船舶的驶入方向；

② 在船闸上游左主导航墙端部及下游左主导航墙末端各设置1座左侧面岸标，提示船舶的驶入方向；

③ 在闸室有效长度两端界限处各设置3套界限标，防止船舶误撞工作闸门、超船闸有效水域停船；

④ 在闸室两端主导航墙适当位置各设置1块船闸名称提示牌、1块禁止追越标志提示牌、1块限制航速标志提示牌；

⑤ 在双线船闸上、下游船舶靠泊区（４处）各设置1块禁止用锚标志提示牌，1块靠泊区标志提示牌、1块宣传标牌，提示船舶停靠位置。

本项目共需布置左侧面岸标2座、右侧面岸标2座、界限标志６座、禁止用锚标志２座、靠泊区标志２座、禁止追越标志2座、限制航速标志2座、船闸指向标牌2座、宣传标牌２座。

#### 航标主要特性

⑴ 侧面标

侧面标采用高5.5m成套的柱形岸标。侧面标主体采用CCS级船用钢板制成，配备太阳能一体化航标灯，灯光应满足5km的视距要求，灯器应具备抗雷电干扰性能。左侧面标标体为黑、白色相间横纹，灯质为绿色单闪；右侧面标标体为红、白色相间横纹，灯质为红色单闪。

⑵ 界限标

界限标为菱形形状、白底黑边、中间设有一道黑色横条，镶绘在船闸闸墙上。界限标顶部设有杆形界限灯，为红色的快闪灯，灯光应满足2km的视距要求。

⑶ 标牌

船闸名称提示牌、宣传标牌等尺寸较大的标牌采用双柱结构标牌；其它标志采用单柱标志。标志标牌版面采用铝合金材料，结构采用钢结构，标志标牌主要安装在水工结构上。

## 设备安装及调试技术要求

### 通用技术要求

#### 一般规定

⑴ 电气设备的安装、调试应符合有关标准、规程、规范和设计文件、图纸的要求。

⑵ 承包商应对由承包商负责现场安装的电气设备进行现场检查、清点，所有电气设备应有完整的出厂随机文件(如装箱清单、安装使用说明书、检验记录、合格证等)。如发现设备不全或与随机文件不符，应作好记录，及时报监理工程师核查。

⑶ 承包商应根据设备的性能和安装特性及技术要求，进行设备安装方案和工艺设计，详细安排施工计划与措施，编制成文件。承包商的安装方案和施工计划需经监理工程师审查认可后才能实施。

⑷ 设备安装应按照设计文件和制造厂提供的安装使用说明书进行，一些重要设备的安装应在有制造厂安装指导人员在场的情况下进行，如安装指导人员的意见与设计文件和安装使用说明书有矛盾时，需有安装指导人员的书面文件，并报监理工程师核定。

⑸ 在施工期间，承包商应按制造厂的要求对现场设备采取临时保护措施，如防潮、屏蔽、防尘、通风和加温设施等。施工完成时，应立即封堵所有的孔洞，防止小动物进入。

⑹ 安装就位的设备应做到整齐、美观，不得有伤痕和其它损坏，其位置应与设计文件和图纸一致。

⑺ 任何设备安装完毕后，必须得到监理工程师的认可，否则不能进行调试工作。

⑻ 承包商对重要的安装及施工作业(如变压器耐压试验等)应有操作人及监护人。

⑼ 电气设备安装和接线完成后，在通电调试前，应检查接线是否正确，保证电流回路不开路、电压回路不短路。

⑽ 在做耐压试验或用兆欧表测量绝缘电阻时，应将弱电器件脱离测试回路，测量结果应符合规程规范的要求。

⑾ 承包商应按照制造厂的安装技术要求及说明书、相关的规程、规范进行施工作业。施工应有计划，承包商对所有施工部位的施工，应按计划逐条进行，并对所有的施工作业、测试、试验及调试认真记录备查，在工程完工时，所有的记录应提交买方。

#### 柜、台、屏安装

柜、台、屏的安装，一般采用地脚螺栓固定。未设地脚螺栓的设备，允许将设备焊接固定在基础型钢或基础板凳上，焊接部位应涂保护漆和面漆。柜、台、屏的安装及其接线应符合GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的要求。

#### 电缆敷设与连接

⑴ 承包商应按设计文件要求完成本工程全部的电缆支架、桥架安装，以及合同范围内的电缆敷设。电缆敷设应满足GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》及本技术条款的要求。

⑵ 所有柜、台之间的连线应严格按照设计文件和图纸要求接线。

⑶ 连接设备的电缆及其敷设和走向应满足设计要求，做到整齐、美观。

⑷ 电缆芯线标号及电缆标牌序号及其它标志应做到明显、清楚、牢固、不易退色、不易损坏。

⑸ 所有电缆芯线与端子排的连接应牢固可靠，备用芯应留有足够的长度。导线与电气元件的端子之间应通过压接的连接片连接。接线端子的额定电压、电流应满足连接电路的要求。导线与可拆卸的端子排连接处必须有标号片，标志符应与图纸一致。

⑹ 电(光)缆的备用芯应按实用芯数的20%预备，但最少备用芯数不少于2芯。

⑺ 电缆在支架、桥架上敷设，原则上动力电缆和控制电缆应分层敷设，动力电缆应放在上层。控制回路、信号回路以及不同电压等级的配线应尽量分开走线，以避免互相干扰。

⑻ 控制电缆、信号电缆、视频电缆等不得暴露在易受雷电感应电压冲击的场所。

⑼ 室外设备连接电缆时，宜从设备的下部进线。

⑽ 电缆敷设应根据设计图上各段线路的长度来选配电缆，不允许电缆的接续。电缆接线时应采用专用接插件。

⑾ 电缆应从机架、控制台底部引入，按电缆的排列次序放入槽内。拐弯处应符合电缆弯曲半径要求。

⑿ 穿管敷设电缆时，应将电缆管口处理圆滑并衬垫铅皮，避免损伤电缆外皮。在电缆敷设的过程中，应避免用力猛拉。

⒀ 电缆敷设整理后，应采用电缆卡子固定。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m～0.8m；在垂直路径上宜为1m。

⒁ 固定敷设的光缆要求通过尾纤联接至固定设备上。

⒂ 由设备制造厂提供的配有带插头、座的电缆，在插入前，应检查插头、座在运输过程中是否有损坏，电缆外观是否良好，并用对线设备检查是否有断线或开焊的现象。如发现问题，应作好记录。

⒃ 电缆应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。

⒄ 电缆敷设完毕后，进行端子接线前，安装人员应根据施工图找出所用电缆及芯线，核对芯线编号及盘内器具号的编号，然后把端子白头紧固于相应端子上。配线完毕后，应认真检查连接的正确性，并将盘内左右两侧的电缆整齐排列分别捆在一起绑扎在盘内直立构件上。

#### 计算机设备安装

⑴ 各类计算机硬件设备的连接应严格遵照有关图纸、设计文件及产品说明书的要求进行安装。

⑵ 计算机设备应安装在保温、防潮、防尘的环境中。

⑶ 各类计算机软件、网络支持软件及应用软件应正确安装，并应防止计算机病毒感染，软件功能应达到技术要求。

⑷ 计算机系统应按设计图纸和制造厂要求接地，并符合GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》要求。

#### 接地安装

电气设备及系统的接地应满足GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的要求。所有柜、台及其基础、电缆桥架和电缆铠装层均应可靠接地，通讯电缆应将屏蔽层单点接地。设备的交流回路接地、逻辑回路接地、保护装置接地均应分开，并符合有关规范的要求。

### 电气二次设备

#### 通航调度管理系统

##### I现场安装

(1)盘、箱、柜、台、计算机的安装及电气接线应符合相关标准和设备供货厂商的要求，并满足上一节“通用技术要求”的规定。

（2） 计算机硬件设备的安装和连接应严格按照设计图纸、设计文件及产品说明书的要求进行。并符合GB9813《微型数字电子计算机通用技术条件》和DL/T578《水电厂计算机监控系统基本技术条件》的要求。

（3） 计算机系统软件、网络支持软件及应用软件安装，应严格按产品说明书的要求和安装步骤进行。

（4） 网络设备与计算机等设备接口的连接，以及与网线的连接应按设计图纸和产品说明书的要求及有关规程、规范的要求进行。

##### II现场调试

计算机监控系统设备安装完毕后，应按照制造厂的安装说明书和有关的国家标准（包括：GBJ 147、GBJ 149、GB 50150、GB50169、GB50171和GB50257等）进行现场调试与试验，同时做好试验记录。现场调试与试验按GB50339-2003《智能建筑检测规范》的规定进行。现场调试与试验的主要项目包括：

• 设备通电前的接线正确性检查和绝缘检查；

• 电源及电源装置的性能及绝缘性能测试；

• 对计算机设备进行调试；

• 对计算机监控系统的通信网络设备进行调试；

• 对船闸通航管理与调度功能进行调试；

• 对计算机工作站运行显示、故障显示与报警功能的正确性进行验证，对相应软件进行调整和修正；

• 对报表生成和打印、数据库生成及各种应用功能进行调试，检查图形和报表数据的正确性，对相应软件进行调整和修正；

• 对误操作提示、报警保护、操作过程记录等系统安全功能进行验证；

##### III现场验收

当计算机系统设备上述现场安装调试工作，并达到以下状态后，可进行现场验收工作：

·所有安装设备均应永久性的安装到位，设备外形完好美观，接线整齐正确。

·全部设备已经整体、成系统安装并调试完毕，无漏项和缺陷，符合要求。

·所有安装设备均按合同文件要求对设备技术指标检测完毕，达到规定值。

·各种系统软件和应用软件均已随硬件进行了各安装阶段的安装调试预验收。

·提交了完整的安装调试报告，监理工程师对安装项目已审查认可，并进行了签证。

#### 计算机监控系统

##### I现场安装

（1）盘、箱、柜、台、计算机的安装及电气接线应符合相关标准和设备供货厂商的要求，并满足上一节“通用技术要求”的规定。

（2） 计算机硬件设备的安装和连接应严格按照设计图纸、设计文件及产品说明书的要求进行。并符合GB9813《微型数字电子计算机通用技术条件》和DL/T578《水电厂计算机监控系统基本技术条件》的要求。

（3） 计算机系统软件、网络支持软件及应用软件安装，应严格按产品说明书的要求和安装步骤进行。

（4）网络设备与计算机、PLC等设备接口的连接，以及与网线的连接应按设计图纸和产品说明书的要求及有关规程、规范的要求进行。

（5）水位计

·水位计的安装及电气接线应严格按相关标准、其技术说明书和设计图样进行安装和调整，并满足上一节“通用技术要求”的规定。

·如采用浸入式压力传感器检测水位，安装时应采用钢丝绳或尼龙绳将传感器的探头作无损伤的绑扎后，悬挂于预先固定好的钢管中，由钢丝绳或尼龙绳受力，避免传感器的信号电缆受力，并使探头的位置不受水浪的影响。

·由于投入式水位传感器自带的信号电缆长度有限，其信号均需要通过专用接线盒转接。管路接口或转弯处，应采用相应措施使其平滑过渡，避免折断和堵塞信号电缆中的导气管，导气管在安装前后应进行通气检查。

##### II现场调试

计算机监控系统设备安装完毕后，应按照制造厂的安装说明书和有关的国家标准（包括：GBJ 147、GBJ 149、GB 50150、GB50169、GB50171和GB50257等）进行现场调试与试验，同时做好试验记录。现场调试与试验按GB50339-2003《智能建筑检测规范》的规定进行。现场调试与试验的主要项目包括：

• 设备通电前的接线正确性检查和绝缘检查；

• 电源及电源装置的性能及绝缘性能测试；

• 对计算机工作站设备进行调试；

• 对计算机监控系统的通信网络设备进行调试；

• 对现地站数据采集的正确性，实时性进行验证，对相应软件进行调整和修正；

• 对船闸运行工艺的集中控制功能进行调试；

• 对计算机工作站运行显示、故障显示与报警功能的正确性进行验证，对相应软件进行调整和修正；

• 对报表生成和打印、数据库生成及各种应用功能进行调试，检查图形和报表数据的正确性，对相应软件进行调整和修正；

• 对误操作提示、报警保护、操作过程记录等系统安全功能进行验证；

• 带负荷全系统试验及试运行。

##### III现场验收

当计算机系统设备上述现场安装调试工作，并达到以下状态后，可进行现场验收工作：

·所有安装设备均应永久性的安装到位，设备外形完好美观，接线整齐正确。

·全部设备已经整体、成系统安装并调试完毕，无漏项和缺陷，符合要求。

·所有安装设备均按合同文件要求对设备技术指标检测完毕，达到规定值。

·各种系统软件和应用软件均已随硬件进行了各安装阶段的安装调试预验收。

·提交了完整的安装调试报告，监理工程师对安装项目已审查认可，并进行了签证。

#### 视频图像监视系统及广播系统

##### I现场安装

⑴ 盘、箱、柜、设备的安装及电气接线应符合相关标准和设备供货厂商的要求，并满足上一节“通用技术要求”的规定。

⑵ 监视器安装要求

·监视器的屏幕应面向控制操作台，并控制在操作人员的有效视角范围内。

·监视器安装应牢固、安全并便于测试、检修和更换。

⑶ 摄像机安装要求

·安装在立柱上的摄像机，用导卡、包箍和螺栓固定。电缆引线应在立柱上的适当部位钻孔引出，尽量避免明线，不可避免的明线应绑扎固定，满足相关规范要求。

·摄像机的底座及其附件的安装应牢固、安全并便于测试、检修和更换，其周围不应存在可能损伤摄像机或防碍摄像机水平、垂直转动和运行的物体。

·摄像机周围的场强应小于300mV/m，防止引起图象画面干扰。

·在镜头视场内，不应有遮挡监视目标的物体。

·镜头应避免强光直射，防止产生光晕及保护摄像管靶面不受损伤。

·在搬运、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。

·在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。

·从摄像机引出的电缆应留有1m的余量，不得影响摄像机的转动，摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。

·先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图象质量，符合要求后方可固定。

·室外使用的解码箱应具有良好的密闭防水效果。

·安装在机房壁上的摄像机，一般均采用膨胀螺栓固定。

⑷ 广播喇叭

·安装在立柱上的喇叭，用导卡、包箍和螺栓固定。电缆引线应在立柱上的适当部位钻孔引出，尽量避免明线，不可避免的明线应绑扎固定，满足相关规范要求。

·广播喇叭底座及其附件的安装应牢固、安全并便于测试、检修和更换。

·广播喇叭的安装方向应符合设计要求，便于船闸和水闸的指挥和调度运行。

##### II现场调试

视频图像监视和广播设备安装完毕后，应按照制造厂的安装说明书和有关的国家标准进行现场调试与试验。现场调试与试验按GB50339-2003《智能建筑检测规范》的规定进行。现场调试与试验的主要项目包括：

·设备上电检查及接线正确性检验；

·摄像机及广播喇叭等设备及附件调试；

·图形工作站、视频存储设备、广播工作站、网络交换机等终端设备调试；

·视频综合管理平台软件功能调试；

·广播系统整体功能正确性和完善性调试；

·接地系统、防雷系统、电源系统测试。

##### III现场验收

视频图像监视系统及广播系统设备现场验收工作参见上一节中“3 现场验收”要求。

#### 通信系统

##### （1）现场安装

通信系统设备现场安装参见上一节中 “1 现场安装”要求。

##### （2）现场调试

现场调试工作应包括如下内容：

配线设备：应进行配线设备和线路连通测试、接地线连通测试、防雷设备测试等项目的测试及试验。

##### （3）现场验收

通信系统设备现场验收工作参见上一节中 “3 现场验收”要求。

#### 直流系统

##### （1）现场安装

直流系统设备现场安装参见上一节中 “1 现场安装”要求。

##### （2）现场调试

现场调试工作应包括如下内容：

·直流系统的装置、元器件安装后的外观检查，电缆及配线是否符合招标文件的要求；

·绝缘检查：直流系统对地绝缘电阻应在直流系统安装工作完成并经检查无误、未通电的情况下对本套直流系统进行测试并作记录，以便与带电情况下的测试结果进行比较。

·耐压试验：交流回路对地之间承受2kV(工频，1分钟)、直流回路对地之间承受2kV(工频，1分钟)电压应无击穿或闪络现象；

· 直流系统各装置电气性能检验(包括：稳压精度试验、稳流精度试验、纹波系数测量、控制母线连续供电试验、监控装置控制功能试验等)；

·充电装置调试；

·绝缘监视装置调试；

·蓄电池性能及蓄电池检测装置调试；

·蓄电池组容量试验；

·蓄电池充、放电时间检测试验；

·测量仪表及信号调试；

·通信接口调试。

·外部交流电源切换试验；

##### （3）现场验收

交直流系统设备现场验收工作参见上一节中 “3 现场验收”要求。

#### 接地

(1) 电气设备及系统的接地应满足GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的要求。

(2) 所有柜、台及其基础和电缆铠装层均应可靠接地，通讯电缆应将屏蔽层单点接地。设备的交流回路接地、逻辑回路接地、保护装置接地均应分开，并符合有关规范的要求。