于都华赣环保能源有限公司水处理药剂

采购询价文件

询价人：于都华赣环保能源有限公司

2022年4月

- 报价人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价人 | 于都华赣环保能源有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 于都华赣环保能源有限公司水处理药剂采购 |
| 3 | 项目地点 | 江西省于都县生活垃圾焚烧发电厂 |
| 4 | 采购范围及要求 | 包括但不限于以下内容： 范围：详见报价表 要求：详见报价表 |
| 5 | 联系人 | 商务：谢靖 电话：18079750288 技术：刘太阳 电话：19917959560 |
| 6 | 供货周期 | 合同签订后, 分批次供货，接到用货通知后五个自然日内送货到位 |
| 7 | 合同形式 | 固定总价合同 |
| 8 | 报价有效期 | 报价截止时间后90天以内 |
| 9 | 报价文件要求 | 报价文件须按询价文件格式要求加盖法人单位公章，并由法定代表人或代理人签署。 |
| 10 | 报价截止时间和 报价文件递交地点 | 1.报价截止时间： 2022年04月 14 日17：30时报价截止，逾期视为自动放弃。 2.递交地点： 按照询价文件要求将报价文件扫描件上传至平台 |
| 11 | 报价人必须具备的资格及要求： | 1）投标人必须具备独立法人资格； - 2）投标人必须具备相关经营许可证。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 13 | 质量标准 | 符合国家、行业的有关规定和产品说明书规定的标准。 |
| 14 | 否决条款 | - 报价表参数要求为本次询价最低要求，不满足将被否决。 |
| 15 | 报价附件 | 含：附件一：报价函、附件二：报价表、附件三：法定代表人资格证明书、附件四：授权委托书、附件五：报价人承诺函（格式）、附件七：其它材料 |

于都华赣环保能源有限公司水处理药剂

采购报价文件

报价单位：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

2022年4月  日

附件一：报价函

报价函

致：于都华赣环保能源有限公司

1.我公司收到并研究了贵公司发出的询价文件，除在报价文件中明确提出的差异外，我公司对询价文件的全部内容予以确认，愿意按询价文件的规定提供物资，严格执行我公司所承诺的责任和义务。

2.我公司承认报价函、报价表及根据询价文件所提供的其它所有文件为我公司报价文件的组成部分。并愿意根据询价文件修改其中的任何缺陷。我公司承诺报价文件中所有关于我公司资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

3.如果我公司中标,我公司保证按询价文件的要求签订合同，在签订合同后，按要求履行合同，以确保在规定时间内保质保量完成合同所要求工作。

4.我公司同意在报价截止时间后90天以内遵守本报价文件，在此期限期满之前的任何时间，本报价文件均对我公司具有约束力。

5.我公司声明本报价是依据相关标准和贵公司询价文件要求，在考虑了所有因素后，最终确定“于都华赣环保能源有限公司水处理药剂采购”的含税报价为人民币小写：          元，人民币大写：               ；其中增值税税率为    %。

6.在制定和执行正式合同之前，本报价文件、询价文件和贵公司书面的中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或代理人）签字：

日期：

- 附件二：报价表

于都华赣环保能源有限公司水处理药剂采购项目报价表

单位：（元）

| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 使用用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 还原剂 | 外观：淡黄色液体；固含量：20%；PH值：12-13；密度：1.12-1.15 | KG | 1000 |  |  | 化水使用 | 25kg/袋 |
| 2 | 反渗透专用阻垢剂 | 外观:淡黄色液体,无杂质,无沉淀； 黏度9.0～15.0mm2;固体含量:34.5～38.5%; 比重:1.34～1.38;PH10.0～12.0 工业级；浓度20%； | KG | 1000 |  |  | 化水使用 | 25kg/桶 |
| 3 | 膜杀菌剂 | 外观:浅黄色液体；有效氯(CL)≥10.0%;游离碱(NaOH) 0.1～1.0%;铁含量≤0.01%。 工业级一级品；浓度10% | KG | 1000 |  |  | 化水使用 | 25kg/桶 |
| 4 | 片碱（NaOH） | 白色粉末；工业级；96%以上纯度 | KG | 1000 |  |  | 化水使用 | 25kg/包 |
| 5 | 氨水 | 外观：无色透明；氨（NH3）25～28%； | KG | 3000 |  |  | 化水使用 | 2500ml/桶 |
| 6 | 柠檬酸 | 白色粉末；工业级；90%以上纯度 | KG | 300 |  |  | 化水使用 | 25kg/包 |
| 7 | 磷酸三钠 | Na3PO4.12H2O＞95%；白色固体 | KG | 1000 |  |  | 化水使用 | 25kg/包 |
| 8 | 聚合氯化铝（PAC） | 外观：棕褐色粉末；氧化铝（AL2O3）≥28.0% 盐基度：50.0～85.0%；水不溶物：1.5%；PH 值（1%）3.5～5.0； 工业级 | KG | 17000 |  |  | 原水使用 | 25kg/包 |
| 9 | 聚丙烯酰胺（PAM） | 外观：白色粉末；阳离子，离子度40，分子量1200万以上； | KG | 1000 |  |  | 原水使用 | 25kg/包 |
| 10 | 次氯酸钠 | 外观:浅黄色液体；有效氯(CL)≥10.0%;游离碱(NaOH) 0.1～1.0%;铁含量≤0.01%。 工业级一级品；浓度10% 工业级 | KG | 14000 |  |  | 循环水使用 | 25kg/桶 |
| 11 | 非氧化性杀菌灭藻剂 | 外观：淡黄色或淡绿色透明液体；活性物含量≥1.5%；PH值：2.0-5.0；密度：1.02-1.05g/CM3 | KG | 8000 |  |  | 循环水使用 | 25kg/桶 |
| 12 | 缓蚀阻垢剂 | 固含量≥30.0%；膦酸盐2.0%～~6.8%；正磷酸盐≤0.5%；亚磷酸盐≤1.0%；PH:1.5～4.5;密度:1.10-1.15g/cm3 | KG | 12000 |  |  | 循环水使用 | 25kg/桶 |
| 13 | 粘泥剥离剂 | 外观：淡黄色液体；活性物含量≧20%；PH值：7.0-8.0；密度：1.08g/cm3 | KG | 8000 |  |  | 循环水使用 | 25kg/桶 |
| 14 | 共计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价含     %增值税。

2、以上所有报价均包含物资材料、配送、卸货费（甲方指定地点）、税费等相关一切费用，报价货币为人民币。

3、报价物资应该是正规厂家生产的合格产品，全新、安全。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或代理人）签字：

日期：

- 附件三：法定代表人资格证明书

报价人名称：

地址：

姓名：    性别：    年龄：     职务：

系公司法定代表人。参加于都华赣环保能源有限公司水处理药剂采购，签署上述项目的报价文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

- 附件四：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系       （报 价 人 名 称）的法定代表人，现授权委托    （单 位 名 称）     的           （姓名）为我公司签署_于都华赣环保能源有限公司水处理药剂采购项目已提交的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本服务项目已提交的报价文件内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签字）：                     性别 ：     年龄：

身份证号码：                         职务：

代理人联系电话：

报价人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托日期：

注：（附法定代表人和授权代理人身份证复印件）

附法定代表人身份证复印件（如图）              代理人身份证复印件（如图）

- 附件五：报价人承诺函（格式）

报价人承诺函

致:  于都华赣环保能源有限公司

很荣幸能参与上述项目的报价.

我代表（报价人名称）,在此作如下承诺：

1.  完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。

2.  报价为闭口价。即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.  若中标，我方将按照询价函的具体规定与询价人签订经济合同，并且严格履行合同义务，为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同服务质量问题，我方一定尽快完善补充，并承担相应的经济责任。

4.  服务期限满足询价文件要求。

5.  在整个询价过程中，我方若有违法、违规行为，贵方可按法律或评标办法之规定取消中标资格，我方完全接受。

6.  若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或代理人）签字：

日期：

- 附件六：评分方法及说明

一、评标方法

本项目采用：经评审有效的最低价中标法。（若税率不一致时按不含税价）

- 附件七：其它材料

（营业执照等复印件）

- 附件八：合同范本

于都华赣环保能源有限公司水处理药剂

采购合同

甲方：于都华赣环保能源有限公司

乙方：

签订时间：2022年   月   日

于都华赣环保能源有限公司水处理药剂

采购合同

甲方：于都华赣环保能源有限公司

乙方：

签订地点：江西·于都县

为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平的原则，经过双方友好协商，甲方向乙方采购水处理药剂一批，双方达成以下协议：

- 一、产品名称、型号、数量及价格

1、本合同为固定总价合同，合同总价为为人民币       元（大写：         ），其中不含税价款       元，增值税价款       元（增值税专用发票税率为    %）

上述合计费用包括但不限于货物价格、税费、运输费、包装费、卸货费（甲方指定地点）等全部费用，除上述费用外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

2、 向甲方提供工程循环水处理水质稳定处理技术服务。

3、具体产品名称、技术要求与数量详见附件：于都华赣环保能源有限公司水处理药剂采购报价表

二、交货标准

1、送货前，甲乙双方共同确定送货数量，由甲方发出送货通知后，乙方安排送货，同时乙方必须根据甲方提供的相关质量指标对合同标的物进行出厂前自检，并附上相关的药品检验报告。

2、乙方须按照水质化验报告/单的情况确定使用量，并报甲方核实后，在5日内按时、按质、按量交货到甲方指定地点，当中发生的运输费用由乙方负责。乙方须在送货单上注明物料的名称、规格及数量。

3、货物经甲方验收合格之前的一切风险责任由乙方承担。

4、货物到达甲方现场后的卸车费用由乙方承担。

5、乙方也有义务时刻关注甲方库存情况，保证有一个合理的库存，不至于造成甲方断产。

三、付款方式

合同生效后，根据要求分批送到现场，货物运抵甲方指定地点交付并经验收合格，甲方在收到下述付款文件，核实无误后10个工作日内支付100%货款：

（1）验收合格单（或单批次验收合格单）；

（2）金额为该批货款100%的增值税专用发票（税率为   %）。

四、包装要求及费用负担

乙方必须根据标的物运输需要（例如，汽车运输途中要防止因标的物相互碰撞而损害其表面平滑度）、仓储需要（例如防潮）、甲方提出的合理的包装要求等对标的物进行包装，包装要完整、标识明确、规格统一、有正常的保质防护能力。所有包装费用由乙方承担。

五、质量要求和技术标准:

1、乙方应保证甲方设备的安全稳定运行，防止甲方设备出现超过国标的腐蚀、结垢及粘泥等现象，如若出现上述现象则由乙方承担甲方相应的损失。

2、乙方提供的水处理药品，必须达到甲方工程循环冷却水系统水质阻止结垢及降低腐蚀的目的，和达到超滤反渗透膜保护的目的，保证甲方高负荷生产。乙方应保证甲方运行时的水质情况，如出现异常情况，乙方应予以负责处理，甲方有权对乙方做出考核意见。

3、乙方提供水质处理药品须符合国家最新质量标准，国家标准未提及的按乙方《产品说明书》标准执行。乙方保证乙方提供的水处理药品及药品添加方式对甲方循环冷却水系统设备是安全的，对药品及其药品添加方式可能对甲方设备造成的损坏承担责任。乙方保证在药品储存期间的使用效果，使用药品期间，如因药品问题出现的设备运行异常情况，甲方有权终止合同，同时，乙方应承担甲方因此遭受的相应损失。

五、双方权利与义务

1、甲方权利和义务

（1）应向乙方提供购买运行期水处理药剂等的品名、规格、批号、数量等，并附上相应的采购清单；

（2）乙方将运行期水处理药剂等运抵甲方指定地点后，甲方应立即组织人员对其进行清点、签收；

（3）乙方产品质量、数量及交货时间都符合本合同要求，甲方必须及时（一周内）进行初步验收，由于实验的特殊性，此验收为形式验收，是否合格，待使用（试用）后方能检验，即在两周内使用后无质量问题后，方可认定为验收合格；

（4）甲方负责对乙方所供物品按合同要求进行验收并签字，未经甲方主管责任人验收的一律不予付款；

（5）收到乙方货物时，如发现水处理药剂与清单不符时，应及时通知乙方按要求保质保量更换或补充。

2、乙方权利和义务

（1）应保证运行期水处理药剂的质量，所供应的运行期水处理药剂必须符合国家质量标准，供应的水处理药剂在规格、包装、效期、生产厂家等质量参数与甲方釆购清单相一致；

（2）按甲方要求按时提供规定的水处理药剂并按指定交货地点提前两天通知甲方，否则，应向甲方承担有关的赔偿损失；

（3）应出具税务部门的有效供货发票，注明通用名及商品名、规格、包装、数量、批号、效期等。否则，甲方不予受理。

（4）提供腐蚀测试之设备及标准试片，每45天与甲方人员会验， 提出报告并拍数码照片，计算腐蚀率提供给甲方。

（5）每月定期对系统进行全面体检，流速测量，优化系统水平衡。

（6）处理初期，乙方负责培训甲方操作人员，指导药品的正确加入、稳定控制药品的耗量与安全注意事项，以及水质异常时的处理方法等。

（7）协助提供节能减排改善建议，并满足直排水环保要求。

（8）因乙方因素造成管控指标不合格，所有清洗费用（人工及药剂）由乙方负责。

六、商务考核：

1、在补充水水质符合采购要求的标准的前提下，水质数据严格控制在循环水处理方案的系统水质指标内，月平均阻垢效率≧95%，低于标准则扣除合同总价的1%。

2、细菌总数：超出上述指标，或通过目测看到青苔、黏泥类，通知厂家7天之内未有效解决的，扣除合同总价的2%。

3、腐蚀速率：缓蚀性能的监测以挂片监测为评判标准，腐蚀速率每月测定一次，（甲方购买和设备材质相同的挂片）超出甲方腐蚀速度标准任何一项，扣除合同总价的1%。如果造成甲方设备超出国标的腐蚀，所造成的直接和间接所有的费用由乙方承担。

4、循环水按照国家标准达标排放，出现超标，每天扣除当月款项5%，连续3天不达标的，扣除1个月的质保金 ，且甲方有权单方面解除合同。

5、化水处理反渗透系统清洗周期在6个月以上，一年内脱盐率≥98%。低于标准则，扣除合同总价的2%

七、违约责任:

1、如因乙方水处理效果达不到甲方提出的服务目标与质量要求，甲方有权终止合同。若乙方药品对甲方设备造成损坏，乙方承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2、因甲方在乙方合约履行期间，未尽甲方的权利和义务，则由甲方负责。

3、如发生其它不可预见之后果，双方据互惠互利原则，友好协商解决。

八、争议解决

本合同未尽事宜，由双方通过友好协商解决。如协商不成，则在甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

九、其他

1、本合同双方签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、双方了解目前的新冠状病毒肺炎疫情可能对合同的履约造成一定不便，但双方均明确同意将克服疫情，不以新冠状病毒肺炎疫情作为己方不履约、延期履约或不完全履约等违约行为的理由。双方明确疫情不构成不可抗力或情势变更因素，不影响双方之间的在本协议下各项义务、责任的承担。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法人代表（签字或盖章）： | 法人代表或委托代理人： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
| 地 址： | 地 址： |