## Sheet1
The Quotation For Fire Pumps
消防泵询价单
ITEM | GOODS DESCRIPTION | SPECIFICATION | UNIT | QTY. | UNIT PRICE(￥) | TOTAL PRICE(￥) | REMARK
序号 | 产品 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
104 | 消防泵组（电动机泵+柴油泵+稳压泵） | 需 UL/FM 认证且符合美国NFPA 的技术规格要求，电动主泵还应含正常工作所需的所有附件，备用泵的油箱容积应满足至少2小时用油量，备用泵和主泵带20米到室外的排气系统，2.电动主泵容量31.5 升/秒 @ 21.8 pa，伺服泵容量 Q = 3 升/秒 @ 21.8pa ；带排气管道的备用柴油消防泵容量Q = 31.5 升/秒 @ 21.8pa和Q = 31.5 升/秒 @ 21.8pa的稳压泵；三泵一套，含相应的控制系统和配件。 | 套 | 1 |  |  | 需包含设备到场安装和调试合格费用；需承诺调试合格后质保期为18个月，应说明如果质保期延长增加的费用明细；付款条件，如预付款比例，及设备到场支付比例及设备安装调试完成支付比例。
1.水泵组套件包含阀门（单向阀、安全阀、截止阀），进出水分水器，压力表和过滤器并安装组套在基座上；2.包括连接BAC消防警报网络与 BMS 消防安全管理系统进行通信的消防泵自动控制系统， 以及系统正常自动运行所需的所有必要附件；
注明：价格包含包装费，到上海或天津港口仓库运输等费用
附带提交全套英文资料如：生产厂家简介、所供产品型号规格技术详书、产品合格证书；需保证良好包装