## Sheet1
The Quotation For Galvanised Steel pipe of Fire Fighting
消防镀锌钢管询价单
ITEM | GOODS DESCRIPTION | SPECIFICATION | UNIT | QTY. | UNIT PRICE(￥) | TOTAL PRICE(￥) | REMARK
序号 | 产品 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
97-1 | 消防镀锌钢管 | 规格为25mm直径管材，按照技术规范 3964 和 NFPA 要求，供应安装美标SCH 40 镀锌钢管消防供水系统，在两倍于消防泵最高工作压力的压力下进行测试，测试时间至少为 2 小时且无漏水现象。直径 50 毫米以下的 镀锌钢管 管道、附件、配件和连接方法应为螺栓连接，以上接口栓槽应符合 BS 4991 和 BS6920 第 2 和第 3 部分或同等规格的要求。 | 米 | 6500
97-2 | 消防镀锌钢管 | 规格为32mm直径管材，按照技术规范 3964 和 NFPA 要求，供应安装美标SCH 40 镀锌钢管消防供水系统，在两倍于消防泵最高工作压力的压力下进行测试，测试时间至少为 2 小时且无漏水现象。直径 50 毫米以下的 镀锌钢管 管道、附件、配件和连接方法应为螺栓连接，以上接口栓槽应符合 BS 4991 和 BS6920 第 2 和第 3 部分或同等规格的要求。 | 米 | 5500
97-3 | 消防镀锌钢管 | 规格为40mm直径管材，按照技术规范 3964 和 NFPA 要求，供应安装美标SCH 40 镀锌钢管消防供水系统，在两倍于消防泵最高工作压力的压力下进行测试，测试时间至少为 2 小时且无漏水现象。直径 50 毫米以下的 镀锌钢管 管道、附件、配件和连接方法应为螺栓连接，以上接口栓槽应符合 BS 4991 和 BS6920 第 2 和第 3 部分或同等规格的要求。 | 米 | 1000
97-4 | 消防镀锌钢管 | 规格为50mm直径管材，按照技术规范 3964 和 NFPA 要求，供应安装美标SCH 40 镀锌钢管消防供水系统，在两倍于消防泵最高工作压力的压力下进行测试，测试时间至少为 2 小时且无漏水现象。直径 50 毫米以下的 镀锌钢管 管道、附件、配件和连接方法应为螺栓连接，以上接口栓槽应符合 BS 4991 和 BS6920 第 2 和第 3 部分或同等规格的要求。 | 米 | 500
97-5 | 消防镀锌钢管 | 规格为65mm直径管材，按照技术规范 3964 和 NFPA 要求，供应安装美标SCH 40 镀锌钢管消防供水系统，在两倍于消防泵最高工作压力的压力下进行测试，测试时间至少为 2 小时且无漏水现象。直径 50 毫米以下的 镀锌钢管 管道、附件、配件和连接方法应为螺栓连接，以上接口栓槽应符合 BS 4991 和 BS6920 第 2 和第 3 部分或同等规格的要求。 | 米 | 600
97-6 | 消防镀锌钢管 | 规格为80mm直径管材，按照技术规范 3964 和 NFPA 要求，供应安装美标SCH 40 镀锌钢管消防供水系统，在两倍于消防泵最高工作压力的压力下进行测试，测试时间至少为 2 小时且无漏水现象。直径 50 毫米以下的 镀锌钢管 管道、附件、配件和连接方法应为螺栓连接，以上接口栓槽应符合 BS 4991 和 BS6920 第 2 和第 3 部分或同等规格的要求。 | 米 | 500
97-7 | 消防镀锌钢管 | 规格为100mm直径管材，按照技术规范 3964 和 NFPA 要求，供应安装美标SCH 40 镀锌钢管消防供水系统，在两倍于消防泵最高工作压力的压力下进行测试，测试时间至少为 2 小时且无漏水现象。直径 50 毫米以下的 镀锌钢管 管道、附件、配件和连接方法应为螺栓连接，以上接口栓槽应符合 BS 4991 和 BS6920 第 2 和第 3 部分或同等规格的要求。 | 米 | 300
97-8 | 消防镀锌钢管 | 规格为150mm直径管材，按照技术规范 3964 和 NFPA 要求，供应安装美标SCH 40 镀锌钢管消防供水系统，在两倍于消防泵最高工作压力的压力下进行测试，测试时间至少为 2 小时且无漏水现象。直径 50 毫米以下的 镀锌钢管 管道、附件、配件和连接方法应为螺栓连接，以上接口栓槽应符合 BS 4991 和 BS6920 第 2 和第 3 部分或同等规格的要求。 | 米 | 3500
注明：价格包含包装费，到上海或天津港口仓库运输等费用
附带提交全套英文资料如：生产厂家简介、所供产品型号规格技术详书、产品合格证书；需保证良好包装