**江西晶昊盐化有限公司制盐分公司盐钙车间双曲线自然**

**通风冷却塔布水管高压清洗项目询比文件**

制盐分公司盐钙车间双曲线自然通风冷却塔布水管在运行过程中产生结垢、堵塞，影响盐钙车间真空系统的高效、稳定运行，需进行高压清洗处理。

1. **采购内容：**

盐钙车间双曲线自然通风冷却塔布水管及分水槽高压清洗：

（1）布水管数量：共计96根，总长约1700米,每根管道长6-25米不等；

（2）布水管规格：Φ250x10.9/Φ160x7.0；

（3）布水管材质： UPVC材质

（4）结垢主要成份：碳酸钙；

（5）分水槽：混凝土结构，100x0.7x1.2（长x宽x高），需人工清理将结垢清理至冷却塔外。

**二、报价须知**

1、资格审查条件：

1. 必须具有独立法人资格的企业，所报项目在营业执照范围内。
2. 必须具有高压射流清洗资格证书，具备专业的团队，现场操作人员必须培训合格、持证上岗（提供相应资格证书，以及对应协会网站的证书查询截图）。
3. 必须提供近5年（2019年1月1日以来，以合同签订时间为准）相关高压清洗项目的业绩。
4. 必须提供近5年（2019年1月1日以来，以合同签订时间为准）从事高压清洗工作未发生重伤以上安全事故的承诺书（格式自拟）。

（5）本次询比不接受联合体报价。

2、现场踏勘

（1）为明确详细工作量及现场作业条件，编制报价文件和签署合同，报价人需自行对项目所在地及周围环境进行踏勘，以获取需自己负责的有关编制报价文件和签署合同所需的有关资料。报价人应对踏勘现场而造成的风险承担责任，踏勘现场所发生的费用由报价人自己承担。如报价人未到现场踏勘，未明确工作量而造成报价有误，责任由报价人自己承担。

（2）采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人据此做出的任何理解、推论和应用均不负责任。

（3）现场踏勘联系人：詹斐 18079085295

3、合同价款及付款方式

1. 本合同为一口价合同，合同金额：人民币： 元整。

（2）清洗服务完成，经甲方确认，服务质量合格，达到甲方清洗要求，乙方向甲方提供合同价款全额增值税专用发票一个月内，甲方向乙方支付100%合同款。

4、报价单位如对本次询比公告进行报价，即表示认可采购方提出的要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该单位将被记入不诚信单位名单，在今后规定的时间内不得参与采购方组织的任何采购活动。

5、选定的高压清洗单位不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按高压清洗单位违约情况处理。

6、在高压清洗需求、质量和服务相等的前提下，采购方将以提出**最低价**的高压清洗单位作为成交单位。该高压清洗单位的报价即为成交的合同价。

7、采购方评定小组在报价截止时间后对收到的合格报价文件组织评审。采购结果将会及时通知所有报价单位，并在[江西省国有企业采购交易服务平台](https://www.jxgqcg.com/)公示。

**三、盐钙车间双曲线自然通风冷却塔布水管高压清洗要求:**

1、被清洗的布水管及分水槽清洗后必须干净，无堵塞，不留垢块、泥沙；

2、宏观检查目测，要求管道内壁光滑，见管道本色；

3、清净率≥90%，清通率100%，满足甲方正常使用要求；

# 4、清洗作业必须按照高压水射流作业安全规范（GB/T 26148-2010）执行；

5、乙方必须为清洗作业人员配备合格的劳动防护用品；

6、清洗过程中，由于乙方原因造成设备、管道等损伤，产生的相关财产损失，由乙方负责赔偿。

**四、参与方式**

1、有意向的供应商请于本采购公告发布之日起至2024年7月15日9时30分止登录“江西省国有企业采购交易服务平台”（https://www.jxgqcg.com/）公告查看页面点击“立即参与”，进行项目登记并购买标书。请未注册的供应商及时办理注册审核，注册咨询电话：400-8566-100。因未及时办理注册审核手续影响参与项目的，责任自负。

2、供应商需完整填写参与，项目采取线上参与，线下评定的方式。

3、注意事项：

（1）报价人可在线查看变更公告；

（2）参与项目过程中如有任何平台操作问题，请联系平台客服，咨询电话：400-8566-100；

**五、报价文件的递交**

1、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2024年7月15日9时30分 （北京时间），报价人应于当日9时30分前将报价文件电子版上传至“江西省国有企业采购交易服务平台”。

2、定于2024年7月15日9时30分（北京时间）在江西省樟树市新基山盐化基地江西晶昊盐化有限公司办公楼一楼会议室进行评审。

**六、项目保证金及平台费用**

平台使用费：详见平台；

保证金金额：详见平台；

保证金缴纳方式：报价截止时间前缴纳至相应账号（平台账号系统中可见）。

**七、评审办法**

最低价法

1. **报价文件**

**1、本项目控制价为拾肆万元整（140000.00元），高于控制价的为无效响应文件。**

2、报价：包括人工费、设备运输费、设备折旧费、施工安全措施费、差旅费及6%增值税专用发票等与本项目有关的一切费用。

3、报价文件至少包括：报价函、营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、资质证书及各种资格证明文件（复印件），施工人员的高压清洗操作证、保险证明，以及安全文明施工措施等，所有文件需加盖报价人单位公章。

**4、 法定代表人授权书格式如下(见询比文件最后一页）。**

**法定代表人授权书**

致：江西晶昊盐化有限公司

 （报价人全称）法定代表人 授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的 项目询比活动，全权代表我方处理此询比活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

报价人全称（公章）：

日 期： 年 月 日

全权代表姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ： 传 真：

电 话： 电 子 信 箱 ：