## 首页
|  | 离心泵规格书 CENTRIFUGAL PUMP SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
|  |  | 顾客要求 Client's |  |  | 1
|  |  | 设计阶段 Phase |  |  | 共1页
工厂(公司)名称 Client：
项目名称 Project：
装置及(或)单元名称 Unit：
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description
|  |  | 编 制 PREP'D |  | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D | 日 期 DATE

## 次页
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第1页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P101A/B | 陶瓷膜进水泵（变频启动）
| 2 | 数量 |  |  | 3
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 650 | 35 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 变频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 是
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第2页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P103A/B | 陶瓷膜反洗泵（变频启动）
| 2 | 数量 |  |  | 2
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 185 | 60 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 变频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 是
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第3页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P301 | 陶瓷膜清洗泵
| 2 | 数量 |  |  | 1
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 230 | 30 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 2%盐酸液碱次钠
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 工频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 否
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第4页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P201A/B | 纳滤进水泵（变频启动）
| 2 | 数量 |  |  | 3
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 560 | 40 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 变频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 是
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第5页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P203A/B | 贫硝水中转水泵
| 2 | 数量 |  |  | 3
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 400 | 30 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 贫硝水Na2SO4：5g/L，NaCl：310g/L
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 工频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 否
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第6页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P204A/B | 贫硝水外供泵（变频启动）
| 2 | 数量 |  |  | 3
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 400 | 75 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 贫硝水Na2SO4：5g/L，NaCl：310g/L
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 变频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 是
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第7页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P304 | 废水外送泵（变频启动）
| 2 | 数量 |  |  | 2
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 100 | 30 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 变频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 是
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第8页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P302 | 纳滤清洗泵
| 2 | 数量 |  |  | 1
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 210 | 30 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 2%盐酸液碱
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 工频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 否
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第9页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P303 | 冲洗泵
| 2 | 数量 |  |  | 1
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 210 | 30 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 纯水
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 工频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 否
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第10页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P305 | 机封冲洗泵
| 2 | 数量 |  |  | 1
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 10 | 40 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 纯水
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 工频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 否
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第11页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P306 | 次钠输送泵（气动隔膜泵）
| 2 | 数量 |  |  | 1
| 3 | 类型 |  |  | 气动隔膜泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 5 | 10 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 10%次钠
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 工频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 否
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明
|  | 泵规格书 |  |  |  | 项目文件号 | 专业文件号 | 版本
[6 empty] | 顾客要求 | 第12页
共12页
工艺参数 | 1 | 位号 | 设备名称 |  | P307 | 盐酸输送泵（氟塑料离心泵）
| 2 | 数量 |  |  | 1
| 3 | 类型 |  |  | 离心泵
| 4 | 流量 m3/hr | 扬程 m | 入口压力（bar） | 10 | 30 | 入口常压
| 5 | 介质 |  |  | 30%盐酸
| 6 | 工作温度 ℃ | 环境温度(℃） | 海拔高度（m） | 水温＜40℃ | 5~35 | ＜1000
| 7 | 安装场合（室内/外） |  |  | 室内
| 8 | 防爆等级 |  |  | 非防爆
| 9 | 运行方式 |  |  | 工频
本体说明 | 10 | 型号*
| 11 | 额定流量* m3/hr | 额定扬程* m | 效率*（%）
| 12 | 泵壳材质* | 泵盖材质* | 叶轮材质*
| 13 | 密封形式*
| 14 | 叶轮直径 mm*
| 15 | 接口口径* | 入口(mm)* | 出口(mm)*
| 16 | 接口法兰标准* | 入口压力等级* | 出口压力等级*
| 17 | 轴承品牌* | 轴承型号
| 18 | 密封品牌* | 密封型号
| 19 | 联轴器结构 |  | 是否带地脚螺栓*
| 20 | 地脚螺栓数量* | 地脚螺栓规格* | 地脚螺栓材质*
电机规格 | 21 | 电机型号* |  | 变频电机（是/否）* |  |  | 否
| 22 | 马达品牌*
| 23 | 额定功率*（KW） | 额定电压* V
| 24 | 额定电流* A | Y | △
| 25 | 功率因数* | 转速* r/min | 极对数*
| 26 | 防护等级* | 绝缘等级* | 防腐等级*
| 27 | 防爆等级* | 能效等级*
| 28 | 电气接口*
| 29 | 冷却方式* | IC411/IC416
| 30 | 冷却风机 | 额定功率（W） | 额定电压（V）
| 31 |  | 额定电流（A） | 电气接口
| 32 | 空间加热器 | 数量（个） | 额定功率（W）
| 33 |  | 额定电压（V） | 额定电流（A）
| 34 |  | 电气接口
| 35 | 温度检测 | 定子温度
| 36 |  | 数量（个） | 信号类型
| 37 |  | 轴承温度
| 38 |  | 数量（个） | 信号类型
| 39 |  | 接线盒
| 40 |  | 数量（个） | 电气接口
附件 | 41 | 名称 | 型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 备注
| 42 | 机械密封
| 43 | 轴承
| 44 | 垫片、口环
| 45 | 轴套
| 46 | 油封
| 47 | 联轴器膜片
| 48 | 油杯
说明

## 第三页
|  |  | 离心泵规格书 CENTRIFUGAL PUMP SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  |  |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
顾客要求 Client's
第 1 页 共 1 页 Page 1 of 1
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 订货号 |  |  | 参数 |  |  |  | 一期数量 | 两期数量 | 介质
Item | Tag No. | Sevice |  | Order No. |  |  | 流量 | 扬程 | 入口压力 | 材质 | Qty. | Qty.
No. | [6 empty] | m3/h | m | bar
1 | P101A/B | 陶瓷膜进水泵（变频启动） |  |  |  |  | 650 | 35 | 入口常压 | 2205 | 2 | 3 | 原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
2 | P103A/B | 陶瓷膜反洗泵（变频启动） |  |  |  |  | 185 | 60 | 入口常压 | 2205 | 2 | 2 | 原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
3 | P301 | 陶瓷膜清洗泵 |  |  |  |  | 230 | 30 | 入口常压 | 316L | 1 | 1 | 2%盐酸液碱次钠
4 | P201A/B | 纳滤进水泵（变频启动） |  |  |  |  | 560 | 40 | 入口常压 | 2205 | 2 | 3 | 原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
5 | P203A/B | 贫硝水中转水泵 |  |  |  |  | 400 | 30 | 入口常压 | 2205 | 2 | 3 | 贫硝水Na2SO4：5g/L，NaCl：310g/L
6 | P204A/B | 贫硝水外供泵（变频启动） |  |  |  |  | 400 | 75 | 入口常压 | 2205 | 2 | 3 | 贫硝水Na2SO4：5g/L，NaCl：310g/L
7 | P304 | 废水外送泵（变频启动） |  |  |  |  | 100 | 30 | 入口常压 | 2205 | 2 | 2 | 原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
8 | P302 | 纳滤清洗泵 |  |  |  |  | 210 | 30 | 入口常压 | 316L | 1 | 1 | 2%盐酸液碱
9 | P303 | 冲洗泵 |  |  |  |  | 210 | 30 | 入口常压 | 316L | 1 | 1 | 纯水
10 | P305 | 机封冲洗泵 |  |  |  |  | 10 | 40 | 入口常压 | 316L | 1 | 1 | 纯水
11 | P306 | 次钠输送泵（气动隔膜泵） |  |  |  |  | 5 | 10 | 入口常压 | 全PP机身➕特氟龙膜片 | 1 | 1 | 10%次钠
12 | P307 | 盐酸输送泵（氟塑料离心泵） |  |  |  |  | 10 | 30 | 入口常压 | 氟塑料 | 1 | 1 | 30%盐酸
说明 Note: 1）需提供性能曲线。

## 技术要求
技术要求：
2、 离心泵技术要求 2.1 水泵选型的基本原则：低转速、大流量、高效率、直联，变频调速(视工艺或节能需要确定) 2.2 泵的流量与扬程的关系曲线应是无驼峰的稳定运行曲线。从额定流量到零流量的扬程应是上升的，升高值应不超过额定流量时的 20%。 2.3 泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供料需求， 渣浆泵在设计工况下的各项参数应予以保证。 2.4 泵的扬程、流量和效率在正常运行点的偏差应符合 GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》的规定。 2.5 泵的性能曲线变化应平缓，泵出口关闭时的扬程升高不大于设计点总扬程的 30%， 泵在正常运转的工况下，其运行效率应处于最高效率范围。 2.6 泵与其驱动电机作为一个整体的第一临界转速不得低于最大工作转速的 110%；泵组到转速不大于额定转速的 1.2 倍，保证泵组各部件无损坏。 2.7 泵的转子及其主要旋转部件都应进行静平衡和动平衡试验，静平衡精度不低于GB/T9239.1-2016《机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第 1 部分：规范与平衡允差的检验》中的 G6.3 级，动平衡精度不低于 GB/T9239 中的 G2.5 级。 2.8 泵在正常运行范围内不应发生任何异常振动。泵的最大振动双振幅极限值符合国家有关标准。 2.9 距泵 1m 处其噪音不大于 80dB。 2.10 所有泵进出口的管法兰标准HG/T20592～20635-2009、GB/T9112 规定；其吸入口、排出口法兰能承受泵允许的最大工作压力。 2.11 所有叶轮应以整体精铸件加工制成，叶轮应可靠的固定在轴上，防止旋转时产生轴向位移。 2.12 轴应具有足够的强度和刚度，轴上各部件的直径应根据最大轴功率及最高扬程按第三强度理论进行校核，其最大合力应不超过所用材料的屈服强度极限的 30%或抗拉强度极限的 18%。 2.13 各种允许的运行工况下均必须保证水泵不发生汽蚀。汽蚀余量不允许正偏差。 2.14 材质要求：水泵的过流部件、泵轴的材质应根据物料特性（PH 值、化学成分）和工艺要求（温度、压力等），选择耐磨耐腐蚀性能优异的 2507、2205 双相不锈钢和 316L 不锈钢。根据物料腐蚀不锈钢的严重程度考虑足够的腐蚀余量，同时应考虑防结盐措施。 2.15 泵出厂之前，应对设备内外进行清理，所有的杂物，如金属碎屑、焊渣和其它异物均应清理干净；泵壳体表面应进行处理，达到国家标准规定的表面条件，方可进行涂漆。 2.16 泵出厂前应进行工厂检验，检查其是否符合技术规范要求，至少包括水压试验， 汽蚀试验，性能试验，振动试验，噪声测量，轴承温度测量，轴封泄露测量试验。 2.17 泵进出口运输中必须安装护盖防止异物落入泵内。 2.18 泵进出口管路适当位置设置软连接减少振动，软连接选用金属编织材。 2.19 离心泵过流部件有吸入室、叶轮、压出室。 2.20 所有水泵均包含配套电动机、联轴器、底座、防护罩、地脚螺栓、出入口配套法兰等。