附件1：

右江民族医学院附属医院

百东院区中央空调主机一次性维保方案及报价

一、 服务工作范围：

中央空调主机一次性维保服务工作范围为：对右江民族医学院附属医院百东院区3台顿汉布什离心式冷水机组，3台顿汉布什高效风冷螺杆热泵机组，1台克莱门特高效风冷螺杆冷水机组，2台克莱门特高效风冷螺杆热泵机组进行一次性维保工作。

1、中央空调主机设备:

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 主要参数 | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | DCLCDX850H | 3 | 台 | Q冷=2989KW | 顿汉布什 |
| 2 | 高效风冷螺杆热泵机组 | ACXHP310SHR | 3 | 台 | Q冷=1068KW Q热=1068KW | 顿汉布什 |
| 3 | 高效风冷螺杆冷水机组 | ERACS4252C-B | 1 | 台 | Q冷=1502KW | 克莱门特 |
| 4 | 高效风冷螺杆热泵机组 | ERACS2422E-Q-B | 2 | 台 | Q冷=580KW Q热=615 | 克莱门特 |

- 二、中央空调主机一次性维保工作内容：

(一)、3台顿汉布什离心式冷水机组一次性维保工作内容：

一次性维保工作内容：

1.根据液晶显示蒸发器和冷凝器的压力与停机时的压力比较确定机组是否泄漏。

2.转换制冷剂至冷凝器。

3.从冷冻油充注阀排出冷冻油。

4.拆卸润滑油泵进行检查，清洗，更换油过滤器。

5.检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器。

6.充注润滑油。

7.检查制冷剂系统回路，如有必要更制冷剂过滤器。

8.单机化学清洗凝器传热管。

9.蒸发器压力泄漏试验。

10.蒸发器抽湿抽真空。

11.平衡系统压力。

12.压缩机电机，油泵电机绝缘测试。

13.检查导叶执行机构工作情况。

14.检查和清理启动柜。

15.检查和清理控制柜。

16.检查和清理电源盘。

17.通过液晶显示屏检查机组各控制点，设定点。

18.通过液晶显示屏检查机组运行报警记录作出分析及相应处理。

19.测量温度探头的电压或电阻值确定各温度探头的准确性。

20.检查压力转换器的准确性。

21.进行自动控制测试：

包括：a、冷凝，蒸发压力。

b、轴承温度，马达线圈温度油槽温度。

c、冷冻水进出温度，压力。

d、油泵压力，油压差。

e、开启导叶，关闭导叶。

f、启动油泵确认油压。

g、测试热气旁通继电器，油加热继电器和马达冷却继电器的数位输出信号。

h、测试温度探头。

22.如气候条件允许，机组试运行。

23.如有必要提供机组检查，维修，保养报告。

24.检查油路，如有必要则进行清洗。

(二)、3台顿汉布什高效风冷螺杆热泵机组年度维保工作内容：

（顿汉布什高效风冷螺杆热泵机组有一台机组压缩机损坏，实际维保数量为2台）

一次性维保工作内容：

1、更换干燥过滤器芯子，油过滤器。

2、根据排出的冷冻油量，加注足量新冷冻油。

3、清洗冷凝器翅片。

4、测试压缩机电机绝缘情况。

5、检查并收紧电路上的各电线接点。

6、检查清理控制启动柜。

7、检查机组流量开关工作情况。

8、清洁机组外表面及工作场所。

9、如情况许可，机组进行试运行。

10、提供机组保养报告。

(三)、1台克莱门特高效风冷螺杆冷水机组及2台克莱门特高效风冷螺杆热泵机组年度维保工作内容：

一次性维保工作内容：

1、更换干燥过滤器芯子，油过滤器。

2、根据排出的冷冻油量，加注足量新冷冻油。

3、清洗冷凝器翅片。

4、测试压缩机电机绝缘情况。

5、检查并收紧电路上的各电线接点。

6、检查清理控制启动柜。

7、检查机组流量开关工作情况。

8、清洁机组外表面及工作场所。

9、如情况许可，机组进行试运行。

10、提供机组保养报告。

（机组重大故障如：压缩机损坏、蒸发器、冷凝器进水等，则另行报价收费维修；一次性保养期间，报价范围外的配件由甲方负责采购）

- 三、一次性维保费用：

（1）3台顿汉布什离心式冷水机组一次性维保费：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCLCDX850H顿汉布什离心式冷水机组年度服务费 | 3台 |  |  |
| 2 | 冷冻油（19升/桶） | 9桶 |  |  |
| 3 | 油过滤器 | 3个 |  |  |
| 4 | 冷媒过滤器芯子 | 12个 |  |  |
| 5 | 单机化学清洗药水费 | 3台 |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |

（2）3台顿汉布什高效风冷螺杆热泵机组一次性维保费：(实际保养2台)

| 序号 | 零件名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACXHP310SHR顿汉布什高效风冷螺杆热泵机组服务费 | 2台 |  |  |
| 2 | ACXHP310SHR冷冻机油（19升/桶） | 8桶 |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |

（3）1台克莱门特高效风冷螺杆冷水机组及2台克莱门特高效风冷螺杆热泵机组一次性维保费：

| 序号 | 零件名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERACS4252C-B克莱门特高效风冷螺杆冷水机组服务费 | 1台 |  |  |
| 2 | ERACS2422E-Q-B克莱门特高效风冷螺杆热泵机组的服务费 | 2台 |  |  |
| 3 | ERACS4252C-B冷冻机油 | 2桶 |  |  |
| 4 | ERACS2422E-Q-B冷冻机油 | 4桶 |  |  |
| 5 | 干燥过滤器 | 8个 |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |

中央空调主机一次性维保费用总计：

备注：以上报价包含6%的服务类增值税普通发票。

| 商 务 条 款 |  |
| --- | --- |
| ▲报价说明 | 1.本项目采购预算价壹拾肆万元整（￥140000.00） 2.供应商的竞标报价不得高于采购预算价。 3.供应商竞标总报价为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：方案设计费、实施费用、专家验收费、人员培训费、差旅费、质保期售后服务费、各种税费及服务实施过程中的不可预见费用等。 |
| 服务要求 | 服务内容如下： 1、维保期间，机组出现故障报警，提供免费检查维修（需要更换的零配件由采购人另行购买），及时排除故障，恢复机组正常运行。（机组重大故障如：压缩机损坏、蒸发器、冷凝器进水，则另行报价收费维修）。 2、竞标时响应文件中请提供售后服务承诺书（可包含：响应时间、服务技术人员名单和联系方式、优惠服务方案等）。 3、任务响应期1-2天内。 |
| 服务期限及地点 | 1.维保服务期限：一次性维保。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 评审办法 | 经评审的最低价法 |
| 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 付款条件 | 无预付款，项目实施完成，验收合格机组正常运行后3个月内付合同总金额的100%，甲方在乙方申请并开具发票后30日内支付。 |
| 其他要求 | 供应商竞标时响应文件中请尽量提供本项目的服务实施方案。 |