## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 1 | 配电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 插座配电箱 1、规格：Pn=37kW；Kd=0.80；CosφC=0.80；Pc=29.6kW；Ic=56.22A 2、材质：不锈钢板喷涂 ； 3、安装方式：明装； 4、安装环境：室内 ； 5、按采购人要求。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 风机配电箱 1、规格：Pn=4kW；Kd=1.0；CosφC=0.80；Pc=4.0kW；Ic=7.6A 2、材质：不锈钢板喷涂喷涂 ； 3、安装方式：明装； 4、安装环境：室内 ； 5、按采购人要求。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱 | 传感器配电箱 1、规格：Pn=4kW；Kd=1.0；CosφC=0.80；Pc=4.0kW；Ic=22.73A 2、材质：不锈钢板喷涂喷涂 ； 3、安装方式：明装； 4、安装环境：室内 ； 5、按采购人要求。 | 台 | 1
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.规格：200*100 3.桥架支撑架制作安装 | m | 24.27
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN20 3.敷设方式：暗配 | m | 219.21
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN25 3.敷设方式：暗配 | m | 68.68
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格、型号：WDZA-YJY-3*6 3.敷设部位：桥架、管内 | m | 107.41
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格、型号：WDZA-YJY-5*4 3.敷设部位：桥架、管内 | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤50 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 12
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式LED灯 2.型号:600x600 | 套 | 38
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式LED灯 2.型号:1200x300 | 套 | 8
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5 mm2 3.敷设部位：管内 | m | 960.79
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.规格、型号：WDZ-BYJ-6 mm2 3.敷设部位：管内 | m | 378.55
14 | 030404019001 | 控制开关 | 1、规格：4p空开盒，含空开。 | 个 | 4
15 | 040801030001 | 插座 | 1、单相五孔暗装插座 2、 (10A,250V) 安全型 | 个 | 6
16 | 030404034004 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 2
17 | 030404034001 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 5
18 | 030404034002 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 2
19 | 030404034003 | 风机单速开关 | 风机单速开关 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:金属接线底盒 2.规格:86×86 | 个 | 46
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关(插座)盒 2.规格:86×86 | 个 | 23
22 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 墙面开槽修补 | m | 93
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
| 2 | 门禁系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030507005001 | 人脸指纹门禁一体机 | 位置：煤样存放室、办公室、大办公室 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 3.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 4.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 5.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1( | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 6.通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030507005002 | 可视对讲门禁室外机 | 位置：二楼化验室区域分界处 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 4.3英寸触摸显示屏； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 3.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 4.存储容量：本地支持500人脸库、1000张卡，15万条事件记录； 5.外部接口：UBS2.02*1;设备电源：DC 12V/1A; 6.工作温度：-30~60℃；相对湿度：10%-90% | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
（在不结成水珠的状态环境下）
26 | 030507005003 | 可视对讲门禁室内机 | 位置：二楼化验室区域分界处 1.屏幕参数：7寸触摸屏 2.设备接口：RJ45*1、防区输入*8 3.供电方式：私有POE、DC12V 4.工作温度：-10℃ ~ +50℃ 5.功耗：6W 6.按键类型：触摸按键 7、产品尺寸：200*14*15.1mm | 台 | 1
27 | 030507012001 | 解码器 | 1、产品：可视对讲6口PQE解码器 2、尺寸规格：175*90*33mm | 台 | 1
28 | 030507005004 | 出入门按钮 | 1、材质：塑料外壳 2、规格：86*86*25mm 3、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030507007001 | 单门磁力锁 | 1、材质：铝合金；电镀拉丝； 2、规格：锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；直线拉力：280kg(600Lbs) ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； | 台 | 2
30 | 030507007002 | 双门磁力锁 | 1、材质：铝合金；电镀拉丝； 2、规格：锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；直线拉力：280kg*2(600Lbs*2)；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； | 台 | 1
31 | 030507008003 | 磁力锁电源 | 1.规格：DC12V 2A | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030507007003 | 自动闭门器 | 1、门重:40~60KG 2、最大门宽:950MM 3、关门力度:EN3 4、开门角度:180度 5、定速功能:有 6、定位功能:有 8、使用寿命:100万次 9、适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； | 台 | 3
33 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称:信息线 2、线缆对数:UTP-6(六类） | m | 84.672
34 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：聚氯乙烯绝缘软电线 2.规格、型号：RVV2x2.5 mm2 3.敷设部位：管内 | m | 87.872
35 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：SC管 2.规格：DN20 3.敷设方式：暗配 | m | 175.744
36 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 墙面开槽修补 | m | 22.8
| 3 | 监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 位置：煤样存放室、二楼化验室区域分界处 1、规格：400万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 3、宽动态: 数字宽动态 4、调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4° 4mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 6、红外波长范围: 850 nm 7、防补光过曝: 支持 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8、补光灯类型: 红外灯 9、补光距离: 最远可达30 m 10、最大图像尺寸: 2560 × 1440
38 | 030507008005 | 摄像机电源 | 1、采用栅栏式接线端子 2、输出线60mm 3、灰色 4、支持共模4KV,差模2KV 5、达到V5能效等级 6、支持AC180~260V电压供电 7、支持DC12V2A输出 8、支持集线功能 9、支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作 | 台 | 2
39 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、名称:信息线 2、线缆对数:UTP-6(六类） | m | 300
| 4 | 通风系统
40 | 030701004001 | 斜流风机 | 1、转速： 1450 2、风量： 1900CMH 3、风压： 140Pa 4、功率： 0.18KW 5、 电源 ：380V 6、设备支架及安装 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称：圆形风管 1.材料材质：PP风管 2.材料规格：φ110 3.材料厚度：δ5 4.管道支架及安装 | m | 27.67
42 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称：圆形风管 1.材料材质：PP风管 2.材料规格：φ250 3.材料厚度：δ5 4.管道支架及安装 | m | 24.21
43 | 030703005001 | 手动风量调节阀 | 1.规格φ250 2.材质：PP 3.材料厚度：δ5 | 个 | 4
44 | 030703005002 | 定风量电动调节阀 | 1.规格φ250 2.材质：PP 3.材料厚度：δ5 | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030703018001 | 万向排风罩 | 关节：高密度PP材质，可360旋转调节方向，易拆 卸、重组及清洗。 关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶关节松紧旋钮：内嵌不锈钢轴承 ，于关节连接杆锁合气流调节阀： 手动调节外部阀门旋钮 ，控制进入之气流量 拱形/杯形集气罩： 高密度PP/PC材质，耐腐蚀伸缩导管： 75mm/PP独有360旋转装置：以固定架为中心活动半径可达1600mm 固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 。 ▲耐老化性能：依据GB/T1865-2009，GB/T250-2008标准，≥450h，结果为≥灰卡5级。（需提供CMA或CNAS国家认可的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； ▲依据GB/T9341-2008， | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
GB/T1043-2008，GB/T1633-2000标准，弯曲弹性模量≥1580MPa；简支梁缺口冲击强度≥20KJ/m2；维卡软化温度≥145.0℃。（需提供CMA或CNAS国家认可的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
46 | 030404001001 | 万向排风罩控制屏 | 1.名称： 液晶控制面板 | 台 | 4
47 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 单层百叶风口 1、规格：φ250mm 2.材质:PP | 个 | 4
48 | 030413003004 | 打洞（孔） | 风管管穿砖墙凿洞 | 个 | 4
49 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 | 个 | 4
| 5 | 实验室气路系统
| 5.1 | 前端（气源部分）
50 | 031003010001 | 不锈钢高压软管 | SS-36X内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型结构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 031003010002 | 钢瓶接头 | G5/8采用316不锈钢材质，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端连接高压软管 | 个 | 8
52 | 031008004001 | 气体汇流排 | （0-1.6Mpa)含2个进气膜片阀，2个减压阀，3个压力表）产品气阀阀芯材料为316 不锈钢有内衬TEFLON 高纯度适用 阀座：TEFLON。压力表接口“ 1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为 “1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/S He.气阀为一次性调压阀，适用等级为 6.0 的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力：0-2.5MPa 或0-25MPa。减压阀出口压力：0-1.6Mpa。 | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 031008004002 | 高压氧气体汇流排 | （0-10Mpa)（含2个进气膜片阀，2个减压阀，3个压力表）产品气阀阀芯材料为316 不锈钢（有内衬TEFLON 高纯度适用） 阀座：TEFLON。压力表接口“ 1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为 “1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/S He.气阀为一次性调压阀，适用等级为 6.0 的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力：0-2.5MPa 或0-25MPa。减压阀出口压力：0-10Mpa。 | 组 | 1
54 | 030806002001 | 高压不锈钢管件 | 1.名称：不锈钢接头 2.规格：SS316L-1/4MNPT*1/4MNPT | 个 | 8
55 | 030806002002 | 高压不锈钢管件 | 1.名称：不锈钢接头 2.规格：SS316L-1/4MNPT×3/8OD | 个 | 4
| 5.2 | 排空系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 030809002001 | 高压法兰阀门 | SS316-1/4，3000PSI 阀门316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。 洁净度BA级。 | 个 | 8
57 | 030806002003 | 卡套三通 | 1.名称：卡套三通 2.规格：SS316-1/4*1/4*1/4 | 个 | 7
58 | 030806002004 | 高压不锈钢管件 | 1.名称：不锈钢接头 2.规格：SS316-1/4MNPT*1/4OD | 个 | 8
59 | 030803003001 | 高压不锈钢管 | SS316L-1/4BA采用不锈钢管线, 外表面抛光内表面化学处理， 气管适用纯度等级为6.0 的气体。气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理（CFC-FREE 环保处理）。 | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 030815001001 | 管架制作安装 | 管道支架及安装 | m | 11.2
| 5.3 | 管路部分
61 | 030809002002 | 总控制高压球阀 | 1.规格：SS316-3/8（3000PSI) 2.阀门316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。 洁净度BA级。 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
62 | 030809002003 | 总控制球阀 | 1.规格：SS316-3/8（1000PSI) 2.阀门316优质材料，双卡套接头连接设计，确保无泄漏。所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。 洁净度BA级。 | 个 | 3
63 | 030803003002 | 高压不锈钢管 | SS316L-1/4BA采用不锈钢管线, 外表面抛光内表面化学处理， 气管适用纯度等级为6.0 的气体。气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理（CFC-FREE 环保处理）。 | m | 106
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 030803003003 | 高压不锈钢管 | SS316L-3/8BA采用不锈钢管线, 外表面抛光内表面化学处理， 气管适用纯度等级为6.0 的气体。气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理（CFC-FREE 环保处理）。 | m | 110
65 | 030806002005 | 高压不锈钢管件 | 1.名称：变径三通 2.规格：SS316-3/8*1/4*3/8 | 个 | 4
66 | 030806002006 | 高压不锈钢管件 | 1.名称：三通 2.规格：SS316-1/4*1/4*1/4 | 个 | 15
67 | 030806002007 | 高压不锈钢管件 | 1.名称：变径直通 2.规格：SS316-3/8*1/4 | 个 | 4
68 | 030815001002 | 管架制作安装 | 管道支架及安装 | m | 151.9
| 5.4 | 终端部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 030809002004 | 高压法兰阀门 | 1.规格：SS316-1/4OD(3000PSI) 2.阀门316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。 洁净度BA级。 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 030809002005 | 高压法兰阀门 | 1.规格：SS316-1/4OD（1000PSI) 2.阀门316优质材料，双卡套接头连接设计，确保无泄漏。所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。 洁净度BA级。 | 个 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 031003006001 | 减压器 | 1.RH12(0-6Mpa) 2.气阀阀芯材料为316 不锈钢， 调压手柄材料为聚乙稀 GF30，气阀表层颜色需符合DIN12920标准及带有气体名称的标签，带压力显示表，泄漏率为10-1mbarL/S，阀门进口尺寸为NPT“1/4”，气阀适用于纯度为6.0 的气体，所有阀体材料都具有耐酸碱功能。 3.终端接头（进气端）：1/4MNPT-1/4OD 4.终端接头（输出端）：1/4MNPT-待定 | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 031003006002 | 减压器 | 1.RH12(0-1Mpa) 2.气阀阀芯材料为316 不锈钢， 调压手柄材料为聚乙稀 GF30，气阀表层颜色需符合DIN12920标准及带有气体名称的标签，带压力显示表，泄漏率为10-1mbarL/S，阀门进口尺寸为NPT“1/4”，气阀适用于纯度为6.0 的气体，所有阀体材料都具有耐酸碱功能。 3.终端接头（进气端）：1/4MNPT-1/4OD 4.终端接头（输出端）：1/4MNPT-待定 | 组 | 21
73 | 01B002 | 不锈钢底板 | 1.不锈钢底板 | 个 | 23
| 5.5 | 报警系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 030904009001 | 氧气报警器主机 | 主机+探头 1.报警控制器 2.安装方式： 安全现场壁挂式安装 3.响应时间 ： ＜10s 4.指示方式： LED数码显示浓度数据；LED指示报警或故障状态 5.输出信号： 标准(4～20)mA，无源常开触点，1A/AC220V 6.工作方式： 连续工作 7.环境条件： 温度：-10℃～50℃ 相对湿度：≤95% 8.工作电源： AC220V±l0% 50Hz±l% 9.功 率： ≤5W/路 10.探测器供电电压： DC24V±25% 11.外型尺寸： 210mm×350mm×130mm 12.控制器与探测器连线要求： 三芯电缆 单芯线径要求： ≥RVVP 3×1.5mm2 13.传输距离： ≤1000m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 030904001001 | 氧气气体探测器 | 1.气体探测器 2.检测原理：电化学式 3.适用气体： 氧气 4.采样方式： 自然扩散 5.环境条件： 温度：-40℃～70℃； 湿度：≤95%RH 6.防爆等级： Exd Ⅱ CT6 7.工作电源： DC24V±25% 8.安装螺纹： G1/2 9.使用电缆： ≥RVVP 3×2.5mm2 10.传输距离： ≤1000m 11.整机重量： ≤1200g 12.外型尺寸： l×b×h，mm ：150×150×60 13.压力限制： 86kPa～106kPa | 个 | 1
76 | 080902005001 | 压力变送器（惰性气体） | 常规RY-A101 1.材质：不锈钢采用扩散多晶硅芯片 2.传感器压力量程0-4MPa,0-20MPa， 3.连接方式:NPT1/4外螺纹接头， 4.信号输出：4-20MA 电流型 5.适用于惰性气体 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
77 | 030904009002 | 低压报警主机 | 压力监测主机RY-PLB 1.监测点数：1～8路 2.LCD尺寸：10.1寸（222.7mm*125.3mm） 3.组装总尺寸：340mm *230mm *65mm 4.支持用户自定义气压单位选择（MPa Psi、KPa、Bar） 5.支持用户自定义选择传感器压力量程 6.支持压力传感器的误差补偿修正 7.支持设置内部压力报警参数， 10.支持整机状态的开关量输出 11.支持传感器故障检测 12.支持声光报警 13.支持蜂鸣器静音 14.支持屏幕亮度的调节 15.可选配多功能GPRS远程控制器，通过手机APP系统来实现远程压力报警监控 | 台 | 1
78 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土明配 | m | 78.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
79 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土明配 | m | 8.01
80 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:压力传感器布线 2.配线部位:穿管敷设 3.型号：RVV6*0.5m² | m | 78.06
81 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:压力传感器布线 2.配线部位:穿管敷设 3.型号：RVV2*0.5m² | m | 8.01
| 5.6 | 其它
82 | 030411002001 | 金属线槽 | 穿楼板金属线槽 | m | 17
83 | 030413003005 | 打洞（孔） | 金属线槽穿楼板凿洞 | 个 | 1
84 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性套管 | 个 | 1
85 | 01B003 | 五金附件 | 1.五金附件 | 批 | 1
| 6 | 实验室设备
86 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 位置：二、马弗炉（元素分析）室、天平室 1.名称：电热水器 2.规格、型号：700*565+320；热水输出率：85%（60L） | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
87 | 030701003001 | 空调器 | 位置：马弗炉（元素分析）室、库房、磨粉间 1.名称：单体空调 2.规格、型号：变频冷暖空调（3P） 3.制冷量：7.32KW；制冷功率2KW； 4.循环管风量：1700m³/H，APF：4.55 | 台 | 3
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08