医院火灾自动报警灭火系统年度检测采购需求

一、项目概况

本项目需对我院住院大楼、门诊楼、神经内科楼的火灾自动报警灭火系统，连同放射科、康复1、2号楼、实验室的烟感探测器一起进行全面年度检测，通过专业检测服务，及时发现系统潜在问题，保障系统在火灾发生时能可靠报警与有效灭火，维护医院人员生命及财产安全 ，减少检测对正常医疗秩序影响。

二、服务内容

1. 火灾自动报警系统检测

对探测器、手动报警按钮、火灾显示盘等前端设备，通过专业仪器模拟火灾信号，检查报警功能、信号传输准确性及设备响应时间。

全面测试火灾报警控制器，涵盖自检、消音、复位、故障报警、火灾优先报警等功能，检查信息记录、存储与打印是否正常。

排查系统布线，查看线路是否存在老化、破损、短路、接地故障，检查接线端子是否牢固。

2. 灭火系统检测

消火栓系统：检查消火栓箱内水枪、水带、消火栓阀门、消火栓按钮等设备的完整性与可用性；测试消防水泵在手动、自动、远程控制模式下的启动功能，测量水泵出口压力、流量；检查消火栓管网压力、阀门开闭状态及管网泄漏情况。

自动喷水灭火系统：检查喷头外观，查看是否存在损坏、堵塞、腐蚀，确认喷头安装位置、间距符合规范；测试报警阀组的报警功能、延迟器工作状态；通过末端试水装置测试系统联动功能，观察水流指示器、压力开关动作信号反馈及喷淋泵启动情况。

三、执行标准

严格依据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261 等国家现行相关标准规范开展检测工作，确保检测流程与结果符合法定要求。

四、服务要求

1. 时间安排：需提前与院方沟通，制定详细检测计划，在合同签订后5日内开展检测，选择非就诊高峰时段，分区域、分阶段进行，尽量减少对医疗活动影响，总检测周期不超过20个工作日。

2. 人员资质：检测团队人员须具备消防设施检测相关职业资格证书，如注册消防工程师、消防设施操作员（中级及以上），且具有 3 年以上同类项目检测经验。项目负责人需具备高级专业技术职称及 5 年以上大型建筑消防设施检测管理经验。

3. 设备仪器：携带符合国家标准的专业检测仪器设备，确保仪器精度与可靠性，检测前提供仪器校准合格证明。

五、成果交付

检测报告：检测结束后3个工作日内，对检测出问题需要整改的位置提交一份纸质版检测报告，由医院进行整改修缮后进行二次复检，复检免费，结束后10工作日内，提交正式纸质版检测报告一式3份及电子版报告，报告需加盖检测单位公章，并向南宁市消防救援队提供存档报告。报告内容应包含系统概况、检测项目、检测方法、检测数据、检测结论、问题分析及整改建议等，数据详实，结论明确。

六、安全与保密

1. 检测过程中严格遵守医院安全管理制度，落实防火、防触电、防误操作等安全措施，制定应急预案，配备必要安全防护用品与应急器材，若因检测方原因引发安全事故，由检测方承担全部责任。

2. 对检测过程中知悉的医院内部信息、医疗数据、患者隐私等内容严格保密，未经院方书面同意，不得向第三方披露，检测结束后及时删除或销毁涉及医院保密信息的资料与数据。