## 汇总表
遂川工业园区东区第二产业区第二污水处理厂新建设备采购项目第二次清单汇总表
序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 第二产业园安装
1.1 | 01-粗格栅及进水泵房
1.2 | 02-细格栅及曝气沉砂池
1.3 | 3-A-调节池、事故池、3-B-气浮系统、3-C-双氧水罐区、3-D-流化床芬顿系统
1.4 | 04-高密度澄清池(预处理)
1.5 | 05-巴颠甫生化池
1.6 | 06-高密度澄清池(深度处理)
1.7 | 08-消毒水池
1.8 | 09-污泥浓缩池及调理池
1.9 | 11-综合车间
1.1 | 12-在线监测室(进水)
1.11 | 13-变配电间
1.12 | 16-在线监测室(出水)
1.13 | 控制中心
1.14 | 视频监控系统
1.15 | 周界报警系统
2 | 第二产业区-工艺材料
3 | 第二产业区-工艺设备
4 | 土建部分
合计

## 采购清单
遂川工业园区东区第二产业区第二污水处理厂新建设备采购项目第二次采购清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
01-粗格栅及进水泵房
自控
1 | 液位计 | 1.名称:超声波液位差计 2.规格:0~6m,分体式,220VAC,4~20mA 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 2
2 | 安全监测装置 | 1.名称:有害气体检测及报警装置 2.型号:O2/EX/CO/CO2/H2S 五合一,分体式,220VAC,4~20mA 3.规格:含变送器、传感器、报警器、安装支架等 | 套 | 2
3 | 液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:一体式,二线制,0~6米,输出4-20ma | 个 | 1
4 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱 2.型号:不锈钢户外型,非标定制 3.支架形式、材质:立柱安装,h=1.2米 | 台 | 4
5 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-12x1.5 | m | 122
6 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-8x1.5 | m | 122
7 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-5x1.5 | m | 210
8 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-3x1.5 | m | 115
9 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-3x1.5 | m | 210
10 | 控制电缆 | 1.名称:YJV-3x1.5 | m | 490
11 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤14 | 个 | 4
12 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 10
13 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 8
14 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0 2.屏蔽电缆头制作安装 | m | 910
15 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN32 2.钢管做好防腐处理 | m | 10
16 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 113
17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
02-细格栅及曝气沉砂池
自控
18 | 液位计 | 1.名称:超声波液位差计 2.规格:0~6m,分体式,220VAC,4~20mA 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 2
19 | 变送器 | 1.名称:压力变送器 2.规格:一体两线式,DC24V,4~20mA | 个 | 2
20 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱 2.型号:不锈钢户外型,非标定制 3.支架形式、材质:立柱安装,h=1.2米 | 台 | 2
21 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-12x1.5 | m | 100
22 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-8x1.5 | m | 311
23 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-5x1.5 | m | 200
24 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-5x1.5 | m | 311
25 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-7x1.5 | m | 100
26 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-3x1.5 | m | 200
27 | 控制电缆 | 1.名称:YJV-3x1.5 | m | 204
28 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤14 | 个 | 10
29 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 14
30 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 4
31 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0 2.屏蔽电缆头制作安装 | m | 414
32 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN32 2.钢管做好防腐处理 | m | 62
33 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 175
34 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3-A-调节池、事故池、3-B-气浮系统、3-C-双氧水罐区、3-D-流化床芬顿系统
自控
35 | 机柜、机架 | 1.名称:调节池PLC1控制柜 2.16点DI:6块;16点DO:2块;8点AI:4块;4点AO:5块;CPU32位处理器,集成RAM容量≥4MB, 存储器卡≥64MB, 带 RS-232/RS-485接口,具有以太网通讯功能,含12寸触摸屏、机柜及附件 3.落地槽钢基础安装 4.具体详见图纸 | 台 | 1
36 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.类型:3kVA/60min | 台 | 1
37 | 液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:一体式,二线制,0~10米,输出4-20ma | 个 | 2
38 | 液位计 | 1.名称:雷达液位计 2.规格:一体式,二线制,0~10米,输出4-20ma | 个 | 2
39 | 传感器 | 1.名称:PH计 2.规格:~220V,4~20mA,量程:0-14 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 2
40 | 液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体式,220VAC,4~20mA 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 1
41 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN250,分体式,220VAC,4~20mA 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 台 | 2
42 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱 2.型号:不锈钢户外型,非标定制 3.支架形式、材质:立柱安装,h=1.2米 | 台 | 5
43 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-12x1.5 | m | 68
44 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-5x1.5 | m | 63
45 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-8x1.5 | m | 7
46 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-5x1.5 | m | 7
47 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-7x1.5 | m | 68
48 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-3x1.5 | m | 63
49 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-3x2x1.0（含电缆头） | m | 136
50 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-2x2x1.0（含电缆头） | m | 14
51 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0（含电缆头） | m | 739
52 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-3x1.5 | m | 460
53 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤14 | 个 | 22
54 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 10
55 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 10
56 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN32 2.钢管做好防腐处理 | m | 36
57 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 224
58 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
04-高密度澄清池(预处理)
自控
59 | 机柜、机架 | 1.名称:高密度澄清池(预处理)PLC2控制柜 2.16点DI:6块;16点DO:2块;8点AI:4块;4点AO:5块;CPU32位处理器,集成RAM容量≥4MB, 存储器卡≥64MB, 带 RS-232/RS-485接口,具有以太网通讯功能,含12寸触摸屏、机柜及附件 3.落地槽钢基础安装 4.具体详见图纸 | 台 | 1
60 | 显示仪表 | 1.名称:浊度仪 2.型号:分体式,220VAC,4~20mA 含变送器、传感器、安装支架等 | 台 | 2
61 | 液位计 | 1.名称:污泥浓度计 2.型号:分体式,220VAC,4~20mA 含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 2
62 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱 2.型号:不锈钢户外型,非标定制 3.支架形式、材质:立柱安装,h=1.2米 | 台 | 4
63 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-24x1.5 | m | 45
64 | 控制电缆头 | 1.名称:KVVP-24x1.5控制电缆头 | 个 | 2
65 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-14x1.5 | m | 45
66 | 控制电缆头 | 1.名称:KVVP-14x1.5控制电缆头 | 个 | 2
67 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-5x1.5 | m | 540
68 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-3x1.5 | m | 540
69 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 32
70 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYPV-6x2x1.0（含电缆头） | m | 90
71 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0（含电缆头） | m | 280
72 | 控制电缆 | 1.名称:YJV-3x1.5 | m | 280
73 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 8
74 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN40 2.钢管做好防腐处理 | m | 20
75 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN32 2.钢管做好防腐处理 | m | 60
76 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 240
77 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
05-巴颠甫生化池
自控
78 | 机柜、机架 | 1.名称:巴颠甫生化池PLC4控制柜 2.材质:2200X800X600,不锈钢304,户外防雨型 3.落地槽钢基础安装 4.规格:16点DI：10块；16点DO：4块；8点AI：5块；4点AO：5块；CPU32位处理器 ，集成RAM容量≥4MB, 存储器卡≥64MB， 带RS－232/RS－485接口,具有以太网 通讯功能,含12寸触摸屏、机柜及附件 5.具体详见图纸 | 台 | 1
79 | 液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:一体式,二线制,0~10米,输出4-20ma | 个 | 4
80 | 液位计 | 1.名称:ORP计 2.规格:电源AC220V,输出:4~20mA 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 2
81 | 液位计 | 1.名称:MLSS计 2.规格:电源AC220V,输出:4~20mA 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 6
82 | 传感器 | 1.名称:DO仪 2.规格:电源AC220V,输出:4~20mA 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 4
83 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱 2.型号:不锈钢户外型,非标定制 3.支架形式、材质:支架安装,h=1.2米 | 台 | 12
84 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.类型:3kVA/60min | 台 | 1
85 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-16x1.5 | m | 18
86 | 控制电缆头 | 1.名称:KVVP-16x1.5控制电缆头 | 个 | 4
87 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-12x1.5 | m | 242
88 | 控制电缆头 | 1.名称:KVVP-12x1.5控制电缆头 | 个 | 8
89 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-5x1.5 | m | 1477
90 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-5x1.5 | m | 235
91 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-8x1.5 | m | 242
92 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-10x1.5 | m | 180
93 | 控制电缆头 | 1.名称:KVV-10x1.5控制电缆头 | 个 | 4
94 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-3x1.5 | m | 1242
95 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-3x2x1.0（含电缆头） | m | 720
96 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-2x2x1.0（含电缆头） | m | 124
97 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0（含电缆头） | m | 1052
98 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-3x1.5 | m | 810
99 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 96
100 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 24
101 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN32 2.钢管做好防腐处理 | m | 92
102 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 424
103 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
06-高密度澄清池(深度处理)
自控
104 | 显示仪表 | 1.名称:浊度仪 2.型号:分体式,220VAC,4~20mA 含变送器、传感器、安装支架等 | 台 | 2
105 | 液位计 | 1.名称:污泥浓度计 2.型号:分体式,220VAC,4~20mA 含变送器、传感器、安装支架等 | 个 | 2
106 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱 2.型号:不锈钢户外型,非标定制 3.支架形式、材质:立柱安装,h=1.2米 | 台 | 4
107 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-24x1.5 | m | 60
108 | 控制电缆头 | 1.名称:KVVP-24x1.5控制电缆头 | 个 | 2
109 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-16x1.5 | m | 120
110 | 控制电缆头 | 1.名称:KVVP-16x1.5控制电缆头 | 个 | 4
111 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-5x1.5 | m | 636
112 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-3x1.5 | m | 636
113 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYPV-6x2x1.0（含电缆头） | m | 120
114 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0（含电缆头） | m | 328
115 | 控制电缆 | 1.名称:YJV-3x1.5 | m | 328
116 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 32
117 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 8
118 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN40 2.钢管做好防腐处理 | m | 20
119 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN32 2.钢管做好防腐处理 | m | 120
120 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 240
121 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
08-消毒水池
自控
122 | 流量仪表 | 1.名称:明渠流量计 2.规格:电源AC220V,输出:4~20mA 3.类型:含变送器、传感器、安装支架等 | 台 | 1
123 | 液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:一体式,二线制,0~10米,输出4-20ma | 个 | 1
124 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱 2.型号:不锈钢户外型,非标定制 3.支架形式、材质:立柱安装,h=1.2米 | 台 | 1
125 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-12x1.5 | m | 95
126 | 控制电缆头 | 1.名称:KVVP-12x1.5控制电缆头 | 个 | 2
127 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-8x1.5 | m | 95
128 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-3x2x1.0（含电缆头） | m | 190
129 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0（含电缆头） | m | 188
130 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-3x1.5 | m | 95
131 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 2
132 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 2
133 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN32 2.钢管做好防腐处理 | m | 30
134 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 210
135 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
09-污泥浓缩池及调理池
自控
136 | 液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:一体式,二线制,0~6米,输出4-20ma | 个 | 1
137 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-5x1.5 | m | 120
138 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-5x1.5 | m | 45
139 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-8x1.5 | m | 45
140 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-3x1.5 | m | 120
141 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤14 | 个 | 2
142 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 10
143 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0（含电缆头） | m | 45
144 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 92
145 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
11-综合车间
自控
146 | 机柜、机架 | 1.名称:综合车间PLC3控制柜 2.2200X1000X600,仿威图 3.落地槽钢基础安装 5.规格:16点DI：15块；16点DO：5块；8点AI：11块；4点AO：12块；CPU32位处理器 ，集成RAM容量≥4MB, 存储器卡≥64MB， 带RS－232/RS－485接口,具有以太网 通讯功能,含12寸触摸屏、机柜及附件 6.具体详见图纸 | 台 | 1
147 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.类型:6kVA/60min | 台 | 1
148 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-16x1.5 | m | 345
149 | 控制电缆头 | 1.名称:KVVP-16x1.5控制电缆头 | 个 | 10
150 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-12x1.5 | m | 628
151 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-5x1.5 | m | 437
152 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP-8x1.5 | m | 437
153 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-8x1.5 | m | 628
154 | 控制电缆 | 1.名称:KVV-10x1.5 | m | 345
155 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-4x2x1.0（含电缆头） | m | 116
156 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-3x2x1.0（含电缆头） | m | 1180
157 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-2x2x1.0（含电缆头） | m | 14
158 | 双绞线缆 | 1.名称:DJYVP-1x2x1.0（含电缆头） | m | 1696
159 | 双绞线缆 | 1.名称:以太网屏蔽网线（含电缆头） | m | 605
160 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-3x1.5 | m | 1102
161 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤14 | 个 | 82
162 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 14
163 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 44
164 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN32 2.钢管做好防腐处理 | m | 432
165 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.钢管做好防腐处理 | m | 928
166 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
12-在线监测室(进水)
自控
167 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.类型:6kVA/60min | 台 | 1
168 | 过程分析仪表 | 1.名称:PH/T分析仪 2.型号:测量范围0-14 | 套 | 1
169 | 过程分析仪表 | 1.名称:COD在线监测仪 2.型号:测量范围0~100mg/l | 套 | 1
170 | 过程分析仪表 | 1.名称:NH3-N在线监测仪 2.型号:测量范围0~40mg/l | 套 | 1
171 | 过程分析仪表 | 1.名称:SS在线分析仪 2.型号:测量范围0~50mg/l | 套 | 1
172 | 过程分析仪表 | 1.名称:总氮在线监测仪 2.型号:测量范围0~50mg/l | 套 | 1
173 | 过程分析仪表 | 1.名称:总磷在线监测仪 2.型号:测量范围0~2mg/l | 套 | 1
174 | 过程分析仪表 | 1.名称:总铜在线监测仪 2.型号:测量范围0~2mg/l | 套 | 1
175 | 过程分析仪表 | 1.名称:总镍在线监测仪 2.型号:测量范围0~2mg/l | 套 | 1
176 | 自动采样器、数采仪 | 1.名称:自动采样器、数采仪 2.型号:与分析仪配套提供 | 套 | 1
177 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线屏蔽电缆 | m | 20
178 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
13-变配电间
自控
179 | 机柜、机架 | 1.名称:配电间PLC2控制柜 2.2200X1000X600,仿威图 3.落地槽钢基础安装 4.规格:16点DI：8块；16点DO：3块；8点AI：4块；4点AO：5块；CPU32位处理器，集 成RAM容量≥4MB, 存储器卡≥64MB， 带RS－232/RS－485接口,具有以太网通讯 功能,含12寸触摸屏、机柜及附件 5.具体详见图纸 | 台 | 1
180 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.类型:6kVA/60min | 台 | 1
181 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
16-在线监测室(出水)
自控
182 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.类型:6kVA/60min | 台 | 1
183 | 过程分析仪表 | 1.名称:PH/T分析仪 2.型号:测量范围0-14 | 套 | 1
184 | 过程分析仪表 | 1.名称:COD在线监测仪 2.型号:测量范围0~100mg/l | 套 | 1
185 | 过程分析仪表 | 1.名称:NH3-N在线监测仪 2.型号:测量范围0~40mg/l | 套 | 1
186 | 过程分析仪表 | 1.名称:SS在线分析仪 2.型号:测量范围0~50mg/l | 套 | 1
187 | 过程分析仪表 | 1.名称:总氮在线监测仪 2.型号:测量范围0~50mg/l | 套 | 1
188 | 过程分析仪表 | 1.名称:总磷在线监测仪 2.型号:测量范围0~2mg/l | 套 | 1
189 | 过程分析仪表 | 1.名称:总铜在线监测仪 2.型号:测量范围0~2mg/l | 套 | 1
190 | 过程分析仪表 | 1.名称:总镍在线监测仪 2.型号:测量范围0~2mg/l | 套 | 1
191 | 自动采样器、数采仪 | 1.名称:自动采样器、数采仪 2.型号:与分析仪配套提供 | 套 | 1
192 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线屏蔽电缆 | m | 20
193 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
控制中心
194 | 应用服务器 | 1.服务器类型:机架式服务器 2.支持CPU个数及型号：≧4116*2颗, 3.标配内存：≧16G*4内存 4、硬盘≧2T 6、显示器数量：2台 7、显示器尺寸：≧23.6寸 8、内存类型： DDR4 9、接口类型： SATA/SAS 10、二级缓存容量：≧1GB 11、处理器主频：2.5 GHz ~ 3.5 GHzGHz 12、颜色:黑色/灰色 13、操作系统：内含Windows 2008 Server及服务器所需其他软件、基于MySQL进行定制开发、网络版杀毒软件，自升级功能，支持可扩展处理器。含软件。 | 套 | 1
195 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:标准机柜≥2055X1000X600（mm） 2、材质：钢高强度冷轧钢板， 3、门数量： 双开门 4、柜子类型 ： PS 5、结构 ：九折型材 5、称重能力：≥200斤 | 台 | 1
196 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源 2.类型:10KVA,断电保护60min供电主机 | 系统 | 1
197 | 显示屏、表示盘 | 1.名称:LED显示屏 2.规格:Φ3.75单红 尺寸： 4200mmX304mm 3、点间距：4.75 4、分辨率（dots）：≥64*32 5、对比率：500 6、亮度（nd/m2）：≥600 7、刷新：≥3840 9、平均功耗（W/m2）：≥200W 10、模组尺寸（mm）：≥单块2100* 304mm 11、安装方式：挂墙 12、显示方式：横向滚动 | 套 | 1
198 | 液晶显示单元 | 1.名称:55寸液晶拼接屏， 2、分辨率：≥1920X1080， 3、拼接缝隙小于等于1.7mm， 4、亮度≥500cd/㎡ 5、可视角度：≥178° 6、拼接单元支架、系统线材辅料 | 台 | 12
199 | 拼控处理器 | 1.名称:拼控处理器 2.类别:20路DVI端口输入；20路DVI端口输出；纯硬件架构； 3、支持拼接，开窗、漫游、叠加、旋转、跨屏、缩放轮巡。无缝切换等功能 4、3D降噪技术 5、可防雷电抗干扰 6、点对点不变形，无缝切换，高清底图， 7、支持多种控制方式：PC/平板/手机/中控任意控制 8、稳定流畅，兼容性强 9、控制方式：网络、串口可叠加可漫游，任意缩放 可级联矩阵，实现集中控制 可热更换风扇，除尘网。 10、 尺寸：不限 11、切换方式：按键切换、遥控器切换、手机APP切换、iPad无线控制切换、RS232串口和LAN网口切换 12、入信号自动探测：具备 | 台 | 1
200 | 操作计算机 | 1.名称:操作计算机 2.处理器:≥酷睿八代i5,六核, 3、内存：≥8G,≥1TB ，≥128G SSD硬盘, 4、显卡：≥2G独显, 5、显示器：≥23.6英寸，≥2K高清 刷新率：≥180Hz 灰阶响应时间：≤1毫秒 6.原装正版操作系统软件 | 台 | 2
201 | AI智慧水务系统 | 1.名称: 工业自动化组态系统，标准版，10000点授权 组态系统客户端，客户端软件，10000点授权 Ai智慧水务系统，由工程实施厂家二次深化出图 | 套 | 1
202 | 网关设备 | 1.名称:物联数采网关 2.规格:处理器:Intel Apollo Lake J3355,频率 2.3GHz,2路以太接口,支持4G全网通,通道可扩展到50-256个,支持5000测点采集 | 台 | 1
203 | 工作站、工作台 | 1.名称:工作台 2.材质工艺：优质冷轧钢板,框架≧1.2MM 立柱：≧1.2MM 3.尺寸:≧4000X800X750mm 4.共四人工位，托盘可调节，上下调节随意组合，前后双开门，多联连接孔， 静音五金滑轨 ，需根据现场匹配。 5.含座椅4把 | 台 | 1
204 | 打印机 | 1.名称:激光打印机 | 台 | 1
205 | 打印机 | 1.名称:喷墨打印机 | 台 | 1
206 | 线材辅料 | 1.LC双工 光纤跳线,双芯,3m,六类非屏蔽四对双绞线 | 项 | 1
207 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
视频监控系统
208 | 工作站、工作台 | 1.安防工作站Intel 酷睿 i7 系列,独立 显卡,双 24〃液晶显示器 2.视频NVR设备：标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计(可选配冗余电源)/256路H.265、H.264混合接入/总接入带宽768M 3.企业级硬盘;4TB/64MB/5900转/SATA3 4.高清视音频解码器,采用Linux操作系统,输入接口:支持一路VGA和一路DVI接入,输出接口:支持8路HDMI和4路BNC输出,HDMI(可以转DVI-D) 5.HDMI电缆,15m,黑色 6.网络键盘,网络接入方式,4维摇杆控制摇杆,10.2寸1024*600电容触摸屏等 | 台 | 1
209 | 以太网交换机 | 1.核心交换机 24个千兆电口,4个复用的千兆SFP以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位 | 套 | 1
210 | 控制器(模块） | 1.万兆多模光模块(850nm,300m,LC) | 台 | 1
211 | 网关设备 | 1.视频网关 Intel Atom J1900系列SOC(四核),功耗:5-10W),SO-DIMM DDR3L内存(4G)支持250路视频图像上云。 | 台 | 1
212 | 监控摄像设备 | 1.室外高清网络全球型摄像机 采用不低于 1/1.9 inch 逐 行扫描 200 万像素 CMOS 图 像传感器,焦距范围:6.5~143mm,22 倍光学变 倍 ,DIx1,DOx1 2.4.5 米圆杆(含基础、接地 等) | 台 | 10
213 | 监控摄像设备 | 1.室外高清网络枪型摄像机 具有不小于 1/2.8 inch 逐 行扫描 200 万像素 CMOS 图 像传感器;焦距范围:4.7~47mm,电动镜头,光圈: P-Iris | 台 | 27
214 | 监控摄像设备 | 1.摄像机电源 AC24V 电源适配器,2A 、防雷器 | 台 | 37
215 | 配电箱 | 1.背包箱 300x200x300(宽 x 深 x 高), 防护等级:IP65 2.光纤收发器 百兆单模 2 个电口,1 个光 口 3.辅材耗材 含网线,电线,空开,插座等 | 台 | 24
216 | 电力电缆 | 1.YJVP22-3x2.5（含电缆头） 2.工程量暂定,以实际发生量为准 | m | 3500
217 | 双绞线缆 | 1.六类网线UTP 6 2.工程量暂定,以实际发生量为准 | m | 15
218 | 光缆 | 1.室外铠装单模光缆GYTA53 4 芯 2.工程量暂定,以实际发生量为准 | m | 3500
219 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管PE32 2.工程量暂定,以实际发生量为准 | m | 2000
220 | 辅材 | 1.SC20 穿线管、接线盒、接 地、手井等 | 项 | 1
221 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
周界报警系统
222 | 高压脉冲电子围栏 | 1.高压脉冲电子围栏 2. 六线制, 线距:底部 3 道 120mm 左右,上部 3 道 150mm 含声光报警器、复位按钮、 支架等附件 3.工程量暂定,以实际发生量为准 | m | 1500
223 | 入侵报警控制器 | 1.外场电子围栏控制器，双防区,脉冲电压5000-8000V,电压可任意调 节设置;脉冲持续时间不大 于0.1S,含防区地址模块、 开关电源等 2.红外入侵报警防区模块 含单防区地址模块、开关电 源、声光报警器、复位按钮、 感烟探测器、支架等附件 | 套 | 3
224 | 交换机 | 1.24电口以太网交换机 | 台 | 1
225 | 信号报警装置柜、箱 | 1.报警主机 2.网络型,总线式,含总线驱 动模块、报警联动模块、串 口模块、键盘、及声光报警 器 | 台 | 1
226 | 双绞线缆 | 1.ZR-YJVP-3*4 2.工程量暂定,以实际发生量为准 | m | 3500
227 | 配线 | 1.ZR-RVVP-4*1.5 2.工程量暂定,以实际发生量为准 | m | 2800
228 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管PE32 2.工程量暂定,以实际发生量为准 | m | 3200
229 | 辅材 | 1.SC20 穿线管、线缆、接线 盒、接地等 | 项 | 1
230 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
第二产业区-工艺材料
粗格栅及进水泵房
231 | 直管 | DN800SS316L进水管 | m | 1
232 | 刚性防水套管 | DN800SS316L | 个 | 1
233 | 偏心异径管 | DN250/350SS316L | 个 | 2
234 | 直管 | DN350SS316L水泵出水管 | m | 15
235 | 固定支架 | DN350SS316L | 个 | 2
236 | 90%%D弯头 | DN350SS316L | 个 | 2
237 | 刚性防水套管 | DN350SS316L | 个 | 12
238 | 柔性接头 | DN350橡胶接头 | 个 | 2
239 | 止回阀 | DN350SS316L | 个 | 2
240 | 手动蝶阀 | DN350SS316L | 个 | 2
241 | 异径三通 | DN350/600SS316L | 个 | 2
242 | 直管 | DN600SS316L | m | 5
243 | 堵头 | DN600SS316L | 个 | 1
244 | 法兰 | DN350SS316L | 个 | 12
245 | 法兰 | DN600SS316L总出水管 | 个 | 2
246 | 直管 | DN100SS316L集水坑排水管 | m | 2
247 | 刚性防水套管 | DN100SS316L | 个 | 1
248 | 90%%D弯头 | DN100SS316L | 个 | 1
249 | 直管 | DN100SS304进气总管 | m | 20
250 | 90%%D弯头 | DN100SS304 | 个 | 3
251 | 手动蝶阀 | DN100SS304 | 个 | 1
细格栅及进水泵房
252 | 钢管 | DN800SS316L出水管 | m | 2
253 | 钢管 | DN400SS316L进水管 | m | 6
254 | 钢管 | DN200SS316L | m | 8
255 | 钢管 | DN100SS316L | m | 5
256 | 钢管 | DN100SS304冲洗管、空气管 | m | 22
257 | 钢管 | DN80SS304冲洗管 | m | 8
258 | 钢管 | DN50SS304冲洗管、空气管 | m | 9
259 | 钢管 | DN32SS316L配套管阀件 | m | 4
260 | 钢管 | DN50SS316L水下部分空气管 | m | 27
261 | 90°弯头 | DN200SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 2
262 | 45°弯头 | DN200SS316L做法参照图集02S403 | 个 | 2
263 | 90°弯头 | DN100SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 4
264 | 90°弯头 | DN80SS304做法参照图集02S403/6 | 个 | 2
265 | 90°弯头 | DN50SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 10
266 | 90°弯头 | DN100SS304做法参照图集02S403/6 | 个 | 7
267 | 异径四通 | DN100/50SS304空气管 | 个 | 5
268 | 手动蝶阀 | DN100SS304空气管,带法兰 | 个 | 2
269 | 伸缩接头 | DN100SS304空气管 | 个 | 2
270 | 止回阀 | DN100SS304空气管 | 个 | 2
271 | 自动荷载装置 | DN100碳钢空气管 | 个 | 2
272 | 法兰 | DN100SS304PN=1.0MPa,空气管 | 个 | 12
273 | 法兰堵头 | DN100SS304PN=1.0MPa,空气管 | 个 | 1
274 | 三通 | DN100SS304空气管 | 个 | 1
275 | 三通 | DN50SS316L空气管 | 个 | 10
276 | 对夹式蝶阀 | DN50SS304空气管 | 个 | 10
277 | 刚性防水套管 | DN800SS316L | 个 | 1
278 | 刚性防水套管 | DN400SS316L | 个 | 4
279 | 刚性防水套管 | DN200SS316L | 个 | 4
280 | 管道支架 | SS316L | 批 | 1
281 | 防雨棚 | 冲洗泵、风机处防雨棚根据现场实际情况制作 | 个 | 1
调节池/事故池
282 | 直管 | DN500SS316L | m | 200
283 | 直管 | DN300SS316L | m | 100
284 | 直管 | DN250SS316L | m | 30
285 | 90%%D弯头 | DN500SS316L | 个 | 8
286 | 90%%D弯头 | DN300SS316L | 个 | 10
287 | 90%%D弯头 | DN250SS316L | 个 | 3
288 | 异径管 | DN200/300SS316L | 个 | 9
289 | 异径管 | DN200/250SS316L | 个 | 3
290 | 柔性接头 | DN500橡胶 | 个 | 2
291 | 柔性接头 | DN300橡胶 | 个 | 9
292 | 柔性接头 | DN250橡胶 | 个 | 3
293 | 止回阀 | DN300成品 | 个 | 9
294 | 止回阀 | DN250成品 | 个 | 3
295 | 手动蝶阀 | DN500成品 | 个 | 2
296 | 手动蝶阀 | DN300成品 | 个 | 9
297 | 手动蝶阀 | DN250成品 | 个 | 7
298 | 堵头 | DN500SS316L | 个 | 2
299 | 刚性防水套管 | DN500SS316L | 个 | 4
300 | 刚性防水套管 | DN300SS316L | 个 | 18
301 | 刚性防水套管 | DN250SS316L | 个 | 15
302 | 刚性防水套管 | DN100SS316L | 个 | 18
303 | 法兰 | DN500SS316L | 个 | 8
304 | 法兰 | DN300SS316L | 个 | 54
305 | 法兰 | DN250SS316L | 个 | 18
306 | 法兰 | DN200SS316L | 个 | 12
307 | 直管 | DN250SS304 | m | 150
308 | 直管 | DN100SS304 | m | 30
309 | 90%%D弯头 | DN250SS304 | 个 | 20
310 | 堵头 | DN250SS304 | 个 | 4
311 | 法兰 | DN250SS304 | 个 | 8
312 | 气浮系统
313 | 直管 | DN350SS316L出水管 | m | 40
314 | 直管 | DN250SS316L进水管 | m | 150
315 | 直管 | DN150SS316L放空管 | m | 25
316 | 直管 | DN100SS316L放空管 | m | 25
317 | 90%%D弯头 | DN350SS316L | 个 | 4
318 | 90%%D弯头 | DN250SS316L | 个 | 8
319 | 90%%D弯头 | DN150SS316L | 个 | 3
320 | 手动蝶阀 | DN500成品 | 个 | 4
321 | 异径管 | DN350/300SS316L设备出水口 | 个 | 2
322 | 异径管 | DN300/250SS316L设备进水口 | 个 | 2
323 | 堵头 | DN150SS316L | 个 | 2
324 | 法兰 | DN300SS316L | 个 | 2
325 | 法兰 | DN150SS316L | 个 | 2
326 | 法兰 | DN100SS316L | 个 | 21
芬顿流化床系统
327 | 直管 | DN350SS316L厂家成套供货, 二次设计深化 | m | 200
328 | 90%%D弯头 | DN350SS316L | 个 | 30
329 | 手动蝶阀 | DN350成品 | 个 | 2
330 | 法兰 | DN350SS316L | 个 | 8
双氧水加药系统
331 | 直管 | DN15SS316L | m | 40
332 | 90%%D弯头 | DN15SS316L | 个 | 10
气浮系统
333 | 直管 | DN250SS316L厂家成套供货, 二次设计深化 | m | 20
334 | 直管 | DN100SS316L | m | 20
335 | 90%%D弯头 | DN250SS316L | 个 | 6
336 | 90%%D弯头 | DN100SS316L | 个 | 4
337 | 异径管 | DN80/100SS316L | 个 | 4
338 | 柔性接头 | DN100橡胶 | 个 | 4
339 | 止回阀 | DN100成品 | 个 | 2
340 | 手动蝶阀 | DN100成品 | 个 | 4
341 | 法兰 | DN250SS316L | 个 | 2
342 | 法兰 | DN100SS316L | 个 | 8
双氧水罐区
343 | 直管 | DN100SS316L | 米 | 1
344 | 直管 | DN100SS316L卸药管系统 | m | 30
345 | 直管 | DN15SS316L双氧水加药系统 | m | 30
346 | 90°弯头 | DN50SS316L卸药管系统 | 只 | 6
347 | 90°弯头 | DN15SS316L双氧水加药系统 | 只 | 6
348 | 手动蝶阀 | DN100成品放空管 | 只 | 1
流化床芬顿系统
349 | 直管 | DN350SS316L厂家成套供货, 二次设计深化 | m | 9
350 | 直管 | DN250SS316L | m | 40
351 | 90%%D弯头 | DN250SS316L | 个 | 10
352 | 异径管 | DN200/250SS316L | 个 | 3
353 | 柔性接头 | DN250橡胶 | 个 | 3
354 | 止回阀 | DN250成品 | 个 | 3
355 | 手动蝶阀 | DN250成品 | 个 | 5
356 | 刚性防水套管 | DN350SS316L | 个 | 6
357 | 刚性防水套管 | DN250SS316L | 个 | 3
358 | 法兰 | DN250SS316L | 个 | 12
高密度澄清池（预处理）
359 | 钢管 | DN500SS316L | 米 | 2
360 | 钢管 | DN350S316L | 米 | 15
361 | 钢管 | DN150S316L | 米 | 55
362 | 钢管 | DN100S316L | 米 | 32
363 | UPVC管 | DN25 | 米 | 36
364 | 刚性防水套管 | DN500 | 个 | 1
365 | 刚性防水套管 | DN350 | 个 | 4
366 | 刚性防水套管 | DN150 | 个 | 4
367 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 6
368 | 刚性防水套管 | DN40 | 个 | 8
369 | 柔性接头 | DN100 | 个 | 4
370 | 止回阀 | DN100 | 个 | 4
371 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 15
372 | 90%%D弯头 | DN400 | 个 | 2
373 | 90%%D弯头 | DN150 | 个 | 8
374 | 90%%D弯头 | DN100 | 个 | 15
375 | 90%%D弯头 | DN25 | 个 | 16
376 | 异径三通 | DN100/DN150 | 个 | 4
377 | 等径三通 | DN100 | 个 | 5
378 | 等径三通 | DN25 | 个 | 3
379 | 不等边角钢 | 80X50X5 | 米 | 16
380 | 圆钢 | %%C12单根长6.5米 | 根 | 64
斜管冲洗系统
381 | 钢管 | DN100 | 米 | 20
382 | 管道 | DN80 | 米 | 20
383 | 管道 | DN50 | 米 | 180
384 | 90%%D弯头 | DN100 | 个 | 4
385 | 90%%D弯头 | DN80 | 个 | 10
386 | 异径三通 | DN100/80 | 个 | 4
387 | 电动阀 | DN80 | 个 | 4
388 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 1
巴颠甫生化池
389 | 钢管 | DN500SS316L | m | 2
390 | 刚性防水套管 | DN500SS316L做法参照图集02S404/15 | 个 | 1
391 | 钢管 | DN350SS316L | m | 4
392 | 刚性防水套管 | DN350SS316L做法参照图集02S404/15 | 个 | 2
393 | 钢管 | DN450SS316L | m | 10
394 | 刚性防水套管 | DN450SS316L做法参照图集02S404/15 | 个 | 2
395 | 钢管 | DN350,L=8.5mSS316L穿墙处做刚性防水翼环 | 根 | 2
396 | 钢管 | DN200SS316L | m | 62
397 | 钢管 | DN150SS316L | m | 32
398 | 钢管 | DN100SS316L | m | 42
399 | 90%%D弯头 | DN200SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 6
400 | 90%%D弯头 | DN150SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 4
401 | 90%%D弯头 | DN100SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 8
402 | 偏心异径管 | DN80/100SS316L做法参照图集02S403/58 | 个 | 2
403 | 偏心异径管 | DN100/150SS316L做法参照图集02S403/58 | 个 | 4
404 | 异径三通 | DN200/150SS316L做法参照图集02S403/36 | 个 | 4
405 | 橡胶接头 | DN150橡胶PN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 4
406 | 止回阀 | DN150SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 4
407 | 手动闸阀 | DN150SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 4
408 | 橡胶接头 | DN100橡胶PN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 2
409 | 止回阀 | DN100SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 2
410 | 手动闸阀 | DN100SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 2
411 | 法兰 | DN150SS316LPN=1.0MPa | 片 | 8
412 | 法兰 | DN100SS316LPN=1.0MPa | 片 | 4
413 | 法兰堵头 | DN200SS316LPN=1.0MPa | 个 | 2
414 | 钢管 | DN400SS316L | m | 100
415 | 钢管 | DN250SS316L | m | 75
416 | 90%%D弯头 | DN400SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 6
417 | 90%%D弯头 | DN250SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 18
418 | 偏心异径管 | DN200/250SS316L做法参照图集02S403/58 | 个 | 6
419 | 异径三通 | DN250/400SS316L做法参照图集02S403/36 | 个 | 6
420 | 橡胶接头 | DN250橡胶PN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 6
421 | 止回阀 | DN250SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 6
422 | 手动闸阀 | DN250SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 6
423 | 法兰 | DN250SS316LPN=1.0MPa | 片 | 12
424 | 法兰堵头 | DN400SS316LPN=1.0MPa | 个 | 2
425 | 柔性防水套管 | DN250SS316L做法参照图集02S404/5 | 个 | 18
426 | 刚性防水套管 | DN400SS316L做法参照图集02S404/15 | 个 | 2
427 | 钢管 | DN500SS316L | m | 27
428 | 90%%D弯头 | DN500SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 4
429 | 刚性防水翼环 | DN500SS316L做法参照图集02S404/22 | 个 | 4
430 | 钢管 | DN50SS316L | m | 2
431 | 90%%D弯头 | DN50SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 4
432 | 钢管 | DN400SS316L | m | 17
433 | 刚性防水翼环 | DN400SS316L做法参照图集02S404/22 | 个 | 4
434 | 钢管 | DN300SS316L | m | 156
435 | 钢管 | DN150SS316L | m | 78
436 | 钢管 | DN100SS316L | m | 13
437 | 90%%D弯头 | DN300SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 8
438 | 90%%D弯头 | DN150SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 18
439 | 90%%D弯头 | DN100SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 6
440 | 偏心异径管 | DN80/100SS316L做法参照图集02S403/58 | 个 | 2
441 | 偏心异径管 | DN100/150SS316L做法参照图集02S403/58 | 个 | 6
442 | 异径三通 | DN300/150SS316L做法参照图集02S403/36 | 个 | 6
443 | 橡胶接头 | DN150橡胶PN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 6
444 | 止回阀 | DN150SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 6
445 | 手动闸阀 | DN150SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 6
446 | 橡胶接头 | DN100橡胶PN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 2
447 | 止回阀 | DN100SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 2
448 | 手动闸阀 | DN100SS316LPN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 2
449 | 法兰 | DN150SS316LPN=1.0MPa | 片 | 12
450 | 法兰 | DN100SS316LPN=1.0MPa | 片 | 4
451 | 法兰堵头 | DN300SS316LPN=1.0MPa | 个 | 2
452 | 柔性防水套管 | DN150SS316L做法参照图集02S404/5 | 个 | 18
453 | 柔性防水套管 | DN100SS316L做法参照图集02S404/5 | 个 | 6
454 | 钢管 | DN200SS316L | m | 8
455 | 45%%D弯头 | DN200SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 4
456 | 90%%D弯头 | DN200SS316L做法参照图集02S403/6 | 个 | 2
457 | 刚性防水套管 | DN200SS316L做法参照图集02S404/15 | 个 | 4
458 | 管道支架 | SS316L根据现场实际确定 | 批 | 1
459 | 钢管 | DN100SS304 | m | 16
460 | 90%%D弯头 | DN100SS304做法参照图集02S403/6 | 个 | 4
461 | 刚性防水翼环 | DN100SS316L做法参照图集02S404/15 | 个 | 4
462 | 钢管 | DN250SS304 | m | 6
463 | 钢管 | DN200SS304 | m | 76
464 | 钢管 | DN150SS304 | m | 36
465 | 钢管 | DN100SS304 | m | 68
466 | 90%%D弯头 | DN250SS304做法参照图集02S403/6 | 个 | 2
467 | 90%%D弯头 | DN200SS304做法参照图集02S403/6 | 个 | 6
468 | 90%%D弯头 | DN100SS304做法参照图集02S403/6 | 个 | 4
469 | 异径三通 | DN250/200SS304做法参照图集02S403/36 | 个 | 2
470 | 异径四通 | DN200/100SS304做法参照图集02S403/36 | 个 | 8
471 | 异径四通 | DN150/100SS304做法参照图集02S403/36 | 个 | 8
472 | 同心异径管 | DN250/200SS304做法参照图集02S403/52 | 个 | 2
473 | 同心异径管 | DN200/150SS304做法参照图集02S403/52 | 个 | 4
474 | 同心异径管 | DN150/100SS304做法参照图集02S403/52 | 个 | 2
475 | 手动蝶阀 | DN100SS304PN=1.0MPa,两端带法兰 | 个 | 34
476 | 法兰 | DN100SS304PN=1.0MPa | 片 | 68
477 | 法兰堵头 | DN150SS304PN=1.0MPa | 个 | 2
高密度澄清池（深度处理）
478 | 钢管 | DN500SS316L | 米 | 2
479 | 钢管 | DN350SS316L | 米 | 15
480 | 钢管 | DN150SS316L | 米 | 55
481 | 钢管 | DN100SS316L | 米 | 32
482 | UPVC管 | DN25 | 米 | 36
483 | 刚性防水套管 | DN500SS316L | 个 | 1
484 | 刚性防水套管 | DN350 | 个 | 4
485 | 刚性防水套管 | DN150 | 个 | 4
486 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 6
487 | 刚性防水套管 | DN40 | 个 | 8
488 | 柔性接头 | DN100 | 个 | 4
489 | 止回阀 | DN100 | 个 | 4
490 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 15
491 | 90%%D弯头 | DN400SS316L | 个 | 2
492 | 90%%D弯头 | DN150 | 个 | 8
493 | 90%%D弯头 | DN100 | 个 | 15
494 | 90%%D弯头 | DN25 | 个 | 16
495 | 异径三通 | DN100/DN150 | 个 | 4
496 | 等径三通 | DN100 | 个 | 5
497 | 等径三通 | DN25UPVC | 个 | 3
498 | 不等边角钢 | 80X50X5 | 米 | 16
499 | 圆钢 | %%C12单根长6.5米 | 根 | 64
斜管冲洗系统
500 | 钢管 | DN100 | 米 | 20
501 | 管道 | DN80 | 米 | 20
502 | 管道 | DN50 | 米 | 180
503 | 90%%D弯头 | DN100 | 个 | 4
504 | 90%%D弯头 | DN80 | 个 | 10
505 | 异径三通 | DN100/80 | 个 | 4
506 | 电动阀 | DN80 | 个 | 4
507 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 1
纤维转盘滤池
508 | 直管 | D530x8Q235B | m | 2
509 | 法兰 | DN500 PN1.0Q235B | 个 | 4
510 | 可曲挠橡胶接头 | DN500 PN1.0橡胶 | 个 | 2
511 | 刚性防水套管 | DN500 Q235B详02S404,P15-17 | 个 | 2
512 | 直管 | %%C75x4.5UPVC | m | 32
513 | 可曲挠橡胶接头 | DN65 PN1.0橡胶 | 个 | 10
514 | 法兰 | DN65 PN1.0UPVC | 个 | 22
515 | 正三通 | DN65 PN1.0UPVC | 个 | 8
516 | 90%%D弯头 | DN65 PN1.0UPVC | 个 | 10
517 | 刚性防水套管 | DN65Q235B详02S404,P15-17 | 个 | 8
518 | 刚性防水套管 | DN65Q235B详02S404,P15-17 | 个 | 8
519 | 直管 | %%C110x6.6UPVC | m | 8
520 | 90%%D弯头 | DN100 PN1.0UPVC | 个 | 6
521 | 法兰 | DN65 PN1.0316L | 个 | 2
522 | 双盘偏心异径大小头 | DN65xDN100 PN1.0316L | 个 | 2
523 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 PN1.0橡胶 | 个 | 2
524 | 旋启式单瓣止回阀 | DN100 PN1.0铸铁衬塑 | 个 | 2
525 | 45%%D弯头 | DN65 PN1.0UPVC | 个 | 12
526 | 刚性防水套管 | DN100 Q235B详02S404,P15-17 | 个 | 2
527 | 刚性防水套管 | DN600 Q235B详02S404,P15-17 | 个 | 2
528 | 直管(穿孔排泥管) | %%C75x4.5 L=1800UPVC | 根 | 4
529 | 进水溢流槽 | 316L由滤布过滤系统厂家配套提供 | 套 | 2
530 | 可调出水堰板 | 316L由滤布过滤系统厂家配套提供 | 套 | 2
531 | 预埋件1 | 600X350X12316L详图纸 | 套 | 2
532 | 预埋件2 | 500X250X12316L详图纸 | 套 | 2
533 | 预埋件3 | 800X900X12(中间留%%C600孔洞)316L详图纸 | 套 | 2
消毒水池
534 | 直管 | DN1000SS316L | m | 1
535 | 直管 | DN600SS316L | m | 5
536 | 直管 | DN300SS316L | m | 25
537 | 90%%D弯头 | DN300SS316L | 个 | 2
538 | 异径管 | DN200/300SS316L | 个 | 2
539 | 柔性接头 | DN300橡胶接头 | 个 | 2
540 | 止回阀 | DN300SS316L | 个 | 2
541 | 手动蝶阀 | DN300SS316L | 个 | 2
542 | 堵头 | DN600SS316L | 个 | 1
543 | 刚性防水套管 | DN500SS316L | 个 | 2
544 | 刚性防水套管 | DN300SS316L | 个 | 12
545 | 法兰 | DN450SS316L | 个 | 1
546 | 法兰 | DN300SS316L | 个 | 14
547 | 法兰 | DN200SS316L | 个 | 4
污泥浓缩池及调理池
548 | 直管 | DN100PE100进泥管 | m | 40
549 | 90%%D弯头 | DN100PE100进泥管 | 只 | 12
550 | 直管 | DN200SS304底部排泥管 | m | 8
551 | 刚性预埋翼环 | DN200SS304底部排泥管 | 只 | 2
552 | 直管 | DN200PE100出泥管 | m | 4
553 | 刚性防水套管 | DN200SS316L出泥管 | 只 | 2
554 | 直管 | DN200PE100出水管 | m | 8
555 | 90%%D弯头 | DN200PE100出水管 | 只 | 4
556 | 刚性防水套管 | DN200SS316L出水管 | 只 | 2
557 | 直管 | DN25PE80加药管 | m | 10
558 | 90%%D弯头 | DN25PE80加药管 | 只 | 6
559 | 双由令球阀 | DN25PE80加药管 | 只 | 2
560 | 刚性防水套管 | DN100SS316L进泥管 | 只 | 5
综合车间
污泥脱水机房
561 | 管道 | DN100Q235A污泥管 | m | 4
562 | 90°弯头 | DN100Q235A污泥管 | 个 | 16
563 | 手动闸阀 | DN100成品污泥管 | 个 | 8
564 | 止回阀 | DN100成品污泥管 | 个 | 4
565 | 柔性接头 | DN100成品污泥管 | 个 | 4
566 | 法兰 | DN100Q235A污泥管 | 片 | 40
567 | UPVC管 | DN40UPVCPAM加药管 | m | 50
568 | 90°弯头 | DN40UPVCPAM加药管 | 个 | 16
风机房
569 | 管道 | DN125Q235A罗茨风机 | m | 10
570 | 90°弯头 | DN125Q235A罗茨风机 | 个 | 4
571 | 手动闸阀 | DN125成品罗茨风机 | 个 | 2
572 | 止回阀 | DN125成品罗茨风机 | 个 | 2
573 | 柔性接头 | DN125成品罗茨风机 | 个 | 2
574 | 法兰 | DN125Q235A罗茨风机 | 片 | 14
575 | 管道 | DN250Q235A磁悬浮风机 | m | 25
576 | 管道 | DN200Q235A磁悬浮风机 | m | 5
577 | 手动闸阀 | DN250成品磁悬浮风机 | 个 | 2
578 | 90°弯头 | DN200Q235A磁悬浮风机 | 个 | 6
579 | 手动闸阀 | DN200成品磁悬浮风机 | 个 | 3
580 | 止回阀 | DN200成品磁悬浮风机 | 个 | 3
581 | 柔性接头 | DN200成品磁悬浮风机 | 个 | 3
582 | 盲板 | DN250Q235A磁悬浮风机 | 个 | 2
583 | 法兰 | DN250Q235A磁悬浮风机 | 片 | 8
584 | 法兰 | DN200Q235A磁悬浮风机 | 片 | 24
加药间一
585 | UPVC管 | DN40UPVCPAM加药管 | m | 60
586 | 90°弯头 | DN40UPVCPAM加药管 | 个 | 15
587 | UPVC管 | DN15UPVCPAC加药管 | m | 60
588 | 90°弯头 | DN15UPVCPAC加药管 | 个 | 15
加药间二
589 | UPVC管 | DN50UPVC液碱卸料管 | m | 20
590 | 90°弯头 | DN50UPVC液碱卸料管 | 个 | 5
591 | 手动球阀 | DN50UPVC液碱卸料管 | 个 | 2
592 | UPVC管 | DN15UPVC液碱加药管 | m | 20
593 | 90°弯头 | DN15UPVC液碱加药管 | 个 | 5
594 | UPVC管 | DN50UPVC次氯酸钠卸料管 | m | 20
595 | 90°弯头 | DN50UPVC次氯酸钠卸料管 | 个 | 5
596 | 手动球阀 | DN50UPVC次氯酸钠卸料管 | 个 | 2
597 | UPVC管 | DN15UPVC次氯酸钠加药管 | m | 20
598 | 90°弯头 | DN15UPVC次氯酸钠加药管 | 个 | 5
599 | UPVC管 | DN50UPVC碳源卸料管 | m | 20
600 | 90°弯头 | DN50UPVC碳源卸料管 | 个 | 5
601 | 手动球阀 | DN50UPVC碳源卸料管 | 个 | 2
602 | UPVC管 | DN15UPVC碳源加药管 | m | 20
603 | 90°弯头 | DN15UPVC碳源加药管 | 个 | 5
604 | UPVC管 | DN50UPVC重金属捕捉剂卸料管 | m | 20
605 | 90°弯头 | DN50UPVC重金属捕捉剂卸料管 | 个 | 5
606 | 手动球阀 | DN50UPVC重金属捕捉剂卸料管 | 个 | 2
607 | UPVC管 | DN15UPVC重金属捕捉剂加药管 | m | 20
608 | 90°弯头 | DN15UPVC重金属捕捉剂加药管 | 个 | 5
609 | UPVC管 | DN50UPVC亚铁输送管 | m | 10
610 | 90°弯头 | DN50UPVC亚铁输送管 | 个 | 5
611 | 手动球阀 | DN50UPVC亚铁输送管 | 个 | 4
612 | UPVC管 | DN15UPVC亚铁加药管 | m | 20
613 | 90°弯头 | DN15UPVC亚铁加药管 | 个 | 5
加药间三
614 | UPVC管 | DN50UPVC石灰加药管 | m | 60
615 | 90°弯头 | DN50UPVC石灰加药管 | 个 | 15
616 | 不锈钢管 | DN50SS316L输炭泵管 | m | 10
617 | 90°弯头 | DN50SS316L输炭泵管 | 个 | 6
618 | 手动闸阀 | DN50SS316L输炭泵管 | 个 | 2
619 | 止回阀 | DN50SS316L输炭泵管 | 个 | 2
620 | 柔性接头 | DN50SS316L输炭泵管 | 个 | 2
621 | 法兰 | DN50SS316L输炭泵管 | 片 | 16
622 | 预埋件3 | 800X900X12(中间留%%C600孔洞)316L详图纸 | 套 | 2
第二产业区-工艺设备
粗格栅及提升泵站
623 | 循环式齿耙清污机 | XQ-1.0，安装角度70°，栅条间隙15mm，卸渣高度1.0m，N=0.75kW SS316L材质 | 台 | 2
624 | 螺旋输送压榨一体机 | 螺杆外径220mm，处理量1.3m3/h，长度3.0m，N=1.5kW SS316L材质 | 台 | 1
625 | 收渣小车 |  | 台 | 1
626 | 穿孔曝气系统 |  | 套 | 1
627 | 污水提升泵 | 潜水排污泵，Q=420m3/h，H=12m，N=45kW,变频 SS316L材质 1用1备,变频，预留远期位置 | 台 | 2
628 | 电动葫芦 | 起重量1t，提升高度8m，N=0.2+0.8kW | 台 | 1
629 | 方闸门 | 1000x1000mm SS316L材质，手自一体 | 套 | 4
630 | 有害气体检测及报警装置 |  | 套 | 3
631 | 通气管 | DN150 | 套 | 2
632 | 电磁流量计 | DN600 SS316L | 只 | 1
633 | 钢管 | DN600 SS316L | m | 25
634 | 90°弯头 | DN600 SS316L | 个 | 2
635 | 手动蝶阀 | DN600 SS316L | 个 | 3
636 | 柔性接头 | DN600 SS316L | 个 | 1
细格栅及曝气沉砂池
637 | 内进流细格栅 | 网板长度1m，间隙4mm，N=1.1KW，过水量15000m3/d SS316L 配套溜渣槽、压榨机及冲洗系统 | 套 | 2
638 | 溜渣槽 | 安装角度1°，DN300mm，长度约3.8m SS316L 内进流格栅配套 | 台 | 1
639 | 冲洗水箱 | 2000x2000x2000mm SS304 内进流格栅配套 | 台 | 1
640 | 高排水螺旋输送压榨机 | 压缩管尺寸300mm，功率1.5kw SS316L 内进流格栅配套 | 台 | 1
641 | 冲洗水泵 | Q=6m3/h，H=87m，N=3kW 铸铁 内进流格栅配套 | 台 | 2
642 | 渠道闸门 | WxH=1250x1500mm SS316L | 台 | 6
643 | 桥式吸砂机 | L=5.7m，N=2x0.37kW；吸砂泵Q=22m3/h，N=1.4kW SS316L 配套吸沙泵2台、刮渣导板 | 套 | 1
644 | 穿孔曝气系统 | DN50,单根长度1.9m SS316L 配套安装支架 | 套 | 10
645 | 砂水分离器 | LSF-260，N=1.1kW SS316L | 套 | 1
646 | 罗茨风机 | Q=4.5m3/min，H=4m，N=5.5kW 成品 1用1备 | 套 | 2
647 | 调节堰板 | B=250mm,δ=3mm SS316L | m | 5
648 | 整流栅条 | 1900x1600 玻璃钢 配套角钢、螺栓等安装附件 | 套 | 10
649 | 接砂桶 | 240L PE | 个 | 2
650 | 拦渣网 | 800x600，现场制作 SS316L | 个 | 1
气浮系统
651 | 气浮设施 | 成套设备，单套处理能力250m3/h，N=25kW SS316L | 套 | 2
652 | 浮渣箱 | 长x宽x高=3x3x3m SS316L | 台 | 1
653 | 提升泵（浮渣） | Q=25m3/h，H=17m，N=3kw | 台 | 2
双氧水罐区
654 | 双氧水贮罐 | 50m3 | 套 | 2
655 | 加药泵 | GM240-0.37kw 2用1备，配套管阀件 | 台 | 3
656 | 卸药泵 | 50m3/h，10m，5.5kW 1用1备 | 台 | 2
流化床芬顿系统
657 | 流化床芬顿系统 | 流化床芬顿系统 Q=250m3/h，H=17m，N=22kw DN250电磁流量计 催化氧化反应器 pH计 旋混曝气盘 | 套 | 1
巴颠甫生化池
658 | 调节堰门 | WxH=1000x500mm SS316L | 台 | 2
659 | 立式搅拌机 | 叶轮直径2000mm，二层，功率N=3kW SS316L 水解酸化池，配套减速机 | 套 | 6
660 | 中心传动刮泥机 | 池直径10.5m，N=0.75kW，水下部分SS316L，水上SS304，含工作桥 水解酸化池沉淀区 | 套 | 2
661 | 水解沉淀池出水堰 | H=250mm，厚度σ=3mm SS316L 水解酸化池沉淀区 | m | 75.2
662 | 污泥回流泵 | Q=105m3/h ,H=6m N=4kW，潜污泵，耐腐蚀泵 SS316L 变频，互为备用 | 套 | 4
663 | 剩余污泥泵 | Q=80m3/h ,H=10m N=5.5kW，潜污泵，耐腐蚀泵 SS316L 2用1冷备 | 套 | 3
664 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径320mm，功率N=2.2kW SS316L 厌氧区，含起吊装置 | 套 | 4
665 | 潜水推流器 | 叶轮直径1800mm，功率N=4kW SS316L 缺氧区1，含起吊装置 | 套 | 4
666 | 潜水推流器 | 叶轮直径1800mm，功率N=3kW SS316L 缺氧区2，含起吊装置 | 套 | 4
667 | 精确曝气系统 | 含智慧控制系统 好氧区,蝶阀后管道由厂家提供 | 套 | 2
668 | MBBR工艺系统 | 有效比表面积≥800m2/m3，厂家成套供应 配套曝气系统及进出水拦截装置 | m3 | 310
669 | 硝化液回流泵 | Q=210m3/h ,H=6m N=5.5kW，潜污泵，耐腐蚀泵 SS316L 变频，互为备用 | 套 | 6
670 | 污泥回流泵 | Q=105m3/h ,H=6m N=4kW，潜污泵，耐腐蚀泵 SS316L 变频，互为备用 | 套 | 6
671 | 剩余污泥泵 | Q=80m3/h ,H=10m N=5.5kW，潜污泵，耐腐蚀泵 SS316L 2用1冷备 | 套 | 3
672 | 出水调节堰门 | L=2000mm，N=0.55kW SS316L | 套 | 2
673 | 周边传动刮泥机 | 池直径19m，N=2x0.75kW，水下部分SS316L，水上SS304，含工作桥 二沉池，含出水堰、浮渣挡板 | 套 | 2
674 | 方闸门 | 600x600 SS316L | 套 | 1
675 | 二沉池出水堰 | H=250mm，厚度σ=3mm SS316L 二沉池刮泥机配套 | m | 112.4
676 | 二沉池浮渣挡板 | SS316L 二沉池刮泥机配套 | m | 110.14
高密度澄清池（预处理）
677 | 中心传动刮泥机 | 池直径D=8m，H=6.5m，N=0.75kW，液下部分为SS316L 成套供应 | 台 | 2
678 | 反应器 | D=2m，H=4.5m，SS316L | 台 | 2
679 | 絮凝搅拌机 | 池深6.5m，10-50rpm，N=3kW，液下部分为SS316L | 台 | 2
680 | 混凝搅拌机 | 池深6.5m，80rpm，N=3kW ，双层桨叶，液下部分为SS316L | 台 | 4
681 | 斜管填料 | 孔径D=80mm，pp材质，含316L支撑、反冲洗系统等 | m2 | 90
682 | 污泥螺杆泵 | Q=15m/h，H=30m，N=5.5kW，变频可调 3 | 台 | 6
683 | 集水槽及出水堰 | LxBxH=3650x300x400mm，SS316L | 套 | 20
684 | 轴流风机 | Q=2000m/h，N=0.18kW3 | 台 | 1
685 | 风机 | Q=4m/min，H=5m，N=5.5kw3 | 台 | 1
高密度澄清池（深度处理）
686 | 中心传动刮泥机 | 池直径D=8m，H=6.5m，N=0.75kW，液下部分为SS316L 成套供应 | 台 | 2
687 | 反应器 | D=2m，H=4.5m，SS316L | 台 | 2
688 | 絮凝搅拌机 | 池深6.5m，10-50rpm，N=3kW，液下部分为SS316L | 台 | 2
689 | 混凝搅拌机 | 池深6.5m，80rpm，N=3kW ，双层桨叶，液下部分为SS316L | 台 | 4
690 | 斜管填料 | 孔径D=80mm，pp材质，含316L支撑、反冲洗系统等 | m2 | 90
691 | 污泥螺杆泵 | Q=15m/h，H=30m，N=5.5kW，变频可调 3 | 台 | 6
692 | 集水槽及出水堰 | LxBxH=3650x300x400mm，SS316L | 套 | 20
693 | 轴流风机 | Q=2000m/h，N=0.18kW3 | 台 | 1
694 | 风机 | Q=4m/min，H=5m，N=5.5kw3 | 台 | 1
695 | 集水坑水泵 | Q=10m/h，H=15m，N=1.5kW3 | 台 | 2
纤维转盘滤池
696 | 反洗泵 | Q=30m/h, H=7m3 316L | 台 | 2
697 | 纤维转盘过滤器系统 | CDFP-2006 316L | 台 | 2
698 | 手动动圆形闸门 | %%C500，H=3100,进水阀上开式，带手动启闭机 316L | 台 | 2
699 | 手动动圆形闸门 | %%C500，H=4050,出水阀上开式，带手动启闭机 316L | 台 | 1
700 | 投入式液位计 | 测量范围0~10m，24VDC，4~20mA信号输出，配套液位控制 | 台 | 1
701 | 电动球阀 | Q41F-16C,DN65，联动控制 | 台 | 4
702 | 投入式液位计 | 测量范围0~10m，24VDC，4~20mA信号输出，配套液位控制 / | 套 | 1
703 | 电动球阀 | Q41F-16C,DN65，联动控制 / | 台 | 4
消毒水池
704 | 明渠流量计 | 流量范围2.5L~251L/S，含巴歇尔槽、传感器、智能流量显示仪表，信号电线等 成品 电源：AC220V,功率：≤5W | 台 | 1
705 | 出水泵 | Q=420m3/h, H=20m, N=45kw 成品 1用1备，预留远期基础 | 台 | 2
706 | 电动葫芦 | 起重量1t，提升高度15m，N=0.2+0.8kW 成品 | 台 | 1
707 | 污泥浓缩池及调理池
708 | 中心传动浓缩机 | ZXG-7，直径7m，N=0.55kW | 套 | 2
709 | 框式搅拌机 | N=1.5kW | 套 | 2
710 | 出水堰板 | H=250mm δ=3mm L=20.11m | 套 | 2
调节池/事故池
711 | 提升泵（至气浮设施） | Q=210m3/h，H=20m，N=22kw 2用1备，预留远期，调节池 | 台 | 3
712 | 提升泵（至第一产业区） | Q=420m3/h, H=40m,N=75kw 2用1备，调节池 | 台 | 3
713 | 提升泵（至事故池） | Q=420m3/h, H=20m,N=40kw 2用1备，调节池 | 台 | 3
714 | 超声波液位计 | 量程 0-7m | 台 | 1
715 | 穿孔曝气系统 |  | 套 | 1
716 | 电动葫芦 | 起重量1t，提升高度15m，N=0.2+0.8kW | 套 | 1
717 | 提升泵（至调节池） | Q=420m3/h, H=20m,N=40kw 2用1备，事故池 | 台 | 3
718 | 超声波液位计 | 量程 0-7m | 台 | 1
719 | 穿孔曝气系统 |  | 套 | 1
720 | 电动葫芦 | 起重量1t，提升高度15m，N=0.2+0.8kW | 套 | 1
721 | 罗茨风机 | Q=50m3/min, H=6m,N=90kw 2用1备 | 台 | 3
722 | 有害气体检测及报警装置 | 调节池/事故池 | 套 | 2
除臭系统
723 | 除臭系统 | 主要设备 生物除臭塔处理量27000m3/h 10500x7000x3500 PLC柜800x1200x2000 SS304 循环水箱 1500x1500x1500 散水箱 1500x1500x1500 循环水泵 50m3/h、25m、5.5kw 喷淋水泵 25m3/h、29m、4.0kw | 套 | 1
综合车间
污泥脱水机房
724 | 脱水机 | 型号：处理能力为200tDS/h,装机功率为4.5kW,含钢结构平台、输送系统 | 台 | 2
725 | 泡药机 | 型号：PYJ-10000，处理能力为1000L/h，装机功率为2kW | 套 | 1
726 | PAM加药泵 | 型号：GB1200,流量为1200L/h，功率为0.75kW，压力3.5Mpa，变频 | 台 | 3
727 | 螺杆泵 | 输送介质为含水率98%%%的污泥，流量为11.6m3/h，压力0.6Mpa | 台 | 4
728 | 管道过滤器 | 流量不小于8.6m3/h，过滤精度0.8mm | 台 | 2
729 | 低温干化舱 | 型号：MBDF11000,标准去水量11000kg/d，进泥含水率80%%%， 运行功率：123kW | 台 | 2
730 | 滑料斗 | 材质：碳钢防腐 | 台 | 2
731 | 出料螺旋输送机 | 输送量：1m3/h，长度约为3m，角度为0°，无轴，螺旋为16Mn， 耐磨板为尼龙，壳体为不锈钢，支架为碳钢防腐，工频启动 | 台 | 2
732 | 出料刮板输送机 | 输送量：1m3/h，长度约为5m，倾斜角度为38°，刮板材质尼龙 或不锈钢，双链，箱体304不锈钢，支撑碳钢防腐，软启动 | 台 | 2
733 | 吨袋支架 | 材质：碳钢防腐 | 座 | 1
734 | 电动单梁起重机1 | 起吊重量5T | 台 | 1
735 | 电动单梁起重机2 | 起吊重量5T | 台 | 1
风机房
736 | 罗茨风机 | 风量12.95m3/min,升压68.6kpa，N=30kw 芬顿 | 台 | 2
737 | 磁悬浮风机 | 风量25m3/min,升压68.6kpa，N=37kw 生化池 | 台 | 3
738 | 电动单梁起重机3 | 起吊重量2T | 台 | 1
加药间一
739 | PAM自动泡药机 | Q=3000L/h，功率2.5kw，材质SS304,含管阀系统 气浮 | 台 | 1
740 | PAM加药泵 | Q=500L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，螺杆泵 气浮，2用1备 | 台 | 3
741 | 电磁流量计 | DN40 气浮 | 台 | 2
742 | PAM自动泡药机 | Q=3000L/h，功率2.5kw，材质SS304,含管阀系统 预处理 | 台 | 1
743 | PAM加药泵 | Q=500L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，螺杆泵 预处理，2用1备 | 台 | 3
744 | 电磁流量计 | DN40 预处理 | 台 | 2
745 | PAM自动泡药机 | Q=3000L/h，功率2.5kw，材质SS304,含管阀系统 深度处理 | 台 | 1
746 | PAM加药泵 | Q=500L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，螺杆泵 深度处理，2用1备 | 台 | 3
747 | 电磁流量计 | DN40 深度处理 | 台 | 2
748 | PAC加药系统 | Q=3000L/h，功率2.5kw，材质SS304,含管阀系统 | 台 | 1
749 | PAC加药泵 | Q=200L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵 气浮，2用1备 | 台 | 3
750 | 电磁流量计 | DN15 气浮 | 台 | 2
751 | PAC加药泵 | Q=200L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵 预处理，2用1备 | 台 | 3
752 | 电磁流量计 | DN15 预处理 | 台 | 2
753 | PAC加药泵 | Q=200L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵 深度处理，2用1备 | 台 | 3
754 | 电磁流量计 | DN15 深度处理 | 台 | 2
加药间二
755 | 液碱卸料泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=3kw，耐腐蚀离心泵 | 台 | 2
756 | 液碱储罐加药系统 | V=10m3，材质304不锈钢，带液位计，含管阀系统 | 个 | 1
757 | 超声波液位计 | 量程0-6m | 台 | 1
758 | 液碱加药泵 | Q=170L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵，变频 1用1备 | 台 | 2
759 | 液碱电磁流量计 | DN15 | 台 | 1
760 | 备用卸料泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=3kw，耐腐蚀离心泵 | 台 | 2
761 | 备用储罐 | V=10m3，材质304不锈钢，带液位计,含管阀系统，钢衬PE | 个 | 1
762 | 超声波液位计 | 量程0-6m | 台 | 1
763 | 备用加药泵 | Q=200L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵，变频 1用1备 | 台 | 2
764 | 电磁流量计 | DN15 | 台 | 1
765 | 亚铁溶解池及储存池 | 3.2x1.5x3m，钢筋混凝土水池由土建配合施工，含管阀系统 | 座 | 1
766 | 亚铁溶药搅拌机 | N=3kw，50~90r/min，水下碳钢衬塑 | 台 | 2
767 | 超声波液位计 | 量程0-3m | 台 | 2
768 | 亚铁输送泵 | Q=30m3/h，H=10m，N=4kw，耐腐蚀离心泵 1用1备 | 台 | 2
769 | 篮式过滤器 | DN100 | 个 | 2
770 | 亚铁加药泵 | Q=200L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵，变频 2用1备 | 台 | 3
771 | 电磁流量计 | DN15 | 台 | 2
772 | 碳源卸料泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=3kw，耐腐蚀离心泵 | 台 | 2
773 | 碳源储罐 | V=10m3，材质304不锈钢，带液位计,含管阀系统 | 个 | 1
774 | 超声波液位计 | 量程0-6m | 台 | 1
775 | 碳源加药泵 | Q=170L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵，变频 2用1备 | 台 | 3
776 | 碳源电磁流量计 | DN15 | 台 | 1
777 | 重金属捕捉剂卸料泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=3kw，耐腐蚀离心泵 | 台 | 2
778 | 重金属捕捉剂储罐 | V=10m3，材质304不锈钢，带液位计,含管阀系统 | 个 | 1
779 | 超声波液位计 | 量程0-6m | 台 | 1
780 | 重金属捕捉剂加药泵 | Q=170L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵，变频 2用1备 | 台 | 3
781 | 重金属捕捉剂电磁流量计 | DN15 | 台 | 1
加药间三
782 | 石灰料仓 | 有效容积20m3，成套设备，碳钢防腐，运行总功率3kW | 套 | 1
783 | 石灰溶解池及储存池 | 5.2x2.5x3m，钢筋混凝土水池由土建配合施工,含管阀系统 | 座 | 1
784 | 石灰溶药搅拌机 | N=3kw，50~90r/min，水下碳钢衬塑，N=1.5kW | 台 | 2
785 | 超声波液位计 | 量程0-3m | 台 | 2
786 | 石灰输送泵 | Q=30m3/h，H=10m，N=4kw，耐腐蚀离心泵 | 台 | 2
787 | 石灰加药泵 | Q=500L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵，变频 | 台 | 3
788 | 电磁流量计 | DN50 | 台 | 2
789 | 粉末活性炭料仓 | 有效容积20m3，成套设备，含水射器，碳钢防腐，运行总功率3kW | 套 | 1
790 | 输炭泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=3kw，耐腐蚀离心泵，变频 | 台 | 3
791 | 压缩空气系统 | 排气量：1.0m3/min，排气压力：0.8MPa，功率：7.5kw | 套 | 1
加药间四
792 | 次氯酸钠卸料泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=3kw，耐腐蚀离心泵 | 台 | 2
793 | 次氯酸钠储罐 | V=10m3，材质碳钢，带液位计,含管阀系统 | 个 | 1
794 | 超声波液位计 | 量程0-6m | 台 | 2
795 | 次氯酸钠加药泵 | Q=200L/h，P=0.7MPa,N=0.25kw，隔膜计量泵，变频 1用1备 | 台 | 2
796 | 次氯酸钠电磁流量计 | DN15 | 台 | 2
797 | 快速淋雨及洗眼器 |  | 套 | 5
变配电间
798 | 集水坑水泵 | Q=10m/h，H=15m，N=1.5kW3 | 台 | 2
管网
799 | 提升泵 | Q=195m3/h,H=15m,N=22kw 1用1备，变频控制 245800 | 座 | 2
土建部分
800 | 土建部分 | 此项为土建部分估算价，金额为800万元，请投标供应商投标报价时加入这部分为投标总报价。 | 批 | 1