遂川工业园区东区第一产业区污水处理厂扩建及管网改造建设工程第三次

设备招采

技术规格书

二0二五年四月

文件目录

第一章	设备招采总体要求	1

1.1	工艺包设备	2

1.2	非工艺包设备	2

1.3	设备要求	2

1.4	供货范围	3

1.5	★供货商要求	4

1.6	★设计方案完善	4

1.7	★工艺包性能考核	4

1.8	★设备性能考核	5

1.8.1	产品保护	5

1.8.2	验收合格条件	5

第二章	项目概述	6

2.1	建设内容和规模	6

2.2	设计进水水质	6

2.3	设计出水水质	6

2.4	处理工艺	7

2.5	气象条件及工作环境	7

第三章	一般技术要求	9

3.1	概述	9

3.2	一般规定	9

3.2.1	定义	9

3.2.2	投标人经验证明	9

3.2.3	招标文件解释	10

3.2.4	对投标人的要求	10

3.2.5	质量标准	10

3.2.6	专利	10

3.2.7	投标人职责	11

3.3	设备的规范	12

3.3.1	单位	12

3.3.2	参考标准	12

3.3.3	代用参考标准	12

3.3.4	具体参考标准	13

3.4	基本条件	14

3.5	材质	14

3.6	润滑剂	15

3.7	设备基座与共享底板	15

3.8	地脚螺栓	15

3.9	安全防护装置	15

3.10	机械变速传动装置	16

3.11	铭牌	16

3.12	设备标签	16

3.13	振动控制	16

3.14	取样旋塞、仪表和仪器	16

3.15	工具	17

3.16	备品备件	17

3.17	设备保护	17

3.18	法兰和螺旋链接	17

3.18.1	法兰连接	17

3.18.2	螺纹连接	18

3.19	工厂涂漆	19

3.19.1	概述	19

3.19.2	工厂底漆	19

3.19.3	工厂面漆	19

3.20	油漆的敷涂范围	22

3.21	油漆表面	22

3.22	公制尺寸的规定	22

3.23	技术文件的要求	23

3.23.1	一般要求	23

3.23.2	详细要求	23

3.24	与设计院配合	24

第四章	定型类工艺设备技术要求	25

4.1	潜水泵类	25

4.2	螺杆泵类	28

4.2.1	供货范围	28

4.2.2	性能及结构要求	28

4.2.3	电气控制	29

4.2.4	主要零部件材质要求	29

4.2.5	防腐及喷涂	29

4.3	潜水推进器/潜水搅拌机	30

4.3.1	供货范围	30

4.3.2	性能及技术要求	30

4.3.3	电气控制说明	34

4.3.4	主要零部件材质	34

4.3.5	安装、附件及测试	35

4.4	罗茨鼓风机	35

4.4.1	供货范围	35

4.4.2	性能要求	36

4.4.3	电气控制说明	38

4.4.4	主要部件材质	38

4.4.5	设备的防腐	38

4.5	磁悬浮风机	38

第五章	非定型类工艺设备技术要求	45

5.1	一体化泵站	45

5.1.1、一体化泵站总体功能要求	45

5.2	粗格栅（本工程不含）	54

5.2.1	供货范围	54

5.2.2	性能要求	54

5.2.3	主要部件材质	55

5.2.4	设备的防腐	56

5.2.5	设备的可靠性及耐久性	56

5.3	闸门类	56

5.3.1	供货范围	56

5.3.2	性能要求	56

5.3.3	结构要求	56

5.3.4	电气控制说明	57

5.3.5	要部件材质	58

5.3.6	设备的检测	58

5.4	内径流细格栅	58

5.5	桥式吸砂机	62

5.6	砂水分离器	65

5.7	立式搅拌机类	68

5.7.1	供货范围	68

5.7.2	性能要求	68

5.7.3	电气控制说明	68

5.7.4	主要零部件材质	69

5.7.5	设备的防腐	69

5.8	中心传动刮泥机/浓缩机	69

5.8.1	供货范围	69

5.8.2	性能要求	69

5.8.3	电气控制说明	70

5.8.4	主要部件材质	70

5.8.5	设备的防腐	70

5.8.6	设备的可靠性及耐久性	71

5.9	纤维转盘过滤（滤布滤池）	71

5.9.1	供货范围	71

5.9.2	设备要求	71

5.9.3	组成部件	72

5.9.4	电气自控要求	73

5.9.5	设备的防腐	74

5.10	PAC/PAM溶加药装置	74

5.10.1	供货范围	74

5.10.2	性能要求	74

5.10.3	电气控制说明	76

5.11	料仓系统	76

5.12	斜管填料	77

5.12.1	供货范围	77

5.12.2	性能要求	77

5.12.3	★主要材料	77

5.13	曝气器	77

5.13.1	供货范围	77

5.13.2	性能及技术要求	78

5.13.3	控制系统	79

5.13.4	主要材料	79

5.13.5	防腐蚀	80

5.13.6	供货商在投标阶段提交的文件还应包括以下内容：	80

5.14	出水堰槽	80

5.14.1	供货范围	80

5.14.2	性能要求	80

5.14.3	主要零部件材料	80

5.15	气浮系统（或高速气浮等气浮类产品）	81

5.16	除臭系统	86

5.16.1	总述	86

5.16.2	工艺技术要求	86

5.16.3	综合要求	88

5.16.4	除臭风机技术要求	89

5.16.5	除臭设备的控制要求	90

5.16.6	质量保证	91

5.17	叠螺脱水机+污泥低温干化系统	92

5.17.1	性能考核	92

5.17.2结构配置	94

第六章	工艺包技术要求	100

6.1	芬顿高级催化氧化系统	100

6.1.1	出水水质要求及考核	100

6.1.2	工艺技术要求	103

6.1.3	基本要求	105

6.1.4	技术服务	106

6.1.5	技术服务	106

6.1.6	其它要求	107

6.2	MBBR工艺系统	108

6.2.1	设计描述	108

6.2.1	设计水量	108

6.2.2	供货范围	108

6.2.3	供货清单	109

6.2.4	★性能考核与质保	109

6.2.5	工艺技术要求总则	110

6.2.6	技术要求	110

第七章	电气技术要求	113

7.1	总则	113

7.1.1	投标人的基本职责	113

7.1.2	设备选型原则	115

7.1.3	投标人具体的工作范围	115

7.1.4	投标人提供的资料	116

7.2	参考标准	117

7.3	0.4kV开关柜	117

7.3.1	一般性说明	118

7.3.2	主要电气参数	120

7.3.3	技术要求及性能	121

7.3.4	开关柜结构	125

7.3.5	导线及外接端子	126

7.3.6	保护性接地	127

7.3.7	柜内母线及绝缘导线敷设	127

7.3.8	柜门、喷漆及颜色	128

7.3.9	柜内母线和导线的颜色和排列	128

7.3.10	柜内部件的设计	129

7.3.11	测量仪表装置及继电保护装置	129

7.3.12	控制回路要求	129

7.3.13	铭牌和标记	129

7.4	变频器	130

7.5	软起动器	131

7.6	动力配电箱（固定配电柜）	132

7.6.1	一般要求	132

7.6.2	箱（柜）体结构	133

7.6.3	配电箱内的设备	134

7.7	制造厂试验	137

7.7.1	型式试验	137

7.7.2	试验的方法与范围	137

7.7.3	常规试验	137

7.7.4	制造厂证书	137

7.7.5	其它	138

7.8	统一规定	138

7.8.1	配电柜	138

7.8.2	按钮及指示灯颜色要求	138

7.8.3	主要电气设备代码	138

7.8.4	设备编号规则	139

7.8.5	电缆编号规则	140

7.8.6	电机	140

7.8.7	电缆、管材及桥架	141

第八章	自控技术要求	142

8.1	总体要求	142

8.1.1	自控总体要求	142

8.1.2	投标人的自控工作范围	142

8.1.3	其它基本要求	143

8.2	现场控制站设备要求	145

8.2.1	概述	145

8.2.2	可编程控制器	145

8.3	仪表部分	150

8.3.1	一般说明	150

8.3.2	参考标准	151

8.3.3	仪表性能、技术要求	151

8.4	技术服务	158

8.5	自控仪表编号统一规定	159

8.6	AI智慧水务系统（精确加药、精确曝气、精确回流）	160

第九章	检验	164

9.1	工厂检测	164

9.2	检验和准备	164

9.3	现场试验	164

第十章	技术服务与验收调试	165

10.1	技术服务	165

10.1.1	设计联络	165

10.1.2	驻场设计	165

10.1.3	人员培训	165

10.1.4	安装服务	165

10.1.5	运行调试服务	166

- 设备招采总体要求

本技术规格书总体要求对工艺主要技术路线、主要设备选型、设备性能、设备品质、供货商业绩、能力和服务做出限定。除非特殊注明或经建设单位盖章同意，本工程同功能且同类设备（即使未在清单中体现）应参考本总体情况及行业标准要求执行。

为确保污水处理厂工程稳定、安全、经济、方便运行，以完成整体功能和实现出水水质要求为目的，本工程设备划分为工艺包设备和非工艺包设备。

中标人须与土建施工方协调好工作界面，相互配合，有争议部分协商处理，如协商不成则反馈至招标人处调解。

特别说明：本项目技术性较强（含重金属一类污染物的处理、危废污泥的处置、设备防腐蚀的处理等难题），设备及工艺要求较高，请投标人投标前充分熟悉图纸及技术规格书等资料。投标人不仅仅是按图施工，须具备较强的环保技术能力，做好技术分析，成本核算，高标准、高质量完成本项目的实施并须承担水质调试不达标的风险责任。本项目质保期为两年，从竣工验收合格日起。

本项目各工艺段名称由于存在多种表述方法或类似产品均被接受，例如高密度沉淀池与高效沉淀池，气浮（高效气浮、高速气浮或、除磷一体机等其他气浮产品）、低温干化设备（微温干化设备等）、内径流格栅（网板格栅、板式格栅）、纤维转盘（滤布滤池）等。

  - 工艺包设备

★芬顿高级催化氧化系统工艺包（包系统含芬顿系统及高密度沉淀池系统（预处理））、MBBR系统工艺包。

★工艺包内的主要设备必须由制造商成套提供，投标人不得自行拆解系统供货，工艺包设备制造商应负责整个系统的概念设计、成套供货、安装主材供货、检验、安装、调试、设备试运行及全厂联动、水质担保。

  - 非工艺包设备

包括一体化泵站、内进流网板式细格栅系统、桥式吸砂机系统、气浮系统、罗茨鼓风机、砂水分离器、中心传动刮泥机、除臭系统、叠螺脱水机、污泥干化系统、智慧控制系统、穿孔曝气系统、鼓风机、泵类、搅拌机类、斜管填料、潜水推进器、潜水搅拌器、周边传动刮泥机、纤维转盘过滤器系统、药剂投加系统、巴氏计量槽、在线检测设备、消防系统等以及配套闸门、阀门类（闸阀、蝶阀、气动阀门、止回阀、伸缩接头等）、电动葫芦等起吊设施等。

注：一体化泵站由制造商成套供应。纤维转盘系统由一家制造商提供、高密度沉淀池系统（深度处理）由一家制造商提供、闸门由一家制造商提供、（网板式内径流格栅或内径流格栅、刮泥机、吸泥机）由一家厂家提供、行车电动葫芦等起吊设施由一家制造商提供、仪表由一家制造商提供（除少量特殊仪表除外，如气体检测仪表），以上各类产品可有一家制造商生产供应，也可由多家制造商供应，但单类备或单系统由一家提供，便于后期运维管理。

加药系统由一家制造商提供且加药系统计量泵、背压阀、脉冲阻尼器等设备采用铝合金或316L不锈钢撬装整体供应。

  - 设备要求

投标人应结合工艺参数进行选型，提供满足技术要求和性能要求的设备。投标人应提供全套的，可稳定运行、通过验收的设备系统。

投标人应提供设备供货、安装，并负责指导调试、性能测试及售后、质保服务等。所有设备具备标准化的外观，提供安装、调试指导、维修等售后服务以及备品备件，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

招标范围提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关国家标准和规范的条文，投标人应根据招标文件的要求，提供高效、经济、合格的设备及其附属设备设施，并满足相应的国家标准和规范。

本技术文件所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标人有责任配合招标人进行工程设计，包括应招标人要求参加工程及设计联络会。

  - 供货范围

投标人须对本工程的处理工艺进行充分的理解，所选用的机械设备必须能满足工艺使用的要求。供货范围内的所有工艺设备、电气设备、自控设备及仪表和备品备件等，不论本文件是否指明，保证设备正常运转所必需的设备也在投标人的供货范围内。包括但不限于下述内容：

1）投标人应提供设备系统内相应的阀门、管道及相应配件等。

2）投标人应提供配套的电气仪表控制柜，投标人应提供从系统设备至控制箱的所有电力电缆及控制电缆(不少于10m，并能满足现场安装实际条件所需要的长度)。

3）投标人应提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合本标书中相应章节的技术要求。

4）除基础外，设备的设计、制造、运输、安装、调试、培训、配合验收及相关的技术服务等均由投标人提供。买方接通总电源后（至电机），系统即可独立运行。

5）投标人应确保供货范围完整，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项均由投标人补充。

6）投标人委派有经验的工程技术人员到现场对招标方操作人员进行技术培训。培训内容包括系统设备组成、工作原理、控制工艺等理论培训和设备现场操作、设备的维护保养工作、系统运行参数调整、设备故障排除、事故应变措施等实操培训。

7）投标人所提供的设备必须是一个制造商全新的最终产品。

8）供货范围详见招标清单，本技术规格书为供货设备的技术要求。

  - ★供货商要求

★投标人必须在提供的设备招标图各单元土建尺寸范围内布置，不应超出此范围。

★各类工艺包及设备的具体技术要求详见各专项技术规格书。

  - ★设计方案完善

本工程的整体土建尺寸已确定，详见招标图，不接受对土建尺寸进行调整的投标人。

投标人中标后即负责组织设备供货，应在设计单位提出的时间内，结合自身设备、材料和技术特点，组织设备制造商提交满足设计深度要求的全部资料。并对设计文件进行校核和优化，若与设计方案不一致，投标人有义务提出修改建议，并提出正式的书面优化意见、相关详细计算文件和设计图纸，经设计单位、总包单位和建设单位复核同意后方可实施。

投标人中标后根据设计院要求提供设备及相关计算的全套资料（可编辑的 dwg 格式图纸、word、Excel 格式资料），并且有义务对设计院的最终图纸中设备的安装部分以及安装要求进 行校核和确认。

设计院在项目实施、现场安装、调试过程中给予招标人提供咨询服务，中标人提供设计单位的现场办公场所。

  - ★工艺包性能考核

工艺包性能验收是在进水条件不超过设计条件的情况下，通过由招标人任意指定连续15天的性能测试以决定是否满足功能性要求。水样的分析在双方都认可的化验室或权威水质检测机构进行，在分析标准、方法、数量上应相互认可，并应依据中国相关规范。测试进水取样为24小时机械混合样，测试出水取样为24小时机械混合样。进水水样从进水渠采集。出水采样应从出水渠采集，或者各方同意的其它位置。

工艺单元系统由其技术提供方负责供货、安装及指导调试，运行性能稳定后报投标人招标人组织性能验收。

  - ★设备性能考核

    - 产品保护

工程完成后，中标人负责全部设备的保护至项目污水调试合格并正式运转168小时为止。

    - 验收合格条件

试运行时性能满足要求。

性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至招标人满意。

保证性测试达到设计及国家有关标准规范，并通过环保竣工验收。

已提供了合同《要求》的全部货物、服务和资料。

- 项目概述

  - 建设内容和规模

1）遂川工业园区东区第一产业区污水处理厂扩建及管网改造建设工程：扩建规模 10000m3/d，厂区范围内工艺、电气自控、建筑结构等相关专业，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准（GB18918-2002），并做好扩建工程与原有工程衔接。

2）新建尾水排放管网，设计规模20000m3/d。

  - 设计进水水质

纳管企业废水中的pH值、CODcr、BOD5、SS、石油类、阴离子表面活性剂等常规指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准的接管标准，NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2015)表1中的B级标准；其他特征污染物企业必须自行处理，出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级B标准作为接管标准，其中氟化物、总有机碳出水水质按《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1直接排放标准作为接管标准，氰化物、总铜、总镍出水水质按《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1间接排放标准作为接管标准。本次设计进水水质如下表所示：

污水处理厂设计进水水质

| 主要指标 | pH | COD | BOD | SS | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | NH3-N | TN | TP | 氟化物 | 总有机碳 | 总氰化物 | 总铜 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 进水指标 | 6~9 | 500 | 300 | 400 | 30 | 20 | 45 | 70 | 8 | 10 | 30 | 1 | 2 | 0.5 |

  - 设计出水水质

污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准。

主要设计出水水质见下表所示：

污水处理厂设计出水水质

| 主要指标 | pH | COD | BOD | SS | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | NH3-N | TN | TP | 氟化物 | 总有机碳 | 氰化物 | 总铜 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 排水指标 | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 1 | 0.5 | 5（8） | 15 | 0.5 | 10 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.05 |

  - 处理工艺

污水采用“提升泵站+细格栅及曝气沉砂池+调节池+气浮+芬顿氧化+高密度澄清池（预处理）+水解酸化池+巴颠甫生化池+二沉池+高密度澄清池（深度处理）+纤维转盘滤池+消毒水池” 处理工艺。

污泥采用“污泥浓缩池+调理池+叠螺脱水机+低温干化” 处理工艺。

工程为新建工程，该工程为在原一二期污水处理厂的基础上进行扩建，扩建规模为10000m3/d，设计为两套处理利能力为5000吨/天的系统并联运行。

流程简述：园区污水通过现状粗格栅后，进入本项目新增提升泵房，然后通过水泵进入本项目细格栅及曝气沉砂池，之后进入本项目新建调节池，然后进入气浮系统，接着进入芬顿设备及高密度澄清池进行预处理后，再经水解酸化池后进入巴颠甫生化池（含MBBR）中进行生化处理，而后经过二沉池后进入高密度澄清池进行深度处理，再经由滤布滤池处理后进入接触消毒池，最后尾水通过巴氏计量槽后达标排放。其中芬顿系统为当进水中氰化物、重金属以及难降解物质等超标情况下的保障工艺，当进水浓度正常的情况下，该工艺段可超越。

污泥经污泥浓缩池后，进入叠螺脱水预处理，再进入低温干化系统进行污泥减量化处理，最终外运处置。

  - 气象条件及工作环境

在本次招标中制造商所提供的所有产品应能适应下列现场条件：

海拨高度           平均海拔1000米

环境温度           -20.8～41.34℃

多年平均降水量     1421.2毫米

年平均降雨日数     166天

年平均日照         1705.1小时

地震烈度           六度

- 一般技术要求

  - 概述

本部分所述“一般技术要求”条款是对于“技术规范”的各方面的总阐明，投标人及设备制造商应遵循本部分的要求以及各分项技术规范的要求。

投标人应根据本技术规范要求，提供设备、装置附件、材料、备品备件、专用工具。按照第一部分的要求及各分项的要求，完成供货、提供技术资料、设备的安装指导、检查、测试、调试、联动试车、通水调试运行等全部规定的工作。

  - 一般规定

    - 定义

除非另有说明，技术规范均以下列文字注释意义为准：

本工程：如本规范所陈述及设计图纸所表示的遂川工业园区东区第一产业区污水处理厂扩建及管网改造建设工程。

建设单位、招标人：遂川县园区产业投资有限公司、。

设计院：本工程设计方为中铁城际建设有限公司。

投标人：参与投标的投标人。

制造商：本工程采用的机械、仪表的设备生产商。

中标人：投标人中标后即成为中标人。

招标设备：包括本招标文件所陈述及招标图纸所示，将在本工程安装作为永久设置的机械、仪表、电气及管道、器材、专用工具、材料、备件及物料。

合同设备：包括本规范所陈述及设计图所示，将在本工程安装作为永久设置的机械、仪表、电气及管道、器材、专用工具、材料、备件及物料。

交货地点：遂川工业园区东区第一产业区污水处理厂现场（遂川工业园集中污水处理厂西侧），招标人指定地点。

    - 投标人经验证明

本规范中需要投标人提供的业绩证明，投标人须提供证明，包括合同等扫描件加盖公章，证明该设备有在相似工程中成功使用的实例。

    - 招标文件解释

编制本技术规范的目的在于确保招标设备在各方面达到所要求的使用功能。凡为达到设计目的所需的招标范围内的各项设备及其有关机件，虽未详列在规范中，仍应包括在各项设备中，投标人在中标后不得借故予以变更或要求增加费用。

如规范和招标图纸表明的内容不一致时，应向招标人咨询并以招标人最后解释为准；如规范中一般情况与特殊情况的说明不一致时，应以特殊情况说明为准。

招标图纸中的设备与材料表如与工程量清单中的内容有矛盾，且影响投标人的投标文件，应提出澄清要求，否则执行招标人认为正确的内容。

    - 对投标人的要求

1. 技术规范中各主要设备器材，投标人应根据各分项规范的要求提供。

2. 投标人应保证招标人不会由于工程上使用的任何工艺技术、设备、材料等而侵犯任何专利权，并保证不会承担与此有关的赔偿、诉讼费及其它开支。投标人的报价应视作包括了专利费等其它方面的费用，投标人投标时应将该项费用单列。

3. 当工程进一步展开或外部条件变化后，招标人有权对本技术规范规定的内容作少量调整，调整将在招标人发出采购单前确定。

4. 投标人在国内应有相应的技术人员，能够及时与招标人、总包单位和设计单位进行技术交流、设计联络，并及时提供相关设备的技术条件。

5. 招标文件中所附图纸为本工程的基础设计图纸，以便于投标人充分了解本工程的特点和设备的使用环境及目的，投标人应将设计图纸和说明、工艺要求综合起来考虑。投标人所提供的设备应能满足工艺要求。

    - 质量标准

投标人所提供的货物应是最新的、现代的，并且质量好、无缺陷、使用寿命长、维修少，满足技术规范的一般和详细要求。

所有货物必须依据最新的工程技术从事设计、制造与装配等工作。各部分零件均应按标准规格制造，并能随时在现场更换、安装。相同的零件应能完全互换。

    - 专利

投标人应对合同设备和工艺方面的一切专利费和许可费承担责任，并且负责保护招标人不受任何损害。一切由许可费、文字和专利侵权所引起的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征、组件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与招标人无关。本合同所规定的付款，应当视作包括了专利费、许可费和专利相关的费用。

    - 投标人职责

      - 职责范围

1. 投标人中标后必须派遣合格的技术人员配合本设备系统指导安装、调试、人员培训和设计联络。

2. 不论本文件是否指明，设备必须的辅件供应是投标人的职责。

      - 设备的制造、调试

所有投标人提供的设备和备品备件，均应由投标人进行检验和测试，并应向招标人提交产品制造质量合格证书以及检验和测试记录。上述质量合格证书应由投标人确认并签署，有关检验和测试的所有费用由投标人承担。

      - 包装、标志和运输

1. 投标人应该保证提供的设备均为经过严格检验出厂的合格产品。能够对产品的出厂包装、防腐处置、运输安全负责，能够调度设备制造商共同参加设备的交货验收、指导设备的安装、试车、试运转等全过程。所有设备的包装须经得起运输、搬运和露天存放。投标人应对包装负责，保证其到达目的地后完整无缺。

2. 所有包装箱上均应正确地标注下列内容：

A.设备及备件的名称

B.设备安装地名称

3 投标人应随时告知招标人设备的运输情况，在寄给招标人的托运清单中应有质量合格证书和检测合格证。

4. 投标人应对设备运至现场的整个过程负责，包括搬运和安全措施。

5. 投标人对任何招标人不予接受的缺损的备品设备及附件，应立即运走，予以更换，并根据合同条款和保险公司谈判索赔事宜。

6. 所有设备在运送时应根据规定的标准有足够的保护措施和包装要求，使设备不受潮湿、剥蚀和其它形式的损坏。所有设备应采取有效的保护措施，直到调试前不应有任何损坏和损伤。在运输中损坏的保护层，投标人必须将其修复到招标人满意为止。如果需要返回原制造商处修理或调换，其费用由投标人负责。

7. 在制造商工厂已涂面漆的设备部件例如开关箱、控制箱等，应防止冲击、磨损、褪色或其他损坏，在发货时应放入木箱中保护，部件用木夹板通过螺栓固定在木箱上。油漆表面于接收前如已损坏，应重新油漆，并经招标人认可。电气设备的包装应特别注意，应密封在聚乙烯或类似的包装袋中（包括必要的干燥剂），做好充分的预防措施以防潮湿的侵入。

8. 包装木箱应用木板制成，结构坚固。木箱的二面应清楚地打上收货单位、设备名称、木箱吊装点的位置记号和其他所需的标记。设备的每个部件应尽可能结合实际标有一个装配记号或用于识别的标志，这些记号或标志应在运单内被详细说明。

9. 包装材料的价格应包括在合同的金额内，包装材料属于招标人的财产。

10. 所有备件、工器具应单独装在箱盒内运送，这些箱盒应适合于储存，在整个储存年限内不会损坏。所有备件、工具应加以标签，以使它们可以快速地辨认出来，知道是某部分的备件。设备每个项目的储存年限应在包装上予以说明，并应在合同的进程内给予通知。

  - 设备的规范

    - 单位

投标人所提供的设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

    - 参考标准

本标书所使用的参考标准，除注明外均以ISO《国际通用标准》为基准。ISO中未有规定的应执行设备制造厂国家现行标准，并应符合中国国家现行标准。标准包括有关的技术、质量、试验、检验、验收和制造等标准。投标人应熟悉这些标准。

    - 代用参考标准

代用参考标准一般指国际通用的标准，但选用时应按本文件技术要求互相参照补充。允许采用等同或高出标出的其它标准条款。

国际通用标准一般泛指下列标准：

ISO      国际标准（国际标准化组织）

IEC      国际标准（国际电工委员会）

EN       欧州标准

ANSI     美国国家标准

BS       英国国家标准

NF       法国国家标准

DIN      德国国家标准

JIS       日本国国家标准

GB       中国国家标准

GBJ      中国国家标准

ASTM     美国材料与测试学会标准

ANSI      美国钢铁协会标准

NEMA     美国电机制造者协会标准

JDDA      日本水道协会标准

上述标准的版本截止于投标日期前6个月的最新版本。

    - 具体参考标准

设备参考标准的使用原则如上所述。以下列出一些具体的标准项目（并不是本工程必须依照的全部标准，即使本文件未有列出，也应遵照）。投标人在设备制造前应将所采用的全部标准资料提交招标人。征得招标人认可后，方可使用。

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AISI | 美国钢铁协会 |
| 2 | ASME | 美国机械工程师学会 |
| 3 | AGMA | 美国齿轮制造商协会 |
| 4 | ASTM | 美国材料试验学会 |
| 5 | NEMA | （美国）全国电气制造商学会 |
| 6 | DIN | 德国工业标准 |
| 7 | BS4999 | 电动机总要求 |
| 8 | JISC4004 | 旋转式电动机通则 |
| 9 | JISC4210 | 低压三相鼠笼式感应电动机（一般用E和F） |
| 10 | JEC37 | 感应设备 |
| 11 | JISC4003 | 电动机电器绝缘种类 |

1）投标人提交的投标书中使用的参考标准，除技术规范中注明外均以ISO《国际通用标准》为基准，ISO中未有规定的应执行设备制造商所在国先行标准，并应符合中国国家现行标准。参考标准主要包括有关的技术、质量、试验、检验、验收和制造等标准。

2）相关使用标准已列入了陈述本工程所需设备技术要求的相应章节中，当技术规范中没有表明或确定任何标准时，所有详细资料、材料、设备及制造工艺应符合技术规范的规定，并递交卖方认可。

3）技术规范中不同章节间对所相应的技术要求有矛盾时，应遵循以下顺序处理：

A.所规定的/或批准的标准/或认可的实用规范

B.其它标准

4）当设计或材料设备选用受法定条例、指令、法规或其它的国内有关法律影响时，投标人提交的材料和设备即使在技术规范中有特殊要求，其使用标准也须与这些条例相关章节相符。

5）设备与管道接口以及设备与设备的接口尺寸必须符合ISO标准，电气设备的连接方式及规格均符合IEC标准。

  - 基本条件

投标人提供的全部设备必须是新的、从未使用过的，并且保证在材质和设计加工方面无任何缺陷。保证在招标文件确定的条件下设备能正常运行。设备的各个部分在加工、制造、以及间断或连续运转中产生全部应力十分均匀。

全部设备必需根据最新的技术和工艺进行设计、制造、装配。机器的每个部件应按标准尺寸和规格制作。相同部位的零件应具有互换性。

除非为了试验，各设备在出厂前不能运转。材质要适合使用状况。

  - 材质

本文件所规定的设备制造和安装使用的材料必需根据强度、韧性、耐久性和最新工艺技术选择。

材料应具备有以下特点：

（1）新的、未使用过的且质量最优；

（2）没有任何损伤和缺陷；

（3）适用于该设备的应用范围。不会产生对设备和电气的应力过载。

  - 润滑剂

设备制造商有责任向招标人提供一份其所供应设备的润滑和巡检表，表中应详细的列出所有设备的所有需润滑部位、润滑剂规格、每次加油的数量、保养周期以及要求和注意事项描述等内容。设备润滑剂加注不要过于频繁，至少在连续运转的周期内和起动或停止时是不需要的。

油脂润滑尽量采用压力式。加注点应尽量邻近设备，必要时设加注延长管。当许多这类加注点集中在一起时，应用固定板将其固定并注明各注入点的名称。使用地点应备有各种喷射枪和管接头。

油润滑时，最好设计成油箱，而且能够始终自动保持油位的稳定，能长期运行的循环方式。油箱均应装设观察式液位指示计，既使在最高负荷运转时也较易辨认。液位计应便于拆装、清洗，能明确地指示各种运转条件时的最低、正常和最高液位，以及在设计温度下正常的油补给液位。观察器应有破损保护装置。

设备在试验、试运行及最终交货前的全过程中的润滑剂消耗量应由投标人负责供应。

  - 设备基座与共享底板

除非特别注明和规定，设备都将安装在铸铁或钢焊接的公用底板上。基座或底板上都要准备连接设备的垫、定位楔键、减振块、合适的灰浆浇筑用开口和电器配线用的导线管孔。钢板和型钢之间的接缝与接点应牢固，严实地焊接。焊接点应连续、平滑。支撑设备和设备的底板应由投标人供货。

  - 地脚螺栓

投标人应提供足够数量用于设备基础和底板与混合土基础锚固用的地脚螺栓、螺帽、垫圈和套环。

  - 安全防护装置

按照设备安全保护规章并考虑最高的限制要求，传送带、传送链条、风叶、联轴器、外露的旋转轴以及其它转动或移动的部分均应设置安全保护罩。护罩应易于装卸，备有必要的支撑、附属品和固定盒具。护罩应镀锌。设在室外的护罩根据需要应有防水、保温和排凝结水的功能。

  - 机械变速传动装置

在本招标文件中选用的机械变速传动装置，其型式应选择旋转齿轮传动装置或其等效产品。旋转齿轮应完全封闭在油封的机壳内。耐磨损部件装在旋转接触处。该变速器由机壳、齿轮、高速和低速传动轴构成。传动齿轮转矩的部位用碳铬轴承钢制造。润滑采用制造厂家的标准方法。

  - 铭牌

设备的铭牌应压印或刻在金属板上，并将其固定在设备显着位置。

铭牌上应记入下列内容，但不限于此：

A.制造厂家的名称，联系方式

B.机器的型式和型号、性能参数

C.机器制造编号和日期

D.额定容量、电压或其它有关的安全要求

  - 设备标签

全部设备均应配有易读永久性标签，应包括但不限于：

A.设备的名称

B.设备的号码

C.招标人指定的其它内容

  - 振动控制

所有的活塞式和旋转式设备都是必须保持静态或动态平衡，经过严格检验，以免产生过度的振动。必要时要使用特殊的隔振板。

  - 取样旋塞、仪表和仪器

属于本工程组成部分的各类设备，必要时在设备的出口处装设取样旋塞。

仪器仪表所使用的单位必需是SI制。

  - 工具

投标人应提供一套完整的设备装配、校对和拆卸所必需的专用工具。全部工具的质量应是最优的。每套工具均应整齐地放置在合适的着色钢制工具箱内，工具箱外应标有内装工具明细表，每套工具都应备有使用说明。

  - 备品备件

投标人应提供一套完整的设备装配、校对和拆卸所必需的专用工具。全部工具的质量应是最优的。每套工具均应整齐地放置在合适的着色钢制工具箱内，工具箱外应标有内装工具明细表，每套工具都应备有使用说明。

  - 设备保护

全部设备均应采用装箱或其它完整的封装与保护措施，经得起陆上和海上的运输、粗暴的搬运以及在码头等露天的存放等情况。在运输、装卸和存放过程中被包装设备不得有任何部位外露并保持完全干燥状态。危险或易碎设备的包装保护应按国际惯例对待。另外机器设备、电动机、电器设备、润滑剂和其它配有套筒轴承的设备均应适应工地现场的存放条件。

  - 法兰和螺旋链接

    - 法兰连接

法兰连接部分必须是带有整套的密封圈，螺栓和螺母的完整装置。密封圈的尺寸应与法兰盘吻合，装入密封圈前应将法兰盘的表面清洗干净。

法兰所使用的各类密封圈必须采用符合通过的介质所需要的硫化橡胶板（GB/T5574-2008）（或等同材料）。

法兰所用螺栓为标准的六角头机器螺栓，螺栓的螺纹规格依照ISO68《通用公制螺旋基本螺纹形式总要求》或JISB0250《粗制公制螺栓螺纹》的规定。螺栓的材质要求与GB或其它国际通用的标准相一致，碳钢最小屈服强度不小于230Mpa，ANSI316最小屈服强度不小于275Mpa。

本项目钢制螺栓和螺母应采用304材质，经常或间歇地浸没于水中的螺栓螺母要采用不锈钢ANSI316。不锈钢法兰所用的螺栓螺母的材质应与法兰相同，螺栓伸出螺母部分应不超过2~4个螺距，多余部分应加工去除。

公称直径100mm～2000mm法兰的规格以ISO《用于通用公制连接尺寸的管道法兰》、GB9124.1-2019《钢制管法兰 第1部分：PN系列》所规定的法兰规格为基准。公称直径在80mm以下的法兰尺寸和厚度以GB、ISO或其它国际通用标准规格为准，使用压力为1MPa。

附：法兰盘尺寸规格表（单位mm）

| 公称直径 DN | 法兰盘 外径D | 螺栓孔中心圆直径D | 螺栓数 n | 螺栓孔径 do | 螺栓 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 16 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 16 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 20 |
| 200 | 340 | 295 | 8 | 22 | 20 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 22 | 20 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 22 | 20 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 22 | 20 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 26 | 24 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 26 | 24 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 26 | 24 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 27 |
| 700 | 895 | 840 | 24 | 30 | 27 |
| 800 | 1015 | 950 | 24 | 33 | 30 |
| 900 | 1115 | 1050 | 28 | 33 | 30 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 28 | 36 | 33 |
| 1100 | 1340 | 1270 | 32 | 36 | 33 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 36 |
| 1350 | 1623 | 1540 | 32 | 42 | 39 |
| 1500 | 1785 | 1700 | 36 | 42 | 39 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 45 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 44 | 48 | 45 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | 45 |

注：螺栓孔垂直于法兰盘平面。另直径大于2000mm的法兰盘。

    - 螺纹连接

依靠丝扣铰接的螺纹接头应符合ISO7/1的管用螺纹规定。

任何设备或材料发生受损情况时，投标人应及早通告。受损物品的修复工作必须由投标人负责并且在取得招标人认可后才能进行。

  - 工厂涂漆

    - 概述

除非特殊规定，所有机械设备、电气设备和钢铁类金属都应在制造或加工场所进行涂漆。本规定也适用于招标文件的其它章节或其它合同中的有关设备。投标人应保证工厂涂漆用涂料同现场修饰和最终面漆的涂料为同一类型。设备或部件涂漆后必须经过足够的时间方可运输。工厂涂漆包括底漆和面漆，涂漆不许有不均匀、裂缝、气泡、淤积等缺陷。

    - 工厂底漆

全部钢材、各类钢铁制件及铸铁制件在出厂前都应在现场涂上底漆，底漆应在预处理后立即涂刷。

    - 工厂面漆

进行一般烘漆或标准工厂涂漆的设备都必须充分考虑设备的海运和长期贮存所需的涂漆。

      - 体系A

表面处理：Sa2.5级

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 50 |  |
| 中漆 | 环氧云母氧化铁中漆 | 100 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |
| 面漆 | 氯化橡胶 | 45 |  |
| 面漆 | 氯化橡胶 | 45 | 安装后 |

      - 体系B

表面处理：Sa2.5级

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 50 |  |
| 中漆 | 环氧云母氧化铁中漆 | 100 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |
| 面漆 | 环氧面漆 | 50 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |

      - 体系C

表面处理：Sa2.5级

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 75 |  |
| 中漆 | 环氧云母氧化铁中漆 | 150 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |
| 面漆 | 环氧面漆 | 50 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |

      - 体系D

表面处理：Sa2.5级

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 高固体份厚浆 型焦油环氧漆 | 200 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞75% |
| 面漆 | 高固体份厚浆 型焦油环氧漆 | 200 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞75% |

      - 体系E

表面处理：清除表面油污，达到St2级要求，并进行人工打磨，清除锌盐及各类污染物，去除潮气和灰尘。

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 乙烯磷化底漆 （分装） | 6 |  |
| 中漆 | 环氧云母氧化铁中漆 | 100 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |
| 面漆 | 环氧面漆 | 50 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |

      - 体系F

表面处理：清除表面油污，达到St2级要求，并进行人工打磨，清除锌盐及各类污染物，去除潮气和灰尘。

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 乙烯磷化底漆 （分装） | 6 |  |
| 中漆 | 环氧云母氧化铁中漆 | 150 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |
| 面漆 | 环氧面漆 | 50 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞60% |

      - 体系G

表面处理：清除表面油污，达到St2级要求，并进行人工打磨，清除锌盐及各类污染物，去除潮气和灰尘。

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 高固体份厚浆 型焦油环氧漆 | 200 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞75% |
| 面漆 | 高固体份厚度 型焦油环氧漆 | 200 | 厚浆型环氧涂料 固体份含量＞75% |

      - 体系H

表面处理：机械除锈，达到St3级要求。

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 互穿网络 防腐底漆 | 35 | 固体份含量＞60% |
| 玻纤布 |  | 一层 |  |
| 中间漆 | 互穿网络 中间漆 | 40 | 固体份含量＞60% |
| 玻纤布 |  | 一层 |  |
| 面漆 | 互穿网络 面漆二道 | 80 | 固体份含量＞60% |

      - 体系I

表面处理：机械除锈，达到St3级要求。

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 互穿网络 防腐底漆二道 | 70 | 固体份含量＞60% |
| 面漆 | 互穿网络 面漆一道 | 40 | 固体份含量＞60% |

      - 体系J

钢铁表面无处理或有处理（吹砂、镀锌、磷化）。

| 项目 | 油漆名称 | 最小干膜厚度 微米 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面漆 | 铝色环氧有机硅聚酰胺耐热漆 | 40～60 | 耐热300℃ |

  - 油漆的敷涂范围

前面3.19.3 节规定的油漆体系，应涂覆于下列表面。

1 室外未镀锌黑色金属表面（埋地和浸水的除外）：使用体系A。

2 室内未镀锌黑色金属表面（埋地和浸水的除外）：使用体系B。

3 腐蚀环境下，室内未镀锌黑色金属表面，如脱水机房、加药间和管沟及其它规定的地方：使用体系C。

4 浸入水中或间断浸水的钢表面（不锈钢除外）：使用体系D。

5 室外镀锌黑色金属表面（埋地和浸水的除外）：使用体系E。

6 室内镀锌黑色金属表面（埋地和浸水的除外）：使用体系E。

7 腐蚀环境下，室内镀锌黑色金属表面，如脱水机房、加药间和管沟及其它规定的地方：使用体系F。

8 浸入水中或间断浸水的镀锌钢表面：使用体系G。

9 机械除锈的钢管外表面：使用体系H。

10 机械除锈的钢管内表面或其它钢材表面：使用体系I。

11 高温管道（表面≤300℃）使用体系J。

  - 油漆表面

应当采取保护措施，使油漆后的表面不遭受撞击、摩擦、褪色以及其它因素的损伤，在设备被验收前所遭到的损坏，应当消除后再加涂，直到取得招标人的同意。

  - 公制尺寸的规定

本工程投标人所提供的设备及资料，所有参数均应以公制尺寸表示。

  - 技术文件的要求

    - 一般要求

1、所有资料应向招标人提交8份。

2、供货方提交的所有技术文件均采用中文版本。

3、提交的技术文件应符合国际通用单位制SI要求。

4、文件及图纸内容应清楚完整。如不符合招标文件要求时，在收到买方的通知后，应在7天内准备提交新的文件及图纸。出现文件不足、丢失或损坏时，接到买方通知后，供货方应在7天内补齐文件。在提交文件前，供货方应仔细审核，并做出审核标识。买受方拒收未标识的文件。在收到买受方关于提交文件的修改建议及标注后，供货方应进行修改，直至买受方满意为止。

5、只有买方确认及签署了文件及图纸后，供货方才可加工生产。

6、工作计划与进度报告：供货方应在合同生效后7天内，向买方送交一份详细的工作计划，说明有关器材及材料的制造、出厂前检验、运输等具体进展日程。在制定工作计划前，应与买方协商，以取得与工程总进度上的一致。

7、生产前提交的技术文件：供货方应在合同生效后7天内，提交器材组装图，技术指标、技术要求、配套的附件及相关说明，以及使用的材料、零配件等。

8、交货时的技术文件：

供货方应对其供应的器材及材料提交设计制造检验合格证书和出厂检验合格证书；装箱单；技术说明书；操作、安装及维修保养手册等。同种类同型号设备所有提交资料均要求一式四份。

9、技术服务报告：

在完成现场技术服务后，提交相应报告。

    - 详细要求

1、设备、器材及材料设计、制造及安装图纸及文件。

图纸应清楚地表明构造、材料、组装尺寸、重量、形状、必要的断面、连接尺寸、固定件尺寸。与设备有关的土建预留预埋图以及设备的外形尺寸图的电子版图（.dwg版本）

2、报告及证明

A、设备、器材及材料的质量检验报告。

B、设备、器材及材料工厂性能试验报告。

3、操作维护手册

卖方应提交所有器材及材料及系统的操作维护手册，用于指导操作人员进行试验、操作及维护。操作维护手册应包括使用说明手册、维护说明手册、运行说明手册及简明数据手册。

A、使用说明手册

使用说明手册应包括对每项设备、器材、材料的功能、工作原理说明，以达到全面理解各种条件下的运行要求目的。

B、维护说明手册

维护说明手册应包括：性能详细描述，便于维护人员使其处于良好的运行条件，以及正确地进行大修。

组装、校正、更换及调整程序说明及程序图示。

C、操作说明手册

操作说明手册应包括在运行、测试前及过程中的安装、校正、检验、停车程序说明。应包括正常安全运行及事故解决说明说明。

D、简明数据手册

对在使用说明手册中涉及的所有设备、器材、材料，形成应用于管理、运行及维护的数据表格，包括每种设备、器材的制造商名称、器材及材料型号、尺寸、运行条件、性能参数、材料、安装及相关的工程数据。

  - 与设计院配合

投标人应根据设计图纸校核设计选型，包括安装的位置、单台设备参数等。投标人一旦中标，须对投标方案的技术可行性与设计院沟通，并须保证所选方案能够保证达到工艺要求，尤其是主要设备，工艺包设备。

投标人根据设计院要求提供设备的全套资料（可编辑的dwg格式图纸、word格式资料），并且有义务对设计院的最终图纸中设备的安装部分以及安装要求进行校核和确认。

- 定型类工艺设备技术要求

  - 潜水泵类

潜污泵总体技术要求（潜污泵鉴于工艺重要性，考虑到本项目的经济性，潜污泵采用不低于铸铁主体+316L配置）

（1）水泵采用单级立式潜水泵，自耦式安装。水泵必须满足在地下复杂环境下长期安全可靠运行的要求。供货范围包括潜水泵、耦合装置、导轨、导轨支架、导链、出水弯管、配对法兰及连接件。

（2）工作介质：本项目园区污水、活性污泥。正常工作条件下，其工作环境温度≤40℃。供电范围为：380V±10%、50HZ。

（3）机组在供电范围内能正常启动和运行，机组在本项目水质条件下、能在全淹没或部分淹没的情况下、采用泵输送介质冷却应能连续不断地运行、间歇运行及长期停泵后快速恢复运行，其运转应平稳自如，且在全扬程的使用下，功率曲线保持平稳。每小时应允许启动10次，且不影响使用寿命。

（4）流道应为无堵塞式，具备良好的过流特性，能通过直径不超过水泵出口口径60%的固体颗粒和泵口径2-3倍相当的纤维物质，无固体卡阻和织物缠裹等现象。

（5）机组承受水压的零部件均应进行水压试验而无渗漏，其中试验压力应为设计压力的1.5倍，历时30min，保证不泄漏。

（6）机组组装后，内腔电机和水泵侧的密封装置应采用气压试验而无渗漏，试验压力不低于0.2Mpa，历时15min，保证不泄漏。

（7）当机组流量在0.7-1.3倍额定流量范围内时，轴功率不得超过潜水泵的额定功率，在规定的流量下，扬程不允许负偏差。

（8）机组实际工作点的效率不应低于《潜水排污泵》（CJ/T 3038-1995）规定；振动烈度应符合GB10889中的C级规定；安全性能要求应符合GB14711-93及国家其他相关规定。

（9）在规定的条件下潜水泵的首次故障前平均运行时间（MTBF）不应小于3000小时。

（10）电机生产电机防护等级不低于IP68，绝缘等级不低于H级。

（11）机组应有可靠的接地装置，引出电缆的接地段上有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间内不易磨灭。

（12）机组必须满足国家相关制造及设计规范，是技术先进、经济、成熟可靠的产品。其整体结构应做到设计合理、噪声小、效率高、节能效果显著，且检修方便。机组的外表应美观光滑、整洁，无划痕，锈斑和压伤，喷涂的防腐层应均匀，色调一致，无气泡和剥落现象。

泵壳

壳体材料采用铸铁材质，表面应光洁无任何铸造缺陷，内流道应有规则变化且足够大的截面，以使液体及固体物质能顺利平稳地通过。

壳体应有足够的厚度，以承受水静压试验和连续运行时的最大压力。每只泵壳都必须在制造的车间做水压试验，试验压力为水泵设计压力1.5倍（≥1.5mpa）。试验时间应持续至少30分钟，在这一试验压力下，泵的任何部分均不准有不适当的变形，或出现其他缺陷。

除不锈钢外,所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部喷涂有底漆及面漆保护。

泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。

叶轮

叶轮流道应具备良好的过流特性。确保叶轮在污水、污泥液中存在的固体、纤维物等其他物质无阻塞通流。

（3）叶轮应进行动平衡实验,精度不低于G6.3级。

轴

泵和电机轴为同一单元。泵轴是电机轴的延伸。

轴承

采用重负荷设计承载轴承,为免维护型，可承受在任何工况下的轴向和径向荷载。轴承采用油脂润滑，轴承工作温度≤75℃，轴承寿命不得少于20000小时。泵轴和电机轴为整体结构，泵轴为电机轴的延伸。泵轴应有足够的强度和刚度。

轴封

采用双机械密封系统，材质性能不低于耐腐蚀烧结碳化硅。在密封之间必须设计有油室，内充有冷却润滑油。

所有的机械密封必须是机械密封专业生产厂家的产品。机械密封的使用寿命不低于30000小时。

电缆

应采用机械强度高、使用寿命长、防水且阻燃的柔性潜水电缆，长度平均按10m考虑，引出的双色线（黄/绿）应为接地线，连接可靠，且接地标志明显，在使用期内不易磨灭。电缆线借口需要环切锡焊压紧密封处理，以彻底杜绝电缆线表皮破裂因毛细管作用水进入电机烧毁电机。

自动耦合装置

自动耦合装置采用金属对金属硬密封，材质应使用高强度铸铁及以上材质，导轨/导链采用不锈钢316L。导轨长度应参照设计图纸坑深，导链长度需比导轨长度至少长1-3m。

泵单元与排水连接座接口密封采用金属对金属硬密封，耦合与泵接触面应采为倾斜式，保证泵与耦合良好接触。

电机

水泵电机应能通过周围环境及泵输送的介质获得足够的冷却。

电机防护等级为IP68，电机绝缘等级为H级。

电机需具有足够的载流富裕度，能适应长期连续工作的条件。

电机能保证在不超过40度的室温下连续工作，并且温升不超过80度。

电机应能够承受长期满负荷运行，允许至少每小时10次启动而对电机不应有任何影响。

电机应具有过载、过热保护装置。

5.1.4	主要零部件材质要求

主要部件应为下列或其他证明为相同或较高质量的材料：

泵壳								    铸铁及以上

叶轮								    316材质及以上

机械密封						       碳化钨及以上

静密封材料				  		    丁腈橡胶及以上

（导杆、支架）链、钢丝绳		    316

所有连接附件、地脚螺栓		        316

5.1.5	防腐及喷涂

①卖方应根据买方提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

②潜水泵在油漆之前应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

③现场安装时，对已损坏的油漆表面或买方认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，卖方应负责进行修复和完成最终油漆。

  - 螺杆泵类

    - 供货范围

装配完整的螺杆泵（含电机）

所有连接附件、地脚螺栓

专用工具

其它

    - 性能及结构要求

水泵型式为螺杆泵。进出口法兰符合ISO2048和ISO2441标准。

设计、制造、安装、检验和验收等符合JB/T 8644-2007标准。

在任何情况下，泵体和泵盖，包括轴封箱和密封端盖的额定压力均不超过泵法兰的公称压力。泵体包括轴封箱密封端盖有足够的壁厚，使之在工作温度和额定压力条件下能承受住压力和变形。此外泵体还留有足够的腐蚀裕度。

在泵体的入口和出口处设有压力表接头，在泵的最低处或几个低位处均设置放液接头，并用螺塞封堵。

泵壳铸件无任何铸造缺陷,泵壳内表面流道经精加工后光滑平整。

采用机械密封，机械密封的泄漏量不大于5mL/h。

泵轴有足够的强度和刚度，以便传递原动机额定功率；机械密封处的轴和轴套表面的粗糙度不大于0.8m。

泵在允许工作范围内运转时，轴的挠度不超过50m。

采用滚动轴承，当泵是在容许范围内工作时，轴承的基本额定寿命至少为20000小时。

管路系统设计和配置得可以拆下进行清洗和维修，并有足够好的支承防止在正常运行和维修活动过程中因振动而致损坏。

泵采用直联型设计，即驱动装置的输出轴和泵的传动轴之间采用安全可靠和结构紧凑的联接结构，使得泵驱动部分很容易与泵体分开，便于快速拆卸，缩短维修保养时间。

螺杆泵定子采用长导程设计，其定子截面应为椭圆形。

底座为泵和电机共同底座，其设计保证可对驱动机作垂直方向的调整，以补偿泵驱动机和底座三者公差。

电机为鼠笼式三相异步电机，对应泵特性曲线上任何一个运行点处，电机的额定输出轴功率至少超过泵轴功率的15％。电压3P、380V、50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F级，减速机确保质量。

有过热和过流保护装置。

    - 电气控制

螺杆泵的操作为就地手动控制和自动控制两种方式，同时具备向中控制室PLC系统传输状态显示信号并接受PLC系统输出信号的接口。

有关控制及电气控制要求详见标书中电气设备的要求。

    - 主要零部件材质要求

主要部件应为下列或其他证明为相同或较高质量的材料：

泵体： 铸铁及以上

转子： 不锈钢316（表面镀硬铬）及以上

定子： 丁晴橡胶及以上

轴密封：机械密封

传动部件：不锈钢316及以上

    - 防腐及喷涂

全部材料适合于污水中或污水周围的腐蚀性环境，除不锈钢和铜合金外，对其余金属表面喷砂处理达到Sa2.5，涂环氧树脂底漆，再涂三层环氧树脂漆。

不锈钢件进行酸洗钝化处理。

  - 潜水推进器/潜水搅拌机

    - 供货范围

完整的潜水推流器，包括水下电机、电机专用保护元件、配套可移动式吊架、10米潜水电缆，此外每套推流器应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。不论本技术规格书是否指明，设备必须的部件供应也由投标商负责。考虑本项目腐蚀较大，推流器、潜水搅拌机与液体接触的主机应为316L材质铸造件(不接受包316L不锈钢材质的设备），潜水搅拌机叶轮采用316L，潜水推流器叶轮采用玻璃钢材质或其他耐腐耐用材质，安装支架和提升钢缆为不锈钢316材质。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品,全新未经使用。

    - 性能及技术要求

      - 工作条件

介质：污水

介质温度：0℃-40℃

PH：6-9

环境温度： -3.2～36.4℃

      - 主要性能参数

| 介质 | 污水 |
| --- | --- |
| 单池平面尺寸 | 见相关图纸 |
| 叶轮直径 | 见设备清单及图纸 |
| 叶轮形式 | 二片式或三片式 |
| 启动方式 | 直接启动 |
| 工作时间 | 24小时连续并可间歇运行 |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 电机每小时启动次数 | ≥15次 |

      - 技术要求

1）型式及性能

推流器应在全浸没条件下连续24h工作。同时能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作状况。浆叶应由水下电机通过减速齿轮驱动。

2）设计与结构

推流器应是潜水式，水平安装的，其它类型的推流器不可接受的。推流器应可以上下升降，方便的移动，并且可以方便地卸下进行检查或服务，而无需人员进入池子或井中。

潜水推流器应为成套装置，包括安装系统和提升装置。安装系统应由方钢导杆和顶部部和底部支座等组成，可自由调整推流器的提升和下降，并可在不排空水池的情况下拆卸和安装推流器。推流器应装在一个可在导杆上滑动的支架上作为一个整体，该支架应能够承受推流器的整个重量和造成的所有推力。

提升装置应为可移动式，起吊架的固定装置不可安装在池壁上或池测工作平台上，安装在安装系统的顶部支座上，含专用起吊钩、提升钢缆和绞轮，省却了推流器上的起重链条。升降装置应内需配置双向制动装置。

每台推流器应配套提供电缆拉紧件和电缆夹，防止搅拌水流的波动而引起电缆破坏。

安装支架和提升装置的起吊臂均应为316L不锈钢材质。提升钢缆应为不锈钢AISI316材质。螺栓、螺母、垫片、旋转操作手柄和地脚螺栓也应被成套供应。安装地脚螺栓应采用化学螺栓，以保证推流器安装系统能够牢固而耐久的安装，不采用膨胀螺栓。

潜水推流器应能适应本项目污水的腐蚀环境。推流器应确保泥水均匀、污泥应不发生沉淀。推流器在全浸没条件下连续工作。同时能适应连续运行、间歇运行(每小时最多启动次数能达到20次)和长期停止状态后恢复运行的工作状况。

推流器应无振动地平稳运行。所有旋转部件（包括电机）在制造时应进行动、静平衡实验。推流器运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

      - 结构要求

(1)推流器的构造

每台推流器应整体设计，封闭式连接，潜水型。推流器所有的组件应包括电机和齿轮箱都能够在水下连续运转。推流器螺旋桨由潜水电机通过减速齿轮驱动。转动头部应呈流线锥型，其结构紧凑。

除支架和叶片外，推流器与液体接触的主要部件应为316L材质铸造件(不接受包不锈钢材质的设备），表面平整，无砂眼、气孔或其它缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。

所有的螺母、螺钉和垫圈应为AISI 316不锈钢或更好的材质。

推流器在需要水密密封的临界接触面上应是机械加工面，采用金属与金属接触，并采用腈或氟化橡胶O形环，不能使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面为矩形的橡胶、纸质和化学合成物的垫片。不能使用二次密封复合物，椭圆形密封环、羊毛或其它装置。

推流器外部所有与液体接触的铸件不锈钢316L表面都应有环氧树脂涂层喷涂保护。

推流器及其附件和电缆，应能够连续浸没在最大深度为20米的水下而不会损失其水密性。

(2) 螺旋桨

螺旋桨能够处理本项目污水。所有螺旋桨在结构设计上应是水力平衡的无缠绕和自清洁形式。螺旋桨精心地进行加工和表面处理。螺旋桨能高效率传递电机输出功率进行混合和推进池底污水流动。

螺旋桨所有叶片都应是相同的形式，为后掠式设计，低转速、低能耗型式，间隔距离均匀。

叶片与轮觳应由复合材料整体铸造，叶片具有“柔性”并能够吸收发生改变的水力负载。金属叶片由于其没有弹性而不被接受。螺旋桨应采用单键栓固定在轴的端部，采用保护帽进行密封，并使用锁定垫圈系统。

螺旋桨应经动平衡检验合格。

潜水搅拌机采用316L材质叶轮。

(3) 齿轮箱

推流器应通过高效的齿轮箱传动。齿轮箱体与推流器壳体（齿轮箱壳体为316L铸件）成为一体，为流线锥形，表面与轮毂和电机壳平滑过渡，从而保证高度稳定性和良好的水力特性，提高推流器整体效率。齿轮箱内应配备高精度、高效率、低负载的单极行星齿轮，齿轮齿由高耐磨合金钢制成。齿轮箱内充油以润滑和冷却，并减少泄漏的影响。

齿轮箱应由国内知名的变速箱专业制造商制造。设计使用寿命应不低于100000小时。

(4) 轴

电机轴和螺旋桨轴应通过齿轮箱联接，轴由耐磨不锈钢制造，螺旋桨轴和电机轴能承受所有轴向和径向荷载。螺旋桨轴受机械密封和径向向密封完全保护，与液体隔离。

(5) 轴承

潜水推流器电机的轴在两个球轴承上转动，螺旋桨轴由两个圆锥滚柱轴承支撑。所有轴承采用永久脂润滑的高质量免维护轴承，应能承受轴向和径向负载。

轴承寿命应在100,000小时以上。

(6) 电机

潜水电机应是三相鼠笼式感应电机（电机外壳为316L铸造件）。电机的防护等级应为IEC IP68级，绝缘等级应为F级，155℃。有合适的额定功率保证推流器在使用中不会发生过载。电机能每小时启动20次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机设计成应在最高40℃(104F)环境下工作，能浸入和连续搅拌最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆应能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

潜水电机的能被周围搅拌介质充分冷却，不依赖冷却套或外部冷却系统。而且电机室内充绝缘油以确保获得优良的绝缘性能和冷却性能。并防止漏水烧毁电机。

水力效率应≥80％，功率因数应≥80％。

为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为130℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

(7) 机械密封

在推流器齿轮箱和螺旋桨之间应配备有一个机械密封和两个径向密封环，径向密封环置于青铜套管上，能对机械密封提供额外的保护，且应方便更换。轴封系统应包括一个密封油腔，机械密封需在油腔内运行。电机室和齿轮箱之间也安装一对径向密封环。

机械密封应是免维护的，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。机械密封应采用碳化硅材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。

机械密封的设计使用寿命应大于25000小时。

(8) 电缆和电缆密封

电机配有潜水电缆，为包括控制和动力芯线的同一根电缆。电缆应配备单独可靠的电缆进口。电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。电缆接入接线室使用可重复使用的双道压缩橡胶套密封，不能使用环氧、硅树脂或其他二次密封系统进行密封，保证电缆的更换。电缆出口为轴向，与电机壳外表面同向贴紧布置，同时用电缆夹和拉紧钢缆将电缆固定，避免受水流冲击晃动，且不会在起吊时钩住。

(9) 电机保护

温度传感器

所有推流器在定子的三相线圈内设3只及以上串联的热敏电阻（PTC），用于监控定子温升。热敏保护在130℃时动作，启动报警装置并停下电机。

泄漏传感器

所有推流器都设置泄漏传感器以探测电机内的泄漏情况，防止水漏入电机造成损坏。泄漏传感器为电极式传感器，信号能被监测并在电机进水时发出报警信号。

推流器专用保护继电器应接受泄漏传感器的报警信号，并输出故障跳闸接点，以便自动切断电机电源停止电机。推流器专用保护继电器应安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V。专用保护继电器随推流器配套提供。

    - 电气控制说明

有关控制柜及控制要求详见电气与仪表控制标段的条款要求

    - 主要零部件材质

| 主要零部件名称 | 材料种类 |
| --- | --- |
| 电机壳 | 不锈钢316L铸件，不接受包不锈钢材质的设备 |
| 桨叶 | 高强度玻璃钢或以上 / 不锈钢316L（潜水搅拌机） |
| 轴 | 不锈钢，ASTM 420或以上 |
| 机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅及以上 |
| 与介质接触的螺栓、螺母和垫圈 | 316L |
| 安装支架及提升装置 | 316L |

    - 安装、附件及测试

      - 要求

上述推流器应沿垂直导轨升降和调节转角，助水推流。

推流器应按主机、安装系统和提升装置等三个部件在现场联接组装，主机为整机安装。

遵照标书图纸及对应土建工程的预留位置，进行上述推流器的安装。

在上述设备安装前，对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

      - 附件

推进器附件应包括以下内容，但不限于以下各项：

a．不锈钢铭牌应牢固地固定在每台搅拌器明显的位置上。

b.每台推进器应配置起吊用的吊耳，材质为不锈钢（SS316L），其位置置于推进器的重心附近，并设置不锈钢吊链（SS316L）。

c. 应提供不锈钢材质的地脚螺栓和不锈钢材质的电缆护套、电缆吊钩。

d. 应提供不锈钢（SS316L）导杆、导杆固定支架及其紧固材料。

e. 应提供材质为316L的起吊架，厌氧池及氧化沟各配置一台。

  - 罗茨鼓风机

    - 供货范围

完整的罗茨鼓风机设备，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

备品备件、易损件及专用工具。

总则：所提供的设备是制造商的最终产品，包含标准化的外观、运行、维修、备品备件以及安装、现场调试、提供相关的技术服务等服务。

注：本工程所有罗茨风机均安此技术。

    - 性能要求

鼓风机使用寿命不小于 20 年。

鼓风机与电动机直接用联轴器或皮带连结，并置于共同的底座上，每天24小时连续运转。进出风管的。进出气口方向均为水平位置，其配管法兰按GB标准为准。

罗茨鼓风机的旋转方向，从电动机端看转子顺时针转动。运转时，鼓风机机体以及鼓风机两端轴承处的任何位置上所测得的振幅≤0.057mm。

鼓风机额定转速不超过2950r/min，轴系第一临界转速应与额定转速有足够的偏离。

鼓风机转子两端支撑轴承采用SKF等知名滚动轴承结构，轴承的润滑采用油脂润滑。

鼓风机的总绝对效率（在设计工况点的风量和风压按 20℃温度条件的换算），不允许有负的公差值。

鼓风机的噪音（包括电动机）按GB/T2888-1991标准不高于85dB（A）。关阀压力高于工况风量点的出口压力。

1)  鼓风机主机

采用三叶叶轮型式。

机壳为剖分式，铸铁制造。

转子部分平衡检验，动平衡精度为G2.5级。

主轴采用锻钢或优质圆钢制造，结构形式为阶梯轴，主轴经热处理，其机械及力学性能满足设计要求。

叶轮为球墨铸铁材料，采用键与主轴联接。

2)  联轴器

在鼓风机与原动机之间的联轴器，选用弹性联轴器或皮带连接。

联轴器带有防护罩，防护罩易于拆卸，以便检修。

联轴器用键与对应轴联在一起。

3)  鼓风机辅助设备

a)	电动机

采用风冷式卧式三相鼠笼异步感应电动机，IP54，绝缘等级F级。

电机额定功率在鼓风机的工况特性及使用温度范围内连续运转，保证不会产生过载。

电压为 380v，50Hz，3 相。

电机噪音（单独）≤80dB（A）。

电机效率≥95%。

进风阀门及配管

采用手动式铸铁蝶阀。

配管压力等级1MPa。

b)	消声器

采用在钢制筒体内装入玻璃纤维等吸音材料的型式，消声器的损失低于1500Pa，并有明显的消声效果。

4)  弹性橡胶接头

安装于每台鼓风机出口处，可以降低由热膨胀引起的管道应力和鼓风机引起的管道振动。弹性橡胶接头能承受所有运行工况的压力和0~200℃的温度。

5)  安全阀

每台鼓风机均在出口管上安装有与该鼓风机流量相适应的安全阀，安全阀在出厂前由制造原厂设定，当出口压力达到设计压力110％时安全须动作以保护风机。

6)  放空消音器

每台鼓风机的出口旁通管上配有放空消音器，其外壳由不锈钢制造，内部装有吸音材料，消音器配有端法兰以便用螺栓和旁通管相连。

7) 出口弹性接管

每台鼓风机出口配有膨胀节，膨胀节可降低由热膨胀和收缩引起的管道应力和压缩机引起的管道振动。膨胀节能承受所有运行工况的压力和0~120℃的温度。

8) 底座及其安装地脚

每台鼓风机配有一个公用底座以安装鼓风机、电机及其它附件。底座及安装地脚由鼓风机制造商配套提供。

    - 电气控制说明

操作为就地手动控制和自动控制两种方式，同时具备向中控制室PLC系统传输状态显示信号并接受PLC系统输出信号的接口。

    - 主要部件材质

壳体	        GG25 铸铁或以上

叶轮	        GGG50 球墨铸铁或以上

主轴	        优质碳素结构钢或低合金钢或以上

机座           GG25 铸铁或以上或以上

    - 设备的防腐

全部材料适合于污水中或污水周围的腐蚀性环境，除不锈钢和铜合金外，对其余金属表面喷砂处理达到Sa2.5，涂环氧树脂底漆，漆膜厚度为60um，再涂三层环氧树脂漆，漆膜厚度为180um，总干膜厚度为240um。

  - 磁悬浮风机

4.5.1磁悬浮风机总述

本招标项目所需鼓风机，其结构形式为磁悬浮离心式鼓风机，是最新技术的产品，属于国家能节能目录产品，并被工程实践证实运行可靠、性能优异。适用于污水的腐蚀环境，性能价格比合适，操作及维护简易。运行能耗低，运行寿命长、无油免维护的设计，体现投资经济效益。 低噪音无摩擦的先进设计，体现环境的友好。与现场所掌握的水质条件相匹配，所有相类似的设备可以互换，遵从符合中国标准或权威的国际行业标准。

4.5.2鼓风机现场条件及相关参数要求

| 进口空气温度 | -10~ 45ºC |
| --- | --- |
| 进口空气湿度 | 60~ 90％ |
| 鼓风机房配置电源 | 380VAC ±10%, 3相, 50Hz |
| 工作制 | 24小时连续工作 |
| 100％流量（1.013 bar、20ºC和70%相对湿度条件下） | 25m3/min |
| 压升 | 68.6kpa |
| 数量 | 3台 |
| 风量调节范围 | 50～100%范围内可调 |
| 鼓风机多变效率 | ≥85% |
| 电机启动方式 | 变频启动 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 主机噪声(机旁 1m处) | ≤80 dB(A)（排除管道噪音） |

投标方所提供的磁悬浮鼓风机性能保证满足招标方提出的风机性能设计参数，保证鼓风机系统设备与现场所掌握的水质条件相匹配，在当地的气候条件下能够长期安全运行，整机设计使用寿命不少于 20 年。

4.5.3供货范围及设备质量要求

供货范围

本项目所购置的磁悬浮离心式鼓风机成套设备，整组系统自风机出口管路至止回阀接口法兰为止，应包括出磁悬浮鼓风机主机（磁悬浮轴承/控制器、永磁同步电机、变频器、叶轮）、出口伸缩接头、止回阀、放空阀和就地控制柜以及其他有效和安全运行所需的附件系统。

主要零部件和材料

磁悬浮轴承

每台设备配备两套径向主动式磁悬浮轴承和一套轴向主动式磁悬浮轴承，保证设备在通电时，通过磁力使转子系统悬浮，完全做到无接触、无摩擦、无需润滑油。磁悬浮轴承采用自平衡技术，可以根据主轴的变化（如叶轮积灰）自动调节，保证转子的平稳运转。保护轴承采用专用陶瓷轴承。

高速电机

电机为高速永磁同步电机，电压380V、频率50Hz，绝缘等级H，电机的工作方式为连续工作制。电机可以实现高转速。与叶轮直连驱动，省却了齿轮箱，完全消除传动损失；体积小、噪音低，绝缘等级≥F级，高效节能，配有保护轴承、自发电等断电保护系统，实现多重保护，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。

三元流叶轮

叶轮材质选用锻造高强度航空铝合金，来料经过100%射线探伤，五轴中心整体铣削而成，不得使用铸造或焊接工艺，加工完成后经过115%超速实验，保证整个生命周期的安全可靠；叶轮采用全三元流后弯式设计，流动性能好，工况范围宽,重量轻转动惯量小。

蜗壳

蜗壳必须选用符合JB/T7258强度的球墨铸铁或铸钢铸造或铝合金整体铸造而成。

流量及压力的调节装置

应通过直流调速调速系统调节轴的转速进行流量、压力调节。流量调节控制应有自动和手动两种方式。

冷却系统

鼓风机采用风冷或自循环冷却方式。为了确保在鼓风机系统能够经济可靠、低噪音地运行，不接受轴带叶轮风冷冷却方式；为减少系统维护，不接受需要外接循环水的冷却设计方案。

配套附件

- 空气过滤器

过滤标准确保风机叶轮运行不受损坏损伤。打开边门即可检查和更换所有的过滤器组件，使得维护更简单。进口过滤器处设进口压差传感器，及时提醒更换或除灰。

- 出口柔性接头

每台鼓风机配有不锈钢出口柔性接头，此柔性件将消除热胀应力引起管线系统的收缩变形传递到鼓风机上面，以防导致设备变形或产生位移。

- 止回阀

鼓风机需供一个对夹式止回阀，防止压缩气体倒入风机，导致风机翻转，造成设备损坏，止回阀构造适合于空气流体性能。

- 放空阀

每台鼓风机配有放空阀释放来自鼓风机起动和停机时的压力，并预防喘振。该阀门的打开-关闭操作由鼓风机控制柜控制。

控制系统

磁悬浮高速离心式鼓风机应配有独立的就地控制柜（LCP）。就地控制柜采用三相 380V，50HZ 交流电源供电，含有断路器、电线电缆、接线端子、继电器、散热风扇等。鼓风机配套提供的附属设备均由就地控制柜（LCP） 供电、控制并保护。控制柜应包括起动，停止，运行的控制及故障检测并能在发生故障时自动停下鼓风机，控制柜还应具有保证鼓风机正常运行的所有功能和仪表。

主要硬件功能有以下几种：

① 无线远程监控：采用PLC + GPRS/3G/4G，可实现无线远程实时监控风机运行状态和智能调控。

② 人机界面：人机界面中文显示，配有液晶显示器，可以实时监测设备状态，设备运行工况点，历史趋势曲线，报警显示、查询。

③ 控制系统：采用PLC，稳定、可靠。控制风机运行，逻辑控制，采集处理实时数据，PLC自带以太网口，接口满足用户监控系统连接需求。

为便于维修、维护、功能扩展，鼓风机电控部分须采用模块化设计。

④ 驱动系统:配置高性能、高速变频器，成熟稳定，可根据工况需求调整每台鼓风机的风量，在50-100%范围内进行调整。变频器与PLC实时数据通讯，使得变频器的运行数据得到实时监测，控制，及时对变频器的故障做出处理。

⑤ 就地控制器包括以下诸多功能：多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式；喘振保护；电机过载保护；鼓风机轴承振动；出口放空阀控制；故障信号显示；故障信号输出；报警功能；故障停机等。

⑥ 设备供电电源：外部电源：380V，三相，50Hz。就地控制柜提供PLC接口、柜内的所有设备电源。

安全联锁保护系统

磁悬浮鼓风机应具有安全联锁保护系统，对突然断电、工艺系统波动、大颗粒物进入、喘振、悬浮轴承跌落等突发情况有安全应对措施，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。

4.5.4安装及实施

投标人需提供详细产品尺寸规格，根据现场项目情况，提供工程设计图纸、管网连接等，风机到场安装时需派遣相关技术人员进行现场指导。

4.5.5供货及现场验收

卖方基本工作范围为提供结构、机械和电气系统等，以组成一个功能完整的离心鼓风机（磁悬浮）。包括设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训和售后服务及其它相关服务等。

以下为卖方必须提供的货物材料和服务：

（1）离心鼓风机（磁悬浮），包括主体货物、随机备件、一年的易损件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

（2）到买方指定的交货地点的运输及保险；

（3）相关技术资料；

（4）培训；

（5）技术服务；

（6）安装指导及调试；

（7）售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务。

现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

制造商专家应在检查安装情况及进行现场试验时，指导用户及其工程师如何启动、停止、维护鼓风机及故障检修。

4.5.6现场调试

风机制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导。

当风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每台风机均应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由风机制造商代表在有用户及其工程师在场的情况下进行。

应在风机负荷测试之前进行充分的(2小时以上)无负荷运转测试，并按规格书进行全范围运转测试。现场验收试验应证明风机在任何情况下都保证：

安装和运输过程中无损坏；

安装正确；

无机械缺陷；

连接正确；

无过热部件；

无异常振动和噪音；

无过载部件；

无漏气、漏油；

保护装置灵敏、可靠。

4.5.7执行的技术标准和规范

设备制造、试验应符合下列标准和规范：

JB/T 3165-1999    离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能实验

GB 28381-2012     离心鼓风机能效限定值及节能评价值

JB/T 7258-2006    一般用途的离心式鼓风机

NB/T 47013.1-2015 承压设备无损检测 第1部分 通用要求

NB/T 47013.5-2015 承压设备无损检测 第5部分 渗透检测

JB/T 6444-2019    风机包装通用技术条件

GB/T 22669-2008   三相永磁同步电动机试验方法

GB 30253-2013     永磁同步电动机能效限制及能效等级

GB/T 755-2019     旋转电机 定额和性能

GB/T 1993-1993    旋转电机冷却方法

GB/T 997-2008    旋转电机结构形式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码)

GB/T 13002-2008   旋转电机热保护

GB 14711-2013     中小型旋转电机通用安全要求

GB/T 17948.1-2018  旋转电机绝缘结构功能性评价散绕绕组试验规程热评定与分级

GB/T 20160-2006   旋转电机绝缘电阻测试

GB/T 2888-2008    风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB 5226.1-2019    机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

API 672           美国石油协会标准石油，化工和气体工业用组装型整体齿轮增速离心式空气压缩机

4.5.8效率和节能

投标设备多变效率≥85%。

4.5.9质量保证和售后服务

质量保证期：自工程竣工验收合格之日起24个月。质保期内，因设备质量引起的问题，投标人应免费负责维修，经维修后仍无法达到要求，招标人有权要求更换或退货。

投标人保证其提供的货物是全新的，未使用过的，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。投标人保证其货物运行安全、可靠。在合同规定的质量保证期内，投标人对其产品存在的缺陷和出现的故障，则当投标人收到招标人的书面通知后，投标人应在24小时内到达现场并免费负责修理或更换有缺陷的货物，以达到技术条件规定的要求。

在保修期内如果由于维修、更换有缺陷的合同货物而造成合同货物不能正常使用，且乙方对此负有责任，则该修复或更换的合同货物的保修期将重新计算。

安装调试完毕后，需进行用户培训，要求投标人提供培训方案。

提供易损易耗件，备品备件的价格和维修周期，维修维护人工费报价。

- 非定型类工艺设备技术要求

  - 一体化泵站

- 5.1.1、一体化泵站总体功能要求

(1)预制地埋式一体化污水泵站潜污泵为高品质产品。

(2)泵站制造商在有制造工厂，易损件均为通用产品，甲方有权利考察监造。

(3) 一体化泵站具有防小件坠落操作平台功能，

(4)一体化泵站具有出水管水锤自动抑制器的功能；

(5)一体化泵站具有沉降位移检测系统；

(6)一体化污水提升泵站具有污水压力监控系统；

(7)一体化污水提升泵站具有进水口防波动装置；

(8)一体化污水提升泵站具有出水口防沉降装置；

(9)一体化污水提升泵站具有泵用吸水装置；

(10)一体化泵站的潜水泵具有吸水口防干涉装置功能。

5.1.2、供货范围

制造商需打包提供一体化泵站，泵站主体主要由井筒、潜水泵、提升链、管道、液位传感器、控制系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。

(1)GRP筒体；

(2)装配完整的潜水污水泵；

(3)自动耦合装置带底座和弯管；

(4)整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等）；

(5)压力管道系统；

(6)阀门；

(7)液位传感器；

(8)就地控制柜；

(9)所有连接附件、安装用的紧固件（包括不锈钢化学螺栓/地脚螺栓、螺母、垫圈等）；

(10)运输；

(11)指导安装；

(12)指导调试；

(13)售后服务。

制造商应提交下列针对本项目技术规格的资料但不限于以下内容（中标后提供）：

——一体化泵站彩色样本核心页；

——一体化泵站平、剖面图；

——一体化泵站管损、有效容积、抗浮、抗沉计算书；

——一体化泵站筒体检测报告复印件加盖制造商公章；

——一体化泵站底板配筋图和土建注意事项；

——配套水泵的工况曲线、电机特性图、性能参数表和安装尺寸图；

——配套水泵电机的内部接线图及控制箱的控制系统图、接线图。

——一体化泵站及控制系统的安装、保养、维护手册。

5.1.3、一体化泵站构造

一体化泵站水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

（1）防滑顶盖

顶盖，铸造凹凸表面，防滑设计。

(2)泵站上盖

盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。

整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

(3)玻璃钢筒体

筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定。

预制泵站具有自清洁功能，防止底部沉淀和堵塞，能够有效防止臭气和油污，免除长期人工清淤的工作，因此泵站底部采用下凹式结构设计（可抵抗地下水的而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤；。

（4）吊耳

筒体外必须安装2-4个预制吊耳，易于安装。

（5）配套水泵按潜污泵技术规格执行

（6）压力管道

压力管路采用不锈钢316。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

（7）液位传感器

采用压力传感器，配套专用监测继电器，实现泵站液位自动控制运行，外加双冗余控制。

（8）泵站控制系统

泵站配套控制柜采用专用水泵控制系统。

由水泵厂家提供专业的控制污水泵送控制器，实现泵站自动化控制及无人值守，基本要求：

满足户外运行环境温度：-20～50°C  / 湿度：90 % RH；

CPU主频≥100MHz，32位，一级缓存16M，二级缓存16M，

人机界面LED液晶显示，实现参数设定及运行数据实时显示；

带有3个以上通信端口，并支持总线协议；

A.水泵控制基本功能

1）轮换控制

水泵根据液位计（4-20mA）采集的连续液位，自动启动停止，轮换运行。

2）冗余高液位控制

冗余硬件回路设计，确保液位计发生故障时，高液位浮球一旦动作，依次开启水泵，直至水位到低液位浮球，保证整个泵站可靠运行。

3）巡检控制

水泵在长时间没有运行时，应该能够启动水泵短时间运转，保证潜水泵正常运行。

4）无线远程通讯

配置无线通讯调制解调器，采用4G以上制式，通过中国移动或其它运营商的网络及Internet，采用公开的通讯协议传输泵站数据至中控室。

5）防雷保护

户外水泵控制柜应设有进线电源浪涌保护，无线通讯调制解调器及超声波液位计也应设有防雷保护功能，防止雷击导致泵站及通信无法正常工作。

6）电机绝缘监测

控制系统须具备电机绝缘监测功能，自动定期检测潜水泵的电机。

7）泵短时反转

通过泵反转（防止堵塞并发送信号提示预防性维护）等内置功能，实现泵自清洁，具备水泵跳闸自动复位功能。

8）其他功能

水泵电流测量及运行参数统计

维修报警

耗能监测

供电故障保护

报警记录及短消息报警

1)采用SQL Server数据结构，提供开放式数据接口，实现与上层控制系统的联接；

2)与远程泵站通信数据数量应没有限制；

3)组态画面，动态显示泵站运行状况及报警列表，并能实现远程控制起停水泵；

4)清晰的交互式的画面展示趋势图及历史数据。

（9）、主要设备材料

池体		          GRP

井盖		          GRP

管道系统            SS316

螺栓和螺母不锈钢    316

扶梯		          316不锈钢

导杆不锈钢          316

提升链		          不锈钢316

（10）、电气设备特殊技术要求

1）供电电源

本泵站属二类负荷，供电由泵站附近公用变电所引二路380V低压电源回路。泵站所有用电设备均为380V/220V低压电力设备。

泵站的配电系统采用室外配电箱的形式。

低压电动机启动采用继电器加热继的方式，其控制方式分为自动和手动两种。自动控制时，由泵站专用控制器控制，手动控制时，由设在开关柜上的手动按钮进行操作。

泵站设一套泵站专用控制系统，监视泵站的运行参数和运行状况，控制水泵的启、停。该系统放置于室外的低压配电箱内。

2）供配电系统简述

进线电缆由供电部门负责送至本泵站，以进线电缆头为分界点。分界点以外不属于本标书范围。

连接到本泵站电网的设备特性如下：

10kV电压波动              10kV±5％

380V电压波动              380±5％

相／频率三相／             50Hz±2％

最大短路容量               500MVA

供电系统三相四线

相序黄、绿、红

3）室外动力配电箱（设备成套）

简要说明

动力配电柜（箱）作为现场配电使用，配电柜（箱）应为全绝缘、全隔离的封闭式结构。

技术标准与参数

配电柜（箱）应按IEC439-1或GB7251标准设计。

柜体结构

采用前检修前开门的结构形式。配电柜落地应可靠墙安装，配电箱挂墙或支架安装。

柜（箱）体为模块化的全封闭全隔离结构，其外形可根据现场空间要求作灵活拼装。并能根据要求简便更换和扩展控制系统及电器元件。

配电柜（箱）能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

配电柜（箱）应设有明显的主母线区、电器设备区和电缆区。箱底留有进出电缆敲落孔。

4）柜内主要设备

柜内元件应为新颖的，为有关种类第一流的技术和质量。低压断路器、插座、隔离开关、按钮指示灯、电压表、电流表、电涌保护器等柜内元件应符合“低压开关柜”相关章节的要求，并应采用同一生产厂家的同一配套系列。

塑壳断路器手柄防护等级在柜外操作时不低于IP65防护等级，额定运行时，塑壳断路器短路分断能力应满足动热稳定性要求。按钮指示灯的防护等级不低于IP65。

接触器：

接线螺丝位于接触器正面主回路,控制回路，辅助触点接线都位于接触器正面。

所有标识位于接触器正面各类技术参数均清晰印制在面板上。

广泛的附件系列辅助触点,时间继电器,机械联锁等一应俱全。

接触器的正面防护等级不低于IP20。

要求40A(AC3)以上接触器采用ASIC专用控制电路实现宽电压、无颤动、无噪声、低功耗运行，且控制线圈交直流通用。

接触器主回路和控制回路完全独立，主回路所有接线都在开关的底座部分。

接触器所有的接线，包括一次和二次的接线都是前接线。

热继电器：

所有保护继电器应符合IEC标准。

保护继电器采用防气候型，并完全密封，防止潮气和灰尘的侵入。保护继电器为嵌入安装，抽出式底板带插入部件。

保护继电器应配备柜上安装附件及外部接线端子。

5）母线

为确保人身安全，分支母线应为绝缘母线。

母线材料为高导电的电解铜，母线的长度在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母线应具有防潮和阻燃性能，以及足够的介电强度。

应提供电缆接线端子以便电缆进出线。

6）安装支架

动力配电柜应配套供应基础槽钢，动力配电箱应配套供应不锈钢安装支架。

7）自动化装置系统

低压设备的控制、工作状态及故障状态时的显示和报警装置。系统包括一套泵站专用控制系统及相应的附件。

自动化功能还应具备以下功能：

显示低压配电装置的系统参数；

显示低压系统的主接线系统图；

随机显示事故及异常信息；

信号系统的音响；

断路器等的遥控操作；

接受监控系统的指令。

8）电缆

（1）电力电缆

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，且应考虑以下因数：

具有耐寒、耐热、防腐、防潮等特点；

连接负载加上30%的容量以及敷设方法引起的降容量；

电缆电压等级及敷设方法；

系统的故障水平及持续时间；

最大环境温度；

电缆平行敷设的降容量。

电缆均采用铜芯电缆且敷设时不受落差影响，电缆性能全部达到IEC502及IEC840等标准要求。

（2）控制电缆

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标（GB）或其他国际标准的要求。

电缆均采用铜芯电缆，并具有耐寒、耐热、防腐、防潮等特点。

控制电缆的线芯应留有30%的备用量，但线芯总数不得少于4芯。

电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其他控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

（3）电缆走向

电缆走向应按工程图纸根据标书的要求进行安装；

配电干线与其它电缆不能同穿一根穿线管；

应留有适当的空间以保证电缆间最小的间距、曲率半径、固定件及终端盒的安装，发生故障时所有电缆应能移动和调换。

（4）电缆安装

电缆应按下述各种使用范畴采取隔离措施。

电力电缆（线电压大于1000V）

电力电缆（线电压小于1000V）

仪表电缆

控制电缆

11）、自控系统和仪表技术要求

自动化控制系统

本污水泵站采用泵站专用控制系统。由设在站内的专用控制器巡回检测各设备的工艺参数和电气参数，进行相应的处理，完成各自工艺设备的过程控制，并向泵站控制中心实时传送所需的信息。

自动控制系统的组成及功能：

a）控制程序和自动调节回路：

泵房的优化控制

泵房潜水泵的开启根据集水池的水位值自动控制，运行泵轮值，计时累积及备用泵的自动投入均可自动选择或人为重新设定。

b）泵站专用控制系统

由水泵厂家提供专业的控制污水泵送控制器，实现泵站自动化控制及无人值守，基本要求如下：

满足户外运行环境温度：-20～50°C / 湿度：90 % RH；

CPU主频≥100MHz，32位，一级缓存16M，二级缓存16M；

人机界面LED液晶显示，实现参数设定及运行数据实时显示；

带有3个以上通信端口，并支持总线协议；

可扩展I/O输入输出端口至600个；

控制柜的技术要求

每台机柜尺寸2200×800×600mm，包括满足产品应用的所有接线端子，保险，空气开关和开关电源。所有核心元器件采用国际知名产品。

专用控制系统及远程I/O控制柜柜体均配备冷却风扇及过滤网。

结构：所有箱柜必须为防虫、防尘、防潮的构造，专用控制系统箱柜必须采用强迫通风方式，其它在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式。箱体防护等级IP65。

柜体

材料：不锈钢；

附件品种齐全，安装灵活方便，符合下列国际标准：

电缆引入套管：IP55；

电缆夹钳轨：电缆输入时减轻电缆的张力，装入箱柜的深度是可调的；

电缆夹钳轨用的角型电缆夹：薄钢板，镀锌，铬酸钝化；

标准把手系列：符合DIN18 254；

电缆软管和电缆软管夹子：电缆软管采用聚乙烯，电缆软管夹子采用聚酰胺。

柜体空调及风扇

外带百叶窗加过滤垫，内置风机或空调，符合DIN标准。

标识

所有独立的箱柜都有铭牌，标明生产厂家、设备名称和型号、主要参数、生产日期等必须的或关键的指数；

每个内部/面板元件都须有标记，并用文字或符号标明；

输入/输出端子排及每个端子都须有标记；

输入/输出电缆及每根电线都须有标记；

所使用的语言、文字、符号等必须规范，尽量以中文和相当的国标为主要规范。

柜内/面板设备

设备必须规范安装牢固，结构布局合理；

安装设备与图纸一致；

输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零；

固定设备应不影响门等活动设备的运用；

端子排、端子型继电器、按钮、转换开关、指示灯等均应采用优质产品。

避雷技术要求

为了保证控制系统及检测仪表免受雷电或其他感应造成出现浪涌电压过高而损坏设备，因此，需采取相关抑制浪涌电压装置。

承包商安装避雷保护装置，以减轻线路受雷击和电气干扰的影响，承包商提供可靠的避雷系统，包括电源避雷、一次仪表的电源和信号避雷等。具体见材料表。

仪表概述

为了能实时、准确、可靠地检测、显示各工艺工段的物理参数及便于与计算机控制系统的连接和维修管理的方便，泵站仪表应选用精度高、稳定性好、免维护并带现场液晶显示单元的智能仪表。

液位开关

用途：用于测量泵房极限低水位

浮球开关是吊挂式的，带有灵活移动电缆，电缆长度20米，浮球根据重力设计，它由一个封闭在硬塑料盒内的开头和三芯线电缆组成。浮球开关应具有良好的耐腐性，外部设有可动机构，不会产生被漂浮物卡死的故障。

触点容量：工作电压 220VAC   5A 2

触点使用寿命不少于5×104h

防护等级：IP68

  - 粗格栅（本工程不含）

    - 供货范围

完整的回转式机械格栅除污机包括：架体总成、齿耙组合、传动机构（电机减速机）、扭矩保护装置、清渣机构、底脚、水下链轮组合、栅条；备品备件（渣耙刮板、齿耙连接销轴），不论本标书是否指明，设备必须的部件供应也由投标商负责。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

    - 性能要求

回转式格栅除污机由架体总成、齿耙组合、传动机构、扭矩保护装置、清渣机构、底脚、水下链轮组合、栅条等部件组成。

本机装有多个齿耙在链条组的驱动下作回转运动，使齿耙从下往上对格栅片作清污提污动作（齿耙链在栅条前作回转运行），捞取污水中飘浮物、草木、纤维、橡塑等固体垃圾，清污率大于90％。

控制系统应实行全自动控制，一般由时间自动起停，并可根据用户要求配置。发生过扭矩会及时报警并立即自动停机。在无人看管下照样进行工作。

      - 主要结构

（1）格栅本体应呈整体式结构，在厂内专用平台上组装、调试，空机试运行8小时方可出厂，应确保组装质量，也大大简化了现场安装工作量。

（2）栅条应采用定制扁钢，底部在专用模具上热弯成弧形，可有效防止栅渣在格栅底部的积滞。栅条支撑管统一加工出槽形，应确保栅条组装后的均匀、统一。

（3）链条应采用特制的宽链板不锈钢316链条，链条的安全系数应不小于6，并设有链轮张紧调节装置。在链槽中运转时，不需增加其他阻渣装置，即可有效防止栅渣缠入链槽，避免了卡阻现象。

（4）链槽内装设特殊材料垫层，既减小了运行时的磨擦阻力，又减小了运行噪声。

（5）传动机构应采用优质的减速机，驱动电机适用于电源380V、三相、50Hz，电动机的防护等级为IP55，设计使用寿命不少于10万小时。

（6）电器过载保护装置应采用热继电器，当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出报警，该装置动作灵敏可靠。

（7）除污耙齿应采用线切割加工成形，齿形精度高，与栅条啮合准确，除渣干净彻底。

      - 润滑系统

链轮与轮轴间应设有活动衬套，该衬套可由聚乙烯或不锈钢材料制作，采用聚乙烯衬套可为注水润滑，当使用不锈钢衬套则需要采用集中供给油脂的方式，包括手动油脂泵、分配阀、耐压胶管等。

      - 腐蚀

制造机械格栅的全部材料适用于污水或水面上的腐蚀性气体，格栅的整体结构、紧固件和传动部件全部采用不锈钢制成，液下316L.

      - 控制系统

有关控制柜及控制要求详见电气与仪表控制标段的条款要求。

    - 主要部件材质

架体总成： 316不锈钢

齿耙组合： 316L

清渣机构： 316不锈钢

底脚：     316不锈钢

栅条：     316不锈钢

扭矩保护装置： 304不锈钢

紧固件：   304不锈钢，液上。316L，液下。

与水接触部分采用316L。

    - 设备的防腐

1)不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗钝化处理。

2)运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

    - 设备的可靠性及耐久性

1)设备无故障运行时间应在20000小时以上。

2)整机使用寿命应在15年以上。

3)设备每年检修一次，减速机、轴承使用年限应不少于1年，电器装置应不少于1年，防护层使用寿命应在3年以上。

  - 闸门类

    - 供货范围

提供的闸门均为成套装置，主要包括门板、门框、导轨、密封件、吊耳螺栓、螺钉、螺母、地脚螺栓、紧固件、传动杆、启闭机等。

包括安装渠道闸门所需的安装附件。

    - 性能要求

a.闸门采用整体结构、闸槽的过水宽度与渠道等宽，门板的密封采用橡胶密封，且适用于双向止水除非另有规定）。

b. 门板为梁板式结构，采用不锈钢316L制造，在最大受压条件下具有足够的强度和刚度。保证受压后无变形，泄漏量不大于1.25 l/min.m（密封长度）。

c. 电动驱动装置附设手轮操作机构，离地的高度满足人工手轮操作的高度。

    - 结构要求

1）闸门门板

渠道闸门采用整体结构，闸槽的过水宽度与渠道等宽，门板的密封采用橡胶密封。

门板为梁板式结构，采用不锈钢制造，按最大工作水压设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

门板与导轨间的最大允许间隙不超过1.6mm。

2）闸门门框

门框采用型材组装、焊接或铸造结构。金属密封时，门框挠度不大于构件长度的1/1500；橡胶密封时，门框挠度不大于构件长度的1/750。

门框的底部和二侧处装设一边续的弹性密封条。密封条用密封性能良好的弹性材料磨压成型，当门板关闭时，板和框之间形成密封。

金属止水密封面的表面粗糙度不大于3.2μm。各部位的止水密封副具有连续性和严密性，门框与门板金属止水密封面的间隙小于0.1mm。

闸门埋件能将闸门所承受的荷载安全可靠地传递到支撑闸门的墙体中。

3）传动螺杆

提升门体上下的传动螺杆及连接杆采用高强度不锈钢材料加工，在最大工作载荷下，其安全系数为2。

吊杆根据需要设置导向装置，吊杆与导向套之间的间隙小于3mm。

4）启闭装置

电动驱动装置附设手轮操作机构，电动启闭装置直接安装在门架的上部，离地的高度满足人工手轮操作的高度。

驱动装置选用优质产品，轴承额定寿命（L10）不小于100000小时。电动装置由电机经涡轮减速箱（位于启闭机座上）转动螺杆以带动闸门门板升降。电动驱动装置适应于-15～50℃环境温度，相对湿度95%，防护等级IP65，并采用安全可靠，易调整和高精度的行程控制及过力矩保护装置，最大转距大于额定转矩的3倍，连续运行时间不低于15分钟。齿轮采用合金钢，表面淬火处理，硬度不低于HRC58~62.

电机F级绝缘。电源供给为3相，380V，50Hz。

    - 电气控制说明

电动闸门均采用机电一体化型电动执行机构（防护等级IP65），不设独立的电控箱。

电动执行机构上每台闸门设启、闭按钮、就地/远程转换开关。就地状态下通过电动执行机构上的启、闭按钮实现对每台闸门的启闭操作。远程状态下电动执行机构接受厂区自控系统的启、闭命令对每台闸门进行启闭操作。

    - 要部件材质

制造渠道闸门的全部材料适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料按基本要求的有关条款进行处理。

门板	（板与梁组合体）     不锈钢316

闸槽、门架					不锈钢316

密封条						 	EPDM橡胶

门杆							不锈钢420等

门架或横梁                  316

螺栓、螺母、垫圈			  	316

基础螺栓						316

与水接触部分采用316L。

    - 设备的检测

渠道闸门安装后，对启闭装置内的润滑油脂进行检查和加注。

在无水条件下，至少作门板启闭3次试验，操作灵活手感轻便，螺杆副的旋合平稳，门板无卡位、突跳现象。

进行现场泄漏试验，在最大设计水位条件下，闸门的泄漏量不大于1.25L/min.m（密封长度）。

  - 内径流细格栅

1.	性能和结构

孔板格栅机主要包括，但不限于：

(1)   孔板细格栅；

(2)   溜渣管；

(3)   螺旋压榨机；

(4)   电控柜；

内进流孔板格栅除污机主要由驱动装置、机架、牵引链条、带提升阶梯的孔板、冲洗系统及电气控制柜等主要部件组成。

机架安装于格栅渠的中央，机架的两侧与格栅渠之间的间隙为格栅滤后出水的通道。在机架的 迎水端两侧与渠壁间布置了导流挡板，其在导流的同时，可防止污水短流由滤前直接进入滤后。机架下部迎水端开有一个进水洞口，其对侧为封闭端。污水由进水洞口流入机内后经两侧孔板流出，并经两侧出水通道汇入机后渠道中。驱动电机安装在机架正向的输出轴上，两侧孔板在传动链条的带动下，自下而上将其长度范围内截留的污物向上提取，抵达上部时，通过链轮的转向功能，在顶置的冲洗装置的冲洗水作用下，自动完成卸污工作，渣水排入两侧孔板之间的集渣槽后自流排出机外。

内进流孔板格栅除污机应有可靠的清污效果，在结构设计上应有可靠的自净能力，无污物缠绕、卡滞现象，且格栅底部不得有污物堆积形成死角。无需旋转刷子对孔板截污表面进行清理。在格栅前后水位差达1.0m的情况下，组合而成的阶梯式孔板应具有足够的强度和刚度，不应发生变形而影响设备的正常运行。

内进流孔板格栅除污机应适应24h 连续工作的使用要求，线速度不大于5m/min。

1.1	驱动装置

内进流孔板格栅除污机的驱动装置位于机架上部，除传动装置外，其余接触到水的部分均采用不锈钢316L材料制造。

主传动轴应采用SS304不锈钢材料制造，传动轴的设计具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷，

驱动装置采用轴装式减速机，优质产品，国内生产， 在机架前后二侧应设置螺旋式调节装置， 以作调整传动链条张紧用。电机减速装置应是传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠。

驱动电机适用于电源 380V、三相、50Hz，电动机的防护等级为IP55。

1.2	机架

内进流孔板格栅除污机的机架为采用不锈钢板,厚度6mm,与型钢组装、焊接成一整体式长方体刚性结构， 机架下部迎水端开有一个进水洞口， 其对侧为封闭端。机架的前后壁板上设有导轨，其上部还设有 一内部集渣槽，并延伸至机外。机架材料全部采用SS316不锈钢。

组装、焊接后的格栅机架应为一刚性整体，应有足够的强度和刚度，在1.0 米水位差的工况下不发生扭曲变形现象。

机架安装于格栅井的中央，机架的两侧与格栅井之间的间隙为格栅滤后出水的通道。在机架的 迎水端两侧布置导流挡板，使其在导流的同时，防止漂浮垃圾通过。

机架底部设置安装底座，与井底平台之间用膨胀螺栓安装固定。

1.3	牵引链条、链轮

用于传动的牵引链应采用 SS304 不锈钢制造，链应有足够的断面尺寸，牵引链破断强度应不小于最大牵引力的5倍。传动用的牵引链轮及导向装置，分别置于机架两侧的上部和下部。水下导向装置的形式，在结构上应有可靠的设施防止栅渣等污物的缠绕。导向装置必须是非链轮机构。

1.4	孔板

孔板应采用 SS316 不锈钢板制造， 孔面为规则排列的小圆孔。孔径3mm（设备清单为4mm）孔面应具有过水与截污 的功能，台阶面应能截留较大的污物。整个台阶式孔板滤带面应有足够的过水通道， 以保证过水面积和流量满足设计要求，污水通过 栅隙流速应小于 1m/s。

1.5	材质

驱动轴                      SS304 不锈钢

机架                        SS316 不锈钢

机罩                        SS316 不锈钢

孔板                        SS316 不锈钢

链条                         SS304 不锈钢

导向装置                     尼龙

连接管路                     SS316不锈钢

紧固件及连接件               SS316不锈钢

U 型流槽                     SS316 不锈钢

与水接触部分采用316L等耐腐蚀材质。水上304。

1.6	 防腐蚀

未经保护或非防腐性材料按要求进行处理。

1.7	就地控制箱

1.7.1	基本要求

工作条件：室外

柜体材质：箱体采用不锈钢板制作，防护等级：IP55,户外。

1.7.2	动力电源

380V/220V/50Hz AC 三相五线制。

1、	驱动电机：1.1KW, 380V   1台  功率参考

2、	压力液位计：4-20mA信号，二线制  2台

3、	压榨机：2.2kw            一台  功率参考

4、	预留220V电磁阀           一台

5、	反洗泵：预留

1.7.3	控制要求：

1、总停、总开按钮，并有电源指示灯；

2、自动/停止/手动切换开关，并有指示灯；

3、设备电控、自控达到独立化，并给自控留有空间，能与中控室直连。

4、紧急停车按钮；

5、设置故障及高液位报警,有指示灯（压力液位计控制），并可显示报警信息；

6、当设备上任一部分发生故障时，设备均停止工作，总故障指示灯亮。

7、配电用的空气开关具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机的过载保护。

8、各控制都有指示；

9、消音按钮：当警笛或电铃报警时，按下消音按钮，报警声消除。

10、要具备散热功能，并给自控留有空间；散热功能可开停控制。

1.7.4	控制方式

每套设备配备一台电控柜，系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，分为手动/自动两种控制方式。集中控制反洗水泵及旋转电机。PLC优质产品，电器元件为优质产品。

每套设备配置1台触摸屏，以便实地调整反洗参数。

控制系统作用：实行自动控制和手动控制操作。

布线和编程采用国际电气制造业协会的标准。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。控制系统包括下列控制部件：

A、控制面板布线和装配

控制箱由专业厂家制造，使用高质量材料和标准进行布线和装配。

控制面板的配线都要装在灰色聚氯乙烯配线导管中。

控制箱门上的装置要采用螺旋状布线，以避免在开关箱门时挤压电线。

B、控制系统配置

每套控制箱控制1套设备，户内型，防护等级IP55。

控制箱工作电源： 380/220V AC，50Hz

起动方式：全压直接启动

配电用的空气开关具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机的过载保护。

控制箱触摸屏设开—停按钮，自动—手动转换开关，紧急停车按钮，单项设备的开—停—故障指示，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯相匹配。

箱内电气元件图物相符，元件安装整齐牢固，布线有序合理，标号清晰。

所有与机械设备配套的电气控制箱就近设置在机械设备旁。

控制系统装备一个人机界面提供控制触摸屏，通过触摸屏，操作人员可以监视、调整、控制过滤器的运行状态、设置、报警的数据资料。

  - 桥式吸砂机

桥式吸砂机由主梁（栏杆、走道板、端梁）、驱动装置（电机、减速机、行走轮、轨道）、撇渣装置（刮渣板、刮渣支架）、吸砂系统（水泵）、电缆、滑轨、支架等部件组成。

桥式吸砂机主要用于污水处理厂曝气沉砂池中，使污水中的砂粒有效分离出来，沉砂池24小时连续运行。吸砂机采用泵吸式，行车沿矩形沉砂池走道往返行驶于整个池长，实行双向吸砂。工作时吸砂机在沉砂池面上沿钢轨来回行走，潜污泵将池底的砂水混合物吸出并提升至一定的高度(进入砂水分离器进行分离)。当顺水流行驶时，撇渣耙下降刮集浮渣并送至池末端的渣槽，反向行驶时，撇渣耙提升，离开液面以防浮渣逆行（可根据工艺要求，反向撇渣）。

A、桥体

吸砂桥的桥体用Q235A碳钢防腐型材制成，横置于沉砂池上，走道桥应考虑足够的静力和动力负荷，并由池墙顶端的驱动装置支持。桥体的走道宽度至少为1.0m，并铺设有镀锌网格板或玻璃钢网格板的走道板，其负荷至少应能承受250kg/m2的力，桥的三面设置镀锌钢护栏，一面设爬梯和扶手。行走轮安装于桥下，使移动桥行走平直。工作桥的设计有足够的强度和刚度，制造误差符合GBJ205的规定。

B、驱动装置

驱动装置包括电动机、减速机、行走滚轮等。驱动端梁设置在工作桥下方两侧，驱动电机和减速装置居中布置，通过联轴器带动钢轮使工作桥沿轨道运动往复吸砂，在轨道两端设有安全限位器和自动停止装置。

电机防护等级IP55，绝缘等级F，驱动装置电源380V，3Ph；50HZ，可以正、反向驱动，连续工作。减速机采用轴装式齿轮减速机。

驱动装置设有过载保护装置，当吸砂机的工作载荷超出减速机的额定输出转矩时，过载保护装置使设备停止运行并报警，并能把信号输出至集控室。

所有的滚轮、支持轴寿命须超过10年。

C、提砂系统

吸砂桥设有潜污泵用于提砂。

D、撇渣系统

吸砂桥的刮浮渣设备包括一组316不锈钢浮渣刮板，其支撑于走桥末端延伸的悬臂上，当它刮浮渣时，刮板部分浸入水下，而其逆向行走时，刮板抬离水面。刮板两边各装一个橡胶清洁器，以防浮渣自池边流出。

E、轨道

投标人提供轨道及轨道的安装附件，轨道采用15kg/m轻轨，附件包括钢轨压板、钢轨垫及所有连接紧固件。轻轨安装采用钢轨垫与预埋钢板焊接的形式，钢轨垫上预先焊接螺栓，可与钢轨压板对钢轨进行固定，所有垫铁及压板均采用Q235A碳钢材料制造。

电缆不锈钢接线箱、扁平电力动力及控制电缆、滑道轨等所有安装附件，满足驱动电机、水泵等所有动力与控制电缆的需要。

F电气控制

在吸砂桥上设有一个现场控制箱，整个桥与系统设备（ 吸砂桥、吸砂泵、砂水分离器等其他设备）的联动实现自动运行，都由此控制箱控制。

现场控制箱应具有就地操作、控制箱自动操作及上传PLC信号功能。

现场电控箱面板上设有电流表和电压表，设有起动、停机按钮，运行、停机事故信号灯，就地—0—控制箱自动操作及整个功能控制系统的急停按钮。在电控箱内设有电动机保护器、起动器及辅助继电器、输出给PLC的运行、自动、事故状态信号的接口。

吸砂桥定时启动，终点位置由限位开关确定，在终点位置停止的时间长短可以调节。

吸砂泵的运行与、吸砂桥、砂水分离器的运行联锁，吸砂桥到达终点位置时吸砂泵和停止，然后与吸砂桥一起再次启动。

吸砂桥沿水流方向行走时，浮渣刮板沉入水下刮浮渣，在吸砂桥反方向行走时，浮渣刮板离开水面。

电控箱应提供给PLC的信号：电控箱电源、自动、桥运行、停止；每台吸砂泵运行、停止；故障信号；砂水分离器的运行、停止；故障信号。

吸砂桥运行后，即启动砂水分离器，当吸砂桥停止后，砂水分离器还继续运行一段时间，但当吸砂桥碰到限位开关，暂时停止时，砂水分离器不应中断工作。

现场控制箱应有就地手动、现场自动、中控室监控三种功能。

现场控制箱配有与系统的PLC通讯接口，现场控制箱材质为304不锈钢，防护等级为IP55。电控箱内设有电缆通道及接线端子。PLC为优质产品，其他电子元器件为优质产品。

G 零部件材质

主梁与端梁	Q235碳钢防腐

栏杆	Q235碳钢防腐

走道板	Q235碳钢防腐

行走轮	Q235碳钢防腐

潜污泵	 铸铁+2205叶轮

撇渣装置	316不锈钢等

紧固件	316不锈钢

与水接触部分为316L材质

H试验

安装后，控制试运行时间不少于2小时，负载连续运行试验时间不少于24小时。

I设计制造标准

设备的设计、制造和材料符合下列标准规定的最新版本要求，但并不仅限于此：

灰铸铁件	              GB9439-88

铸铁尺寸公差	              GB6414-86

碳素结构钢的化学成分和力学性能			GB700-88

优质碳素钢的化学成分和力学性能			GB699-88

不锈钢的化学成分和力学性能				GB1220-84

公差配合标准					GB1800-1804-79

形状和位置公差标准					GB1182-1184-80

表面粗糙度标准					GB1031-83，GB3505-83

低压流体输送焊接管					GB3091-82

热轧结构用无缝钢管                    GB8162-87

一般工程用铸造碳钢件                  GB11352-89

工业用硫化橡胶板                      GB5574-85

工业管道工程施工及验收规范            GB50235-97

现场设备工业管道焊接施工及验收规范    GB50236-98

焊接标准汇编1996

钢制法兰                              S311

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级      GB8923-88

水处理设备油漆、包装技术条件          GB/T13384-92

机电式控制电路电器                    GB14048.5-93

  - 砂水分离器

型号	260型砂水分离器

数量	1台

排出砂水含水率	＜60％

分离效率	98%

砂粒直径	0.2mm

处理能力	Q=12～30L/s

U型槽直径	B=260mm

螺旋直径	φ=220mm

转速	V=4～6r/min

倾角	α=25°

电源	380V  3相  50Hz

电机功率	0.37kw

电机防护等级/绝缘等级	IP55/F

工作制	24小时/天连续运行或间歇运行

主要部件材质

箱体、U型槽	316不锈钢

机架、机盖	304不锈钢

导流槽	316不锈钢

螺旋轴	316不锈钢

螺旋叶片	耐磨特种钢16Mn或316L

旋流分离器	316不锈钢

管道及固定连接件	316不锈钢

所有连接附件/化学地脚螺栓	316不锈钢

性能和结构

1）性能、特点

螺旋式砂水分离器用于分离来自于曝气沉砂池砂槽中的沉砂。砂水混合物进入砂水分离器箱体后，在箱体底部沉积，并通过螺旋叶片的缓慢旋转，将沉砂提升至排放口。箱体由不锈钢板制成，箱体支撑由方钢制成。

在砂水分离器上设置一个空气分离装置（旋流筒）用以释放水中的空气和提高除砂效率。空气分离装置（旋流筒）设置单独的支撑结构，以保证其稳定性。

2) 性能

砂水分离机由砂水分离槽和螺旋输砂槽组成。水槽的最大分离流量和输砂能力保证满足性能参数的要求，服务系数为1.3。

满足0.2mm以上砂粒的沉降回收率不低于98%。

螺旋输砂槽与砂水分离槽结合成为一体，由型钢支承，并固定在混凝土的土建基础上。

螺旋输送槽出料口高于分离机槽顶300mm以上。

输出砂粒的含水率低于60%。

（1）砂水分离容器

螺旋输送槽采用不锈钢316材料焊接制作成U型断面，螺旋直径220mm，安装角度25度，底部呈倾斜式半圆弧状，用于安置螺旋体，螺旋输砂槽与水箱为整体结构，分离容器的上部设置进水管、水封罐体及溢流管，底部设有放空管，以方便设备的检修。容器底边以适当的斜度与螺旋输送机连接，顶面保护水平并以不锈钢盖板复盖，顶盖可掀。除进料口敞开外，其余部分沿螺旋槽加盖封闭，为可拆方式，上端设出料口。贮水槽底部最低点设放空排水管和相应的手动阀，并具有足够的强度和刚度，不会有渗漏现象发生。

螺旋轴的底部支撑轴承置于箱体外部，并设有多重保护密封，确保轴承不因箱内砂水渗入而损坏。螺旋式砂水分离器顶部设有可开启盖，水槽顶部设有铰接盖板。

在箱体底部设有排放口，并装有截止阀门。

（2）输砂螺旋

输送螺旋为无轴结构，螺旋叶片采用耐磨特种钢等材质制造，螺旋轴有足够的强度和刚度。

（3）驱动装置

螺旋式砂水分离器的驱动装置置于设备顶部，直接与螺旋轴连接，无需联轴器。

驱动装置具有传动效率高、噪音低、使用寿命长、运行平稳可靠、密封良好的特点。电机适合户外使用，防护等级IP55，绝缘等级F级，电压等级为三相、380V、50Hz，电机的额定功率高于最大实耗功率10%以上。

驱动装置的减速箱适于倾斜放置，工作时箱体所有结合面及轴的密封处没有渗漏。

螺旋轴轴承有可靠的密封和良好的润滑条件。

驱动装置具有过载保护功能，能满足24小时连续运转。

（4）耐磨衬圈

耐磨底部设置呈半圆状的耐磨衬圈，材质采用MC尼龙，衬圈圆弧与螺旋体半径相吻合，以提高砂水分离效果，能方便地进行安装和更换。

设备防腐

不锈钢部件加工完后对其表面喷金属漆处理。

包装前对机加工面按GB4879标准要求做防锈处理。

运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

采用标准

设备的设计、制造、检验、验收和材料符合下列标准、规范、规定的最新版本要求，但并不仅限于此：

机械设备安装工程施工及验收通用规范           GB50231-98

螺旋洗砂机                                   JB/T10461-2004

排水工程机电设备安装质量检验评定标准         SZ-06-99

砂水分离器的安装维修技术手册                 制造厂

优质碳素钢的化学成分和力学性能					GB699-88

不锈钢的化学成分和力学性能						GB1220-84

低压流体输送焊接管							    GB3091-82

一般工程用铸造碳钢件                  		GB11352-89

焊接标准汇编1996

钢制法兰                              		S311

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级      		GB8923-88

水处理设备油漆、包装技术条件          		GB/T13384-92

机电式控制电路电器                    		GB14048.5-93

  - 立式搅拌机类

    - 供货范围

整机供货，包括工作部分（搅拌轴、搅拌器、搅拌附件）、支承部分（轴装装置、机座）和驱动部分（电机、减速机）、所有安装附件及紧固件。不论本标书是否指明，设备必须的部件供应也由投标商负责。高效沉淀池、污泥池、水解酸化池等关键设备搅拌机减速机采用优质产品。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，设备全新未经使用。

    - 性能要求

搅拌机主要由工作部分（搅拌轴、搅拌器、搅拌附件）、支承部分（轴装装置、机座）和驱动部分（电机、减速机）组成。

工作桥横跨于池上，其两端与池顶预埋钢板连接，工作桥中心位置安装电机减速机及机座装置，工作桥采用型钢拼焊成整体结构。

驱动装置采用带电机齿轮减速机直接传动，结构简洁、紧凑、安设于水池中心，运行平稳，溶解搅拌效率高。

搅拌机设有机座，基座上考虑留有容纳联轴器、轴封装置及轴承等部件的空间，以及安装操作所需的位置。

主轴采用优质圆钢调质处理后车加工成形，同心度高。

    - 电气控制说明

搅拌机的操作为就地手动控制和自动控制两种方式，同时具备向中控制室PLC系统传输状态显示信号并接受PLC系统输出信号的接口。

有关控制及电气控制要求详见招标文件中电气设备的要求。

    - 主要零部件材质

减速机：铸铁

机架：碳钢

轴杆、桨叶或框：SS316

    - 设备的防腐

全部材料适合于污水中或污水周围的腐蚀性环境，除液下316L外，对其余碳钢铸铁金属表面喷砂处理达到Sa2.5，涂环氧树脂底漆，漆膜厚度为60um，再涂三层环氧树脂漆，漆膜厚度为180um，总干膜厚度为240um。

不锈钢件进行酸洗钝化处理。

  - 中心传动刮泥机/浓缩机

    - 供货范围

完整的刮泥机包括有传动装置、集电环装置、刮泥装置、中心支座、出水锯齿堰板、过扭矩保护装置、铭牌、所有紧固件、控制系统（如现场控制箱等）、电控箱支架及必备配件备品就地控制箱、控制箱至电机的所有动力与控制电缆(应能满足现场安装实际条件所需要的长度)及所有附件。

不论本标书是否指明，设备必须的部件供应也由投标商负责。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品,全新未经使用。

    - 性能要求

（1）范围

投标人提供的中心传动刮泥机驱动装置应采优质产品，中心传动刮泥机应为成套装置，就地控制箱等有效和安全运行所必需的附件。

（2）设计和现场条件

1）沉淀池进水首先进入中心筒，采用中进周出的进出水方式，清水经堰槽收集后排放。

2）中心传动浓缩刮泥机的刮泥能力应满足下述工况条件：

污泥性质为的沉淀污泥。

污泥含水率为97～98％。

3）中心传动刮泥机应采用中心传动悬挂结构形式，刮板外缘线速度不大于6m/min。

4）中心传动刮泥机的试验规程应以CJ/T3014-93标准执行。

5）中心传动刮泥机的电机须适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

（3）性能与结构

中心传动刮泥机采用悬挂式中心驱动型式，水下刮板通过中心驱动装置的输出轴联接后沿池中心作圆周运动。

底部污泥刮板应连续将刮集的污泥由池周刮向池中心排泥斗，通过池内水压或排泥泵排出池外。

（4）设计与结构

a）中心传动采用减速装置驱动中心回转轴承的机构型式，中心传动齿轮的设计应符合ISO或同类标准。轴承应能承受全部轴向载荷和刮泥时产生的倾覆力矩。电机适用于三相、380V、50Hz、防护等级为IP55。

b）水下刮板、刮板支架采用不锈钢制造，内外侧均应涂敷无毒聚环氧氨脂。与池底接触部分将采用可调整垂直高度的橡胶刮板。

c）中心传动竖轴与减速装置的出轴采用刚性联接，轴采用45#钢。

    - 电气控制说明

有关控制柜及控制要求详见电气与仪表控制标段的条款要求。

    - 主要部件材质

工作桥：                碳钢防腐

传动轴                  316L

刮臂及刮板支架          316L不锈钢＋无毒聚环氧氨脂

底部刮板                EPDM

螺栓、螺母、垫圈        不锈钢316L

    - 设备的防腐

1、不锈钢部件加工完后应对其进行表面酸洗钝化处理。

2、碳钢件、铸件表面除锈达Sa2.5级标准。

3、涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆、环氧面漆、漆膜总厚度水上应不低于200μm，水下不低于250μm。

4、包装前应对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

5、运输安装过程中涂层破损，应严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

    - 设备的可靠性及耐久性

1、设备无故障运行时间应在20000小时以上。

2、整机使用寿命应在20年以上。

3、设备每年检修一次，减速机、轴承使用年限应不少于10年，电器装置应不少于3年，防护层使用寿命应在3年以上。

  - 纤维转盘过滤（滤布滤池）

    - 供货范围

完整的转盘过滤器，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

备品备件、易损件及专用工具。

总则：所提供的设备是制造商的最终产品，包含标准化的外观、运行、维修、备品备件以及安装、现场调试、提供相关的技术服务等服务。

    - 设备要求

      - 工作原理

过滤：污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。转盘采用全淹没式，污水通过转盘外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续式。

清洗：过滤中部分污泥吸附于转盘外侧，逐渐形成污泥层。随着转盘上污泥的积聚，转盘过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。

过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以1转/2分钟的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除转盘上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，并对转盘起清洗作用。

排泥：转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底，以利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了转盘上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可以调整。

    - 组成部件

1)中心管装置

材料：316不锈钢，厚度≥8mm。

驱动链轮齿：316不锈钢。

配件扣件：316不锈钢。

2)转盘

每个转盘垂直安装在中心管上，由几个独立分片组成，更换盘片可在运行现场进行更换，并且不需要使用特殊工具。

3)反冲洗及排泥系统

1.反冲洗管道系统

设备的反冲洗系统由反冲管道、反冲泵、反冲洗阀、排泥阀等组成。每套反冲洗系统包含排泥电动阀，法兰连接，阀球和阀茎，配备220伏，单相，50Hz开关型电子伺服驱动器。阀开关信号要求反馈至控制系统。

反冲洗系统可根据过滤水头自动冲洗或定时反冲洗，同时可以手动进行反冲洗操作。

2.反冲洗泵

反冲洗泵数量为1台，优质产品，过流部分为316L。

反冲洗泵使用不堵塞污水泵。

3.驱动装置

每个过滤器包括一个可调节的驱动装置，驱动装置由驱动电机、驱动轴、齿轮箱、驱动齿、316不锈钢驱动链条和一个316不锈钢的链条罩组成，齿轮箱为平面螺纹型。

驱动电机电源380V/50Hz/3相交流电。

驱动齿轮由尼龙制造，驱动链条由不锈钢316制造，使用不锈钢316插销。

驱动轴承的设计寿命不小于5年。

设备运行噪声≤70dB。

4.进、出水堰板

进、出水堰板材质均为316不锈钢，厚度不小于3mm，出水堰板安装高度可以调节。

5.固定支架及部件

每一个滤池都要安装合适的安装支架来固定滤池的配件，所有的安装支架都为316不锈钢。

外进水要准确提供有效过滤面积计算方式及结构图。

6.配套仪表

每套设备配套一个高位浮球液位计(开关)和一个液位传感器。

1)高位浮球液位计(开关)

高位浮球液位计能够及时显示溢流时水位，同时将液位数据传输给PLC系统，作为浮球开关。

2)液位传感器

液位传感器能监测和显示水位，控制反冲洗运行。

    - 电气自控要求

      - 一般要求

滤池设备配备一台电控柜，系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器(PLC)控制，分为手动/自动两种控制方式。滤池设备配置1台触摸屏，以便实地调整滤池运行和反洗参数，集中控制滤池的电动阀门及反洗水泵及旋转电机。

滤池设备配备一台压力传感器，以便监视池内运行液位和控制反洗。

在自动运行状态下，滤池一般根据设定的时间和池内运行液位控制反洗，两种情况的任何一种达到设定值即进行反洗。

本地PLC还预留与上位机通讯的以太网接口，通讯协议为TCP/IP，将各台设备的运行状况上传至中控以便对其进行远程监控。

      - 具体要求

控制系统作用：实行自动控制和手动控制操作。

布线和编程采用国际电气制造业协会的标准。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。控制系统包括下列控制部件：

1)控制面板布线和装配

控制箱由专业制造商制造，使用高质量材料和标准进行布线和装配。

控制面板的配线都要装在灰色聚氯乙烯配线导管中。

控制箱门上的装置要采用螺旋状布线，以避免在开关箱门时挤压电线。

2)控制系统配置

控制箱工作电源： 380/220V AC，50Hz

起动方式：全压直接启动

配电用的空气开关具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机的过载保护。

控制箱触摸屏设开—停按钮，自动—手动转换开关，紧急停车按钮，单项设备的开—停—故障指示，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯相匹配。箱内电气元件均采用优质产品，图物相符，元件安装整齐牢固，布线有序合理，标号清晰。

所有与机械设备配套的电气控制箱就近设置在机械设备旁。

控制箱能与污水处理厂的中央控制室通讯，通讯方式以太网协议，卖方负责提供以太网接口模块。

控制系统装备一个人机界面提供控制触摸屏，通过触摸屏，操作人员可以监视、调整、控制过滤器的运行状态、设置、报警的数据资料。

具体要求待设计联络时最终确定。

    - 设备的防腐

1)不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗钝化处理。

2)碳钢件、铸件表面除锈达Sa2.5级标准。

3)涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆、环氧面漆、漆膜总厚度水上应不低于200μm，水下不低于250μm。

4)包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

5)运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

  - PAC/PAM溶加药装置

    - 供货范围

加药装置为成套装置，并需配备安装与运行所必需的附件和紧固件。包括由买方提供的图纸中所示的建筑物内的全部管道及管件。不论本标书是否指明，设备必须的部件供应也由投标商负责。PAM溶加药装置采用不锈钢304三箱箱体，PAC溶加药装置采用PP材质。

    - 性能要求

一体化加药装置的供货范围包括给水系统，搅拌机与溶液箱系统、电控系统、隔膜式计量泵、加药间内的管路系统、紧固件等。

进水系统是指压力水进入混合器内的系统流程，它包括以下部分：

a、电接点压力表：表盘上显示进水管内压力，供水水压超出设定压力值时，信号反馈给电控系统，表明水压不足或水压过大，从而控制进料器停机并报警。

b、电磁阀：受箱内液位控制，当达到高液位时停止供水，当达到低液位时，重新开启进水。

c、流量计，控制进水流量。

d、混合器固定在支架上，同时接受水和聚合物，并进行充分混合，使水流与干粉达到最佳混合效果。

搅拌机与溶液系统

溶药箱应分为溶解箱和溶液箱，分别设有搅拌机进行溶解搅拌，使药剂与水充分混匀，制成均一浓度的溶液供使用。溶药箱内设有液位传感器，控制进料与进水。

电控系统控制箱内各运转设备及加热件均设有“自动”与“手动”档，可人工控制和自动控制，并设有PLC接口。

一体化加药装置应含有加药计量泵及其配套管路，计量泵优质产品、螺杆泵采用优质产品，计量泵的精度应达2%以上。PAM加药箱采用304折板，底部钢板不小于4mm，并在箱体底部焊接部位有槽钢承托。

投药泵：定子采用优质丁腈橡胶，转子采用不锈钢316镀硬铬

絮凝剂投加泵为容积式计量泵，变频调速。

配置热敏干抽保护系统: 定子配置3 PTC- 热敏保护探头, 控制配置相应的数据处理器.

驱动(齿轮)电机:保护等级: IP 55,绝缘等级 F, 由调频转换器进行调速控制。

防腐措施: 磷酸锌, 合成树脂, 表面油漆 RAL 5013

在单泵周围1m处的噪声值：<70dB

药液电磁流量计：

用于测量稀浆进料管内的絮凝液流量，带有和加药管道相连的法兰接口。电磁流量计由传感器、转换器、电缆和连接件组成。

保护等级: IP 68

电极材料: 1.4571

输出: 4～20mADC，脉冲

精度:测量值的±0.5%

电源：开关电源，85～250VAC

安装位置:室内

现场显示:具有现场操作功能，断电自动储存系统数据

功能:具有独立的调零点稳定或"自动稳零"功能，空管置零功能

该配投单元应是一套完整的集合单元, 药剂的补充，制备，投加，计量和稀释采用一体化设备自动完成，可以减轻工人的劳动强度，保证高分子絮凝剂的准确配制和计量，充分溶解和熟化，并可以保持车间环境的清洁。

    - 电气控制说明

有关控制柜及控制要求详见电气与仪表控制标段的条款要求。

  - 料仓系统

料仓是将一定量的石灰粉剂或活性炭粉末存放在一个特制的容器内,粉料入仓时产生的粉尘由布袋收尘器收尘,吸咐在布袋表面的粉尘由振打器激振下落回粉料仓。

工作原理是将一定量的石灰粉剂（Cao、CaoH）、活性炭（通过负压吸入、物料运输车吹入、螺旋输送机输入、人工倒入）存放在一个特制的容器（石灰料仓，容积可根据现场实际情况来选定）内，粉料入仓时产生的粉尘由微孔收尘器收尘，吸咐在微孔管表面的粉尘由振打器激振下落回粉料仓。

存储的石灰粉料经振荡器疏松均匀下料给变频调速给料机定量给料（干粉投加过程），螺旋输送机输送到石灰乳溶解池内，机械搅拌产生乳液，药液投加泵将5%-10%的浓度的乳液输送到药液投加点的整个过程（乳液投加过程）。

系统由PLC程序全程控制，物位显示；液位高低位显示并低液位时系统停运、高液位时自动运行；药液浓度由变频器调频控制给料机电机转速达到定量给料来控制；停机由程序控制实践系统清洗。

料仓特点

1、进料时自动收尘。

2、石灰仓料位显示。

3、破拱与除湿设计。

4、机械振动疏松下料。

5、定量出料。

  - 斜管填料

    - 供货范围

斜管及支撑应为成套装置，并需配备安装与运行所必需的附件和紧固件。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

    - 性能要求

斜管采用厚度为1mm、内切圆直径为80mm的乙丙共聚工程塑料制成，安装时呈60°倾角布置。底部配置反冲洗管，管材采用UPVC化工管穿孔曝气。上部用316不锈钢绳固定

供应商应保证在任何工况条件下斜管不得被污泥堵塞。

设置在斜管下方的支撑由不锈钢型材焊接成一刚性支架，支架应能在最不利状况下（即斜管自重与堆积的污泥重量）具有一定的刚度。

    - ★主要材料

斜管                     PP

支撑                     316不锈钢

配套角钢				     316

配套螺栓			        316不锈钢

  - 曝气器

    - 供货范围

提供的微孔膜片曝气器系统为完整的成套系统，主要包括(但不限于)：微孔膜式曝气器、液下布气管路、连接管路系统和紧固件等。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件，并负责安装调试。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

    - 性能及技术要求

技术参数

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 规格 | Φ215-235mm （统一称规格Φ235） |
| 空气流量 | 2— 3m3 /h |
| 服务面积 | 0.4 — 0.5m2/只 |
| 氧利用率≥（曝气器淹没水深 6m） | (曝气器淹没水深6.0米)≥35% |

a.曝气管装置必须适应在本项目的污水水质、气温条件下工作，满足生化池污水生化处理的需要，应能有效地将来自鼓风机的有压空气均匀地扩散于水体中，并能保持长期和稳定的充氧效果及充氧效率，以及停止供气时有效的闭合。保证微孔曝气器排列的方式，不会造成池底的积泥。

b.曝气器供货商同时负责空气管路系统的供货和安装（液下）。

c.微孔曝气器应满足下列要求：

·充氧效率≥35%(在使用条件下整个使用寿命期间内)。

·曝气器的使用寿命：开闭合次数不少于一百万次。

d.微孔曝气管应为圆盘式，由膜片厚度不小于0.8mm的橡胶膜附着在增强聚丙烯/ABS/UPVC材质的支撑盘上。

e.进入曝气管的空气应无需进行空气净化，并应满足在长期连续使用或停用后再投入使用，均不会产生微孔的堵塞和混合液的回流。

f.微孔曝气器通过支撑盘进气。

h.微孔曝气器、空气管道应适用于极限工作温度90℃。

i.曝气器应能抗城市污水的腐蚀，防酸碱。整个曝气器应无气隙、裂缝、气泡、皱折及其它的结构损伤。

j.空气竖管

从空气干管将空气分配给池内空气竖管，采用法兰与空气干管相连，法兰工作压力采用PN=1.0MPa。

k.空气管及管件

按照生化池底曝气器的布置方式及供气量，确定空气管管径、管件形式和数量，与曝气管配套提供。管线末端设置易拆卸的管帽或堵头，便于清通管道。好氧区空气管布置应按水流方向渐疏布置，以满足推流式好氧区对氧的需求。

l.空气分配管道要求

·管道接头为正向锁定型，同时防止管道的分离和翻转。

·空气布气管直径不小于DN100或等同面积的其他截面形式。

m.空气管及空气分配管最小壁厚：DN100为3.2mm，DN150～DN250为4.0mm, DN150～DN300为4.5mm, DN350～DN450为5.0mm,DN500～DN600为10.0mm。

n.空气管及空气分配管中空气流速应小于5m/s。

o.支架系统

·空气分配管应采用特定调节支架固定于池底，该支架能够满足上下调节以弥补土建池底不平带来的误差，同时还能够前后调节以防止热胀冷缩所带来的对管道的损坏。

·固定部件应有足够的锚固力(采用不锈钢膨胀螺栓)固定，以防止空气管道在浮力的作用下上浮。

p.冷凝水排放管(如果需要的话)

每根空气竖管必须安置一套冷凝水排放装置，用于排出管道内积水。该装置由一根DN20的细管插入空气支管底部，应用气提原理将湿气排除。细管沿竖管通至水面上部，由手动阀门控制排除冷凝水。

    - 控制系统

a. 有关操作方式应配合鼓风机系统技术要求。

b. 停止进气时微孔橡胶膜的微孔应自行闭合，不倒灌污水。

    - 主要材料

以下列出本设备至少包括的主要零部件名称及材料：

微孔橡胶膜                  EPDM及以上

曝气器本体                  增强化聚丙烯及以上

空气干管系统                不锈钢或碳钢

其它空气管道                UPVC工业管或ABS（池内）

管配件                      UPVC管或ABS（池内）

空气管调节支架              ABS

螺栓、螺母、垫圈等紧固件    不锈钢316

    - 防腐蚀

制造曝气器装置的所有材料适用于污水的防腐环境，未经防腐或非防腐性材料按有关条款进行处理。

    - 供货商在中标后提交的文件还应包括以下内容：

★·φ215-235微孔曝气器制造商必须提供第三方专业检测单位（法定资质的检测机构、国家认可的检测机构）出具的报告检测单位出具的氧利用率≥35%的检测报告原件。

  - 出水堰槽

    - 供货范围

完整的指型出水堰应成套地配备安全、有效及可靠使用所需的附件。设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：指型出水堰主体，安装紧固件以及其它备品备件等。不论本标书是否指明，设备必须的部件供应也由投标商负责。

    - 性能要求

不锈钢指型出水堰是通长的等断面形式，断面基本形状为矩形。

      - 制作精度要求

出水堰长度偏差（mm）：±5

出水堰宽度偏差（mm）：±2

出水堰高度偏差（mm）：±3

      - 设计与结构

为加强结构强度，槽侧壁设有加强弧，槽体内部间隔1米设置支撑槽钢。

出水堰厚度不小于3mm.

    - 主要零部件材料

主体：          不锈钢 SS316

紧固件：        不锈钢 SS316

设备的防腐

1)不锈钢零件加工完后对其表面进行酸洗钝化处理。

2)包装前对机加工面按GB4879 标准要求做防腐处理。

3)运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

  - 气浮系统（或高速气浮等气浮类产品）

5.15.1、产品及附件设备

卖方提供符合技术要求、规范、数量的整体设备及服务，提供标准化的设备运行维修所需附件及备品备件以及供货商服务。所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，无论本协议要求指定与否，设备正常运转所需的一切附件，设备厂家必须配带。

5.15.2、工程界面范围

卖方提供符合要求数量的整体设备，并配备成套安全、有效及可靠运行所需的附件、备品备件等。

5.15.3、技术服务

卖方需根据买方提供的设备参数、使用条件提供施工图纸，进行设备的优化选型、配置，保证设备满足技术要求和使用要求。

卖方需及时提供设备的尺寸，确认满足设备的安装距离，并指导买方完成设备安装。

如买方需要，卖方需派经验丰富的人员到现场对设备使用、保养和维修进行必要的培训，使买方人员具备独立操作能力，并根据买方的要求进行工作配合，直至完成设备的调试工作。

部分供货清单

| 编号 | 名称 | 规格、要求 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气浮池 | 总处理量10000m3/d，单台处理水量5000m3/d，单台尺寸不大于长宽高：12.5米*3.5米*3.5米。走道板不含。 | 2套 | 预处理间 | SS316L材质 |
| 2 | 混凝搅拌机 | 立轴桨叶式 | 2台 | 预处理间 | 液下SS316L |
| 3 | 絮凝搅拌机 | 立轴桨叶式 | 2台 | 预处理间 | 液下SS316L |
| 4 | 溶气系统 | 卧式罐体，采用不易堵塞和低能耗形式 | 2台 | 预处理间 | 核心部件材质SS316L溶气效率不低于90% |
| 5 | 加气控制系统 | 气浮池配套 | 2台 | 预处理间 |  |
| 6 | 释气系统 | 采用防堵塞结构 | 2台 | 预处理间 | 核心部件材质SS316L，微气泡停留时间不低于4min |
| 7 | 溶气水泵 | 卧式离心泵 | 2台 | 预处理间 | 过流部分材质SS316L |
| 8 | 空气压缩机 | 活塞式 | 2套 | 预处理间 | 国内优质产品 |
| 9 | 排渣机 | 气浮池配套 | 2套 | 预处理间 | 能实现浮渣含水率不超过98% |
| 10 | 爬梯及走道板 | 气浮池配套 | 2套 | 预处理间 | 碳钢、玻璃钢隔板 |
| 11 | 现场控制箱 | 气浮池配套 | 2套 | 预处理间 | 材质SS304 能实现就地和远程控制 |

注：

（1）除满足的参数外，投标人还须根据自己产品的特点和系统要求、性能要求校核设备其余参数，提出设备选型方案，但必须保证所选设备均为一个制造商提供的成套产品，设备及配套设施的系统方案能够达到工艺要求。

（2）本“供货清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应自行评估、核算，提供所有未提及的但正常运行所必要的元件、器件、附件、配套设备、备品备件和相应材料。

（3）用电设备功率仅供参考，投标人可在满足工艺性能要求的前提下，选择合适的功率。

技术要求

主要技术参数

| 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 使用介质 | 名称 | 工业园区污水 |
|  | 主要成分 | 悬浊液、有机杂质水 |
|  | 温度（℃） | 0～40 |
|  | 密度（kg/m³） | 1000 |
|  | pH | 3～11 |

单台溶气气浮设备处理水量为5000m³/d，主要作用为去除SS，SS去除率要求如下：

| 进水 SS 在 ≤100mg/L 时 | 出水SS不超过20 mg/L |
| --- | --- |
| 当 进水SS 大于100mg/L 小于等于 500mg/L 时 | 去除率应大于 80% |
| 当 进水SS 大于500mg/L 小于等于 1000mg/L 时 | 去除率应大于 90% |

溶气气浮设备的具体要求如下：

池体

气浮池池体采用SS316L材质，一体化折弯成型，池体为矩形。

除渣装置

采用链板式间歇刮渣技术，可实现连续刮渣和间歇刮渣。浮渣含水率控制在98%以下及气浮系统PAC加药量不大于150mg/L；PAM加药量不大于0.5mg/L。

混凝搅拌器/絮凝搅拌器

减速机采用优质产品，齿轮型减速机，材质为水下SS316L。

溶气系统

溶气系统是利用水泵产生的高压水在溶气装置内与压缩空气充分混合接触，使空气溶解在水中，极大提高溶气效率，达到90%及以上。

不得使用容易堵塞的填料溶气和能耗高磨损快的微氧化强溶溶气技术。

溶气罐SS316L，核心组件应采用SS316L材质。

压力溶气罐的制造应符合 GB 150-2011 的规定，设计压力一般为0.8MPa～1.0 MPa，工作压力一般为 0.3MPa～0.6MPa，压力溶气罐应设置排水口和溶气水取样口。

溶气水泵采用离心泵，密封形式为：机械密封。

释气系统

压力溶气水通过释放装置，释放出大量的微细气泡，释气微气泡粒径应细密、均匀，并保证4min及以上停留时间。释放装置应采用SS316L，有防堵塞技术。

电气系统

电气控制箱应符合有关规定。电气控制装置应有可靠的接地措施，并有明显标志；装置中带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻应不小于 1MΩ。

1）现场仪表选型主要原则

选用安全可靠、技术先进、经济合理的产品。选用的产品必须具有足够的成功使用业绩；

除特殊要求外，一般不采用开关类仪表，尽量采用连续测量仪表；

所有仪表、接线箱（盒）要求配带密封接头及挠性连接管；

压力表、压力传感器、液位仪表成套提供取源切断阀、管嘴（法兰）、不锈钢管，并一体化安装，不接受钢丝软管取源方式；

选用仪表应适应本项目地区的环境气候要求。

2）仪表安装材料要求

a.电线电缆

普通仪表信号电缆通用要求：阻燃，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，铜芯，每根线芯为多股导体，线芯对绞，铜丝编织总屏，对于脉冲信号，需要分屏加总屏的隔爆阻燃电缆。

b.中间接线箱

根据使用场合选用接线箱，并包括所有内部电气材料及所有进出口密封接头。外壳为不锈钢材质（不低于304），防护等级为IP55，。现场接线箱应按信号类型分类设置。

3）控制系统实现主要的控制功能

由成套现场控制系统实现就地手动/远程启停，并指示运行和过载以及控制方式、运行状态。

4）电机

所配套的电动机：

a.电动机的防护等级为不低于IP54。电源380V,50Hz。

b.当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10％时，电动机能输出额定功率。

c.当电压为额定，且电源频率为±5％额定频率时，电动机能输出额定功率。

d.电动机的额定容量须按满足连续运行的条件下，负载所需的轴动力来选择，并且还要考虑储备系数和温度修正系数，一般取大于或等于1.2倍的所驱动泵的轴功率。

e.电动机的绝缘等级为F级，以B级温升考核。

f.电动机能进行下列启动：一般按冷态起动2次或热态起动1次进行校验，此时定子导体温度不应超过220℃，定子绕组温度不超过120℃。

g.在额定电压下，电动机的堵转电流对额定电流之比的保证值不超过8倍。电动机的堵转转矩对额定转矩之比的保证值应不低于0.7倍。

表面外观

设备主体及各配件外表面应平整、光滑、色泽均匀，无污渍、压痕和其他机械损伤。

性能考核

气浮成套设备安装合格后且具备性能考核条件后，由买方通知卖方进行性能考核，卖方收到通知后2日内派技术人员至现场配合买方完成性能考核。性能考核合格条件：

在工况条件下连续运行8小时，实际运行处理量、悬浮物去除率等技术参数达到本技术需求技术要求和国家、行业相关验收规范、标准要求。

其他

本技术需求为采购合同附件，并与采购合同具有同等的法律效力，经双方盖章签字后生效。

  - 除臭系统

    - 总述

投标人应提供设备供货、安装，并负责指导调试、性能测试及售后、质保服务等。所有设备具备标准化的外观，提供安装、调试指导、维修等售后服务以及备品备件。

招标范围提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关国家标准和规范的条文，投标人应根据招标文件的要求，提供高效、经济、合格的设备及其附属设备设施，并满足相应的国家标准和规范。

本技术文件所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标人有责任配合招标人进行工程设计，包括应招标人要求参加工程及设计联络会。

投标人应保证整个系统在设计工况内的可靠运行，完成合同所需设备的供货、安装和指导调试、性能测试、保修及工艺系统设计、施工过程中的相关技术服务等工作。

    - 工艺技术要求

本工程除臭系统分区域采用“生物法”的除臭工艺。

生物法是利用滤床上的微生物吸附、降解废气中的恶臭污染物，达到净化目的的技术。

本工程除臭设备要求如下：

1）设备制造商中标后安装用的所有紧固件(包括不锈钢预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)包含在主材，并应符合一般技术规定的要求；

2）投标人中标后应按施工图对除臭系统自主进行二次深化设计，二次深化设计最低标准不能低于招标人（环评要求）规定排放标准和除臭设备工艺要求，并提供5份纸质版施工图和一份电子版施工图；

投标人可暂按目前图纸并进行二次设计进行报价，可中标后选取供应商根据现有图纸、批复的环评资料细化设计，并提供整套设备，费用包干不增加。

3）设备制造商中标后应提供安全、可靠运行所必须的所有附件及配套件。

4）制造商负责完整的系统设计、供货、安装、调试和检验、试运行和现场培训工作，保证达到工程设计要求，保证整个系统的性能。其中，设备基础土建不含在本次供货范围内，控制柜信号接入中控系统。

5）投标方必须负责上述构筑物内的臭气处理后排放尾气达到招标文件要求的排放标准。

6）投标方应根据招标图的限定的位置，作除臭设备的平面布置。

      - 参考标准

参考标准（不限于此）：

GB 3095       环境空气质量标准

GB 12348-2008工厂企业厂界噪声标准

GB／T14675   空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法

GB／T14676   空气质量三甲胺的测定、气相色谱法

GB／T14677   空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气色谱法

GB／T14678   空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法

GB／T14679   空气质量氨的测定次氯酸钠――水杨酸分光光度法

GB／T14680   空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法

GBZ 1-2010    工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1-2007   工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素

GBZ 2.2-2007   工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》

GB 50019-2003  采暖通风与空气调节设计规范

GB 16297-1996  大气污染物综合排放标准

GB 14554-93    恶臭污染物排放标准

GB 18918-2002  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 50243-2002  通风与空调工程施工及验收规范

JGJ 141-2004    通风管道技术规程

06K131        风管测量孔和检修门

07K120        风阀选用与安装

19K112        金属、非金属风管支吊架（含抗震支吊架）

GB 50231-2009  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50242-2002  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50243-2002  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50235-2010  工业金属管道工程施工及验收规范

其他中国国家标准、规范的有效版本

      - 供货范围及设备清单

设备制造商提供的除臭装置应为成套装置，包含臭气的收集（包括末端收集风口，详见图纸或二次设计）、输送（包括除臭风机、除臭风管、阀门等）、处理以及相应的喷淋散水系统、完整的电气自控系统、在线检测仪表系统以及尾气排放（包括排气筒、取样品台），以及确保整个除臭系统安全、有效运行所需的全部附件。

设备清单详见附件-工艺设备清单表。

    - 综合要求

      - 除臭设备性能要求

在正常工况及常规气象条件下，臭气净化处理后排气筒恶臭污染物排放值需满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）中有组织排放标准值（排气筒高度按环评二次设计）要求，排气筒排放尾气的颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2标准要求。具体参照环评二次设计提供

      - 生物除臭设备技术要求

制造商提供的生物除臭设备，采用生物载体为填料的处理工艺，通过臭气收集系统使臭气通过填料进行生物降解，去除致臭成份，净化后可直接大气排放。

制造商应根据标书要求确定其处理能力，该系统必须使处理后尾气达到相应的排放标准，同时具有除臭效率高、运行稳定可靠、管理方便、投资合理、占地面积小等优点。

除臭设备的整体使用寿命须不低于15年，喷淋供水系统水泵均需考虑备用。

除臭设备喷淋水泵应考虑备用。

另外，生物除臭设备还应该配备必要的检修爬梯或检修平台，以便于设备的检修。

在设备调试初期阶段即可确保臭气排放达标、对人体无影响并能确保系统在长时间闲置之后能在短时间（3天）内启动。

      - 除臭塔塔体

除臭设备主体为固定式全封闭结构，整体供货。

为保证冬季除臭效果，塔体应配置不少于100mm的保温层，外层采用不锈钢304（厚度≥1mm）装饰板。制造商应保证外表面光洁无色差。

      - 喷淋系统

喷淋管道采用UPVC材质，布置在生物滤池外部，喷头采均匀布置，以保证气液接触的均匀性，喷洒角度120度。

生物滤床预处理段设喷淋系统，包括喷淋水泵、循环水箱、喷嘴及喷淋管道等。

喷淋系统包括循环水箱、喷嘴、循环水泵、滤网、阀门、法兰等全套设施。该系统主要的功能是对预处理段进气进行预洗涤。

生物处理段设增湿系统一套。每套增湿系统含循环水箱、过滤网、循环增湿管路等。

水泵过流材质为耐腐蚀材质，电机电源为三相，380V，50Hz，F级绝缘，B级温升，IP56。

生物除臭装置系统所用水泵全部采用耐腐蚀泵，保持足够的流量和扬程，能24小时连续运转。轴承温度：小于70℃；噪音：小于70dB（A）。

    - 除臭风机技术要求

提供的风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。

除臭系统排风机需与对应除臭设备配套供应。风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80％，采用优质产品。排风机应为变频调速，根据工况不同采用不同的转速，确保风量满足设计处理臭气量的要求,并有10%的风量余量。

排风机压力应满足包括以下方面的压力损失：

1）考虑臭气收集风管的管道风压损失；

2）除臭设备的自身风阻：生物除臭设备自身整体压损不超过600Pa；

3）处理后尾气至排放筒排放口的风压损失。

为保证有效抽风效果，风机位置应设在生物法除臭设备之前。

排风机应采用侧吸式离心风机，需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

排风机壳体材料应采用玻璃钢；轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

排风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80％。

风机噪音（包括电动机在内）不能大于80dBA（在离风机的1米地方度量），若超过，风机需配隔音罩，并在出口处配消音器。叶轮的动平衡精度不低于G2.5级。

防护等级IP55，电流380V、 3相、50HZ，F级绝缘，B级温升。

排风机与进风阀应设置弹性接头（柔性连接），避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。该进风阀的调节范围为50~100%。

    - 除臭设备的控制要求

1) 控制要求

除臭系统采取二级控制结构设计：现场手动和监控中心控制。现场手动控制具有最高的控制优先级，由现场电控箱的控制按钮控制；监控中心控制是指在中控室对生产过程进行调度，根据工艺要求和设备运行工况下达调度指令,通过控制网络由现场PLC控制实施。

保证除臭系统在正常运行所需的各种控制及显示功能，至少应包括以下功能：主工艺参数显示；设备的控制及工作状态显示；设备的电流和电压显示；设备的故障报警及分级处理等。自控系统除实现除臭过程全自动控制的常规功能外，还必需具备完善的故障自诊断和处理能力，确保系统在无人值守条件下的安全可靠运行。

2) 运行模式

运行模式：除臭系统内各主要设备（风机、水泵、阀门）均要求可以手动和自动两种方式操控。在自控状态下，除臭系统要求可以按照时间控制模式或联动控制模式实现自动连续运行。

3) 控制模式

由配套供应的电控箱控制，箱体采用≥1.2mm的不锈钢304材料制作，防护等级IP55。

由电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。电控箱位于设备附近，配套线缆长度由投标方根据招标图自行确定，必须满足工程要求。配套电缆报价应包括在机械设备投标报价内。

其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。

现场控制盘可实现所有控制设备（阀类/动力设备）的手动/自动运行(运转/停止)及故障信号报警。现场控制盘与监控中心实现网络连接，并可实现由监控中心对本除臭系统进行远程监控。控制级别按由高至低的顺序依次为：现场电控箱、中控室。

所有电器设备均可实现单独或联动运转。

    - 质量保证

投标人应对所提供的除臭设备成套设备在规定期限内担保其质量。

      - 主要材料

所有材料应耐腐蚀

生物除臭塔体        FRP

风机机壳和叶轮      FRP

风机机座	          碳钢防腐+减震相对底座

风机隔音罩          不锈钢304面板+消音棉+微孔板

电器控制柜          外壳304不锈钢

风管                FRP

支吊架及紧固件       304不锈钢

      - 设备的可靠性及耐久性要求

所有设备和材料采用长寿命设计，满足存在大量腐蚀气体的环境中使用，适合24h长时间连续运行，且维护量最小。日常维护和修理工作尽可能简单，无需高级技术人员操作。

除了需要经常更换的耗损件外，如没有另行说明，承受磨耗的部件，无故障运转时间不得小于2年。主要设备整机的使用寿命不少于15年，额定功率应至少是工作负荷的125%。

      - 防腐蚀

设备制造商制造的除臭装置的所有材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按基本要求的规定进行防腐处理。

  - 叠螺脱水机+污泥低温干化系统

    - 性能考核

1)系统工艺流程要求：含水率为80%的污泥通过低温干化系统后污泥含水率≤35%。

2)系统去水量10-11吨/天单台；

3)在整个污泥干化过程中，不能添加任何调理药剂，保证绝干污泥的单位热值必须基本保持不变，以便于污泥最终处置；

4)干化系统仅以电作为能源，不得消耗其他热源（包括蒸汽、天然气、燃油等）；

★5)为防止尘爆及其他安全隐患，干化系统最高温度不得高于75℃，且干化舱内部需配备除尘装置，烘箱底部应设有自动清灰刮板装置，无需停机清灰；

★6)为保护电气设备，离心风机的电机不得放置于干化舱内部，应整体暴露于外部环境中，便于随时观察运行状态；

7)为防止腐蚀，所有换热器换热管采用SUS316L及以上材质；

8)处理后的污泥含水率标准为≤35%,；

9)选用的工艺路线应具有较强的抗冲击负荷能力，运行应具有较大的灵活性；

10)设备选型时应贯彻“节能、降耗、减污、增效”的原则；

11)选用的干化系统要求配套完善，自动化程度高、易清洗维护、不堵塞；

12)主机体、框架等主体设备材料需由防腐性能好的材质制成；

13)所选用耐腐蚀不锈钢不低于SUS304标准；

14)污泥输送设备应为密封设计、防止洒漏和臭气外逸，同时方便检修维护；

15)整个系统在材料选择时要求选用合适的材料，能够保证系统连续、稳定、安全运行的防腐要求；

设备运行条件

环境温度： 5℃～+40℃

进泥含水率：99%

叠螺机出泥含水率80%-85%

干化机出泥要求：含水率30%-35%

系统性能保证值

设备保证满足下述性能：

（1）叠螺机出泥含水率：80%-85%；

（2）叠螺机绝干污泥处理能力：160-320kg- DS /h（2根轴）

（3）噪声：设备1.0米距离处，噪声小于80 dB（A）

（5）运行时间：24h/d

（6）絮凝剂类型：阳离子聚丙烯酰胺（PAM）

（7）絮凝剂用量：3~6g/kg干泥

（8）干化机出泥含水率35%

工艺流程

工艺流程说明

絮凝剂制备装置

加药泵

叠螺脱水机

进泥泵

污泥池

低温干化机

螺旋输送

滤液外排污水处理系统

主要设备技术说明

叠螺式污泥脱水机

工作原理

叠螺式污泥脱水机的运行状态包括：浓缩、脱水、自清洗状态。

（1）浓缩：当螺旋推动轴转动时，设在推动轴外围的多重固活环片相对移动，在重力作用下，水从相对移动的环片间隙中滤出，实现快速浓缩。

（2）脱水：经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动；沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环片之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩；在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。

（3）自清洗：螺旋轴的旋转，推动活动环不断转动，设备依靠固定环和活动环之间的移动实现连续的自清洗过程，从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。

### 5.17.2结构配置

（1）叠螺过滤本体

叠螺过滤本体由固定环、活动环、螺旋轴、螺杆，垫片和若干连接板等组成，固定环通过若干根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有垫片和活动环，固定环和活动环均由耐磨的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和活动环中间，并且活动环空套于螺旋轴上。

本项目所采用设备单机处理干泥量达160-320kg-DS/h；过滤本体螺旋直径为400mm，过滤本体为2组，每组可单独开启或停止运行，且相互之间不影响各自的正常工作。

（2）螺旋轴

螺旋轴作为的叠螺机的心脏部分，其质量与特殊处理工艺决定整机使用寿命，出泥效率和出泥含水率高低等。在螺旋轴叶片外沿堆焊超耐磨硬质合金层，提高耐磨性能。

（3）驱动装置

驱动装置为设备的动力源，驱动装置的性能将直接影响整机的性能，选用性能优越的减速机，电机防护等级为IP55, 绝缘等级为F级。电机符合IEC标准，电源为380V AC/3PH/50 Hz。

标准转速为2-4 rpm，并采用变频启动和调速方式，以适合不同的应用工况，避免负载的冲击。

（4）泥药混合系统

混合系统主要用于将污泥与药剂进行充分混合，以形成矾花进行入到叠螺主体进行压榨脱水。

在混合槽设有进泥口、溢流口、加药口和放空口，并设有液位调节装置，从而可以调节污泥的进给量。

混合槽设置射流泥药混合器，使污泥和药剂快速有效混合。

混合槽内设过滤网，防止直径1cm以上的颗粒物或其他硬质杂质进入过滤本体。

（5）滤液槽及机架

滤液槽由板件焊接而成，用来收集叠螺主体压滤下来的滤液，滤液槽与两侧的侧板直接焊接，并且在滤液槽的侧面设有法兰，以便与外部设备进行联接。架体由型钢焊接而成，整体焊接效果好，刚性好，在架体上设有起吊装置，使得整机运输，起吊十分方便。

- 喷淋装置

叠螺式污泥脱水机配有自动冲洗装置，冲洗装置由喷淋管及喷雾嘴组成，喷射范围覆盖整个叠螺本体，每个喷嘴可更换。

各部件材质

两侧挡水板：采用不锈钢304材质；

脱水主体：螺旋轴：采用不锈钢304材质，表面堆焊超耐磨硬质合金，单台叠螺机轴的数量共2根；

环片：采用增强复合材料，厚度≥5mm；固定环采用多角曲线设计结构；环片设计一体成型无需垫片，安装维护更方便；

本体观察窗：采用不锈钢304材质，密封盖板上带有透明钢化玻璃视窗，以便观察；

滤液槽及机架：采用不锈钢304材质；

絮凝反应槽：采用不锈钢304材质；

控制柜体：采用碳钢防腐材质；

技术性能参数

叠螺式污泥脱水机技术参数，见表3-1。

表3-1：叠螺式污泥脱水机技术参数表

| 设备型号 |  | 302 | 产品类别 | 有机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 技术性能参数 |  |  |
| 现场条件 | 环境温度 | 5～40℃ |  |  |
|  | 进泥浓度 | 5000mg/L～50000 mg/L(即：0.5%～5%) |  |  |
|  | 进泥PH 值 | 6～9 |  |  |
|  | 清洗管路 | 水压：0.2~0.3MPa |  |  |
| 设计参数 | 处理量 | 160-320kg-DS/h |  |  |
| 叠螺 脱水主体 | 主体规格 | 400系列叠螺式脱水主体 |  |  |
|  | 轴 型 | 有机型 参考 |  |  |
|  | 轴 材 质 | 采用高强度耐磨不锈钢，顶端堆焊耐磨碳化钨硬质合金为优。 |  |  |
|  | 清洗水量 | ≈84L/h（每运行约15分钟清洗一次，清洗时间约10秒），可调节。 |  |  |
|  | 主体型式 | 模块化设计，可分段拆卸。 |  |  |
|  | 控制方式 | 可单独开启或停止运行 |  |  |
|  | 电机 | 优质产品 |  |  |
|  | 运行转速 | 3～4rpm（可调） |  |  |
|  | 数 量 | 2组 |  |  |
| 主体驱动电机 | 型 式 | 调速方式：变频调速； 防护等级: IP55 |  |  |
|  | 数 量 | 2台 |  |  |
| 絮凝反应槽 | 全 容 量 | 750L |  |  |
|  | 进泥保护 | 进口过滤装置，防止硬性颗粒物进入叠螺脱水主体，损害设备。 |  |  |
|  | 数 量 | 1组 |  |  |
| 絮凝搅拌电机 | 型 式 | 调速方式：变频调速； 防护等级: IP55 |  |  |
|  | 数 量 | 1台 |  |  |
| 防护 装置 | 型 式 | 活动封闭式 |  |  |
|  | 功 能 | 安全防护，防止液体飞溅、异物进入；收集液态和固态物。 |  |  |
| 电气控制柜 | 防护等级 | IP54 |  |  |
|  | 功 能 | 1、控制脱水机电机；2、控制絮凝搅拌电机；3、实现脱水机自动运行及手动运行功能。 |  |  |
| 总 功 率 |  | 2.83kW（AC380V/50Hz，三相五线制，选配变频电机需增加0.09kW）参考 |  |  |
| 主机外形尺寸 |  | 4200mm×1600mm×2080mm，参考 |  |  |
| 设备净重 |  | 2150kg ，参考 |  |  |
| 运行重量 |  | 3800kg ，参考 |  |  |

污泥低温干化机

1、去水量10000-11000kg/d，风冷，运行功率约102-136kW，装机功率163kW（参考），四层网带为优，配PLC柜控制柜，含触摸屏，

2、出泥含水率至10%-50%可调，额定出泥含水率30%，并能适应来泥含水率波动。

3、干化机系统整体为密封式，干化过程采用全密闭循环系统，无臭气泄露。

4、污泥干化机整机采用不低于SUS304不锈钢材质，电气元件应与风道隔离，避免腐蚀。

5、满足连续24小时运行和间歇运行。

三、主要技术要求：

可以满足80%-85%含水率的污泥成型

2、网带输送机

a、干化机网带采用四层设计，网带材质采用304板链结构。

b、网带轴承隔离在风道之外，可避免腐蚀

3、热泵机组

a、换热器整体316并增加纳米涂层的防腐工艺

b、冷媒管路及制冷配件全部隔离在风道之外，避免腐蚀

C、除尘采用除尘，避免频繁人工清灰

4、底部清灰

干燥箱底部配有自动清灰系统，无需人工清理

| 序号 |  | 项目 | 单位 |  | 主要参数 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品型号 | / |  | 10000-11000型（参考） |  |  |  |
| 2 |  | 标准去水量 | kg/24h |  | 10000-11000 |  |  |  |
| 3 |  | 去水量 | kg/h |  | 416-500（标准去水量） |  |  |  |
| 4 |  | 湿泥含水率适用范围 | % |  | 75-85% |  |  |  |
| 5 |  | 干料含水率 | % |  | 30%，变频可调10%-50% |  |  |  |
| 6 |  | 热泵模块数 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 7 |  | 冷却方式 | / |  | 风冷 |  |  |  |
| 8 |  | 干燥送风温度 | ℃ |  | 60-80 |  |  |  |
| 9 |  | 干燥回风温度 | ℃ |  | 40-56 |  |  |  |
| 10 |  | 结构形式 | / |  | 组装 |  |  |  |
| 11 |  | 运行功率 | kW |  | 102-136参考 |  |  |  |
| 12 |  | 装机功率 | kW |  | 163参考 |  |  |  |
| 13 |  | 主机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  | 8300×3350×3000参考 |  |  |  |
| 14 |  | 重量 | t |  | 11.3参考 |  |  |  |
| 15 |  | 运行重量 | t |  | 13.1参考 |  |  |  |
| 16 | 压缩机台数 |  |  | 台 |  | 8参考 |  |  |
| 17 | 制冷剂型号 |  |  | / |  | R134a |  |  |
| 18 | 压缩机 |  |  |  |  | ZW150参考 |  |  |
| 19 | 蒸发器 |  |  |  |  | 316L基管+铝翅片+整体纳米防腐涂层及以上 |  |  |
| 20 | 冷凝器 |  |  |  |  | 316L基管+环氧树脂涂层铝翅片及以上 |  |  |
| 21 | 网带层数 |  |  | 层 |  | 2-4（4为优质） |  |  |
| 22 | 主风机数量 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 23 | 主风机功率 |  |  | kW |  | 11参考 |  |  |
| 24 | 网带减速机电机功率 |  |  | kW |  | 1.1*2参考 |  |  |
| 25 | 圆刀 |  |  |  |  | S304参考 |  |  |
| 26 | 面梳 |  |  |  |  | S304参考 |  |  |
| 27 | 匀料破桥减速电机 |  |  | kW |  | 2.2参考 |  |  |
| 28 | 控制系统 |  |  | / |  | 触摸屏+PLC可编程 |  |  |
| 29 | PLC |  |  |  |  | 优质 |  |  |
| 30 | 触摸屏 |  |  |  |  | 优质 |  |  |
| 31 | 变频器 |  |  |  |  | 优质 |  |  |
| 32 | 电控柜防护等级 |  |  |  |  | IP54 |  |  |
| 33 | 电压 |  |  | V |  | 380 |  |  |
| 34 | 频率 |  |  | Hz |  | 50 |  |  |
| 35 | 电控柜材质 |  |  |  |  | 304 |  |  |
| 36 | 冷却水进水接口 |  |  |  |  | / |  |  |
| 37 | 冷却水出水接口 |  |  |  |  | / |  |  |
| 38 | 冷凝排水管接口 |  |  |  |  | R1-2 |  |  |
| 39 | 刮板减速电机 |  |  | kW |  | / |  |  |
| 40 | 软螺旋减速电机 |  |  | kW |  | / |  |  |

配套的刮板机PAM加药等设备可有叠螺脱水机和污泥低温干化系统厂家提供也可由非标加药系统厂家提供。

- 工艺包技术要求

  - 芬顿高级催化氧化系统

    - 出水水质要求及考核

（1）出水水质要求

在下列进水条件下，投标人达到下述设计要求出水水质。

设计进出水水质指标

| 指标 | COD（mg/L） | 总镍（mg/L） | 总铜（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水 | ≤450 | 0.5 | 2 |
| 出水 | ≤360 | 0.05（预处理高密池出水） | 0.5（预处理高密池出水） |

重点说明：芬顿系统除去除有机物外，重点在络合态重金属超标，需要芬顿系统破络合，在预处理高密池内沉淀去除，高密池出水重金属须全部达标，如不达标则本芬顿系统将验收不能通过，造成的损失由中标人自行承担，特此说明。

（2）性能考核

芬顿高级催化氧化系统由制造商负责供货、安装及调试，运行性能稳定后报招标人组织性能验收。

工艺包性能验收是在进水条件不超过设计条件的情况下，工艺提供方通过由招标人任意指定连续15天的性能测试以决定是否满足芬顿高级催化氧化系统功能性要求。水样的分析在双方都认可的化验室或权威水质检测机构进行，在分析标准、方法、数量上应相互认可，并应依据中国相关规范。

总体要求

本设备招标为工艺性能包招标，投标人应结合自身设备型号进行选型，提供满足技术要求和性能要求的设备。投标人应提供全套的，可稳定运行、通过验收的性能包。

投标人应提供设备供货、安装，并负责指导调试、性能测试及售后、质保服务等。所有设备具备标准化的外观，提供安装、调试指导、维修等售后服务以及备品备件，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

招标范围提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关国家标准和规范的条文，投标人应根据招标文件的要求，提供高效、经济、合格的设备及其附属设备设施，并满足相应的国家标准和规范。

本技术文件所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标人有责任配合招标人进行工程设计，包括应招标人要求参加工程及设计联络会。

本系统设备芬顿处理系统反应器采用2205+玻璃钢防腐（五布八涂及以上，树脂采

优质）材质，高密池搅拌减速机采用优质产品，液下设备采用316L材质，刮泥机采用重载型机型，斜管PP材质1.0mm厚度（底部316L支撑，配置反冲洗系统）。

系统采用工艺性能包，投标人应保证整个系统在设计工况内的可靠运行，完成合同所需设备的供货、安装和指导调试、性能测试、保修及工艺系统设计、施工过程中的相关技术服务等工作。

      - 供货范围

工艺包制造商根据污水处理厂的处理水量和工艺流程对应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并进行全部设备及材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务，并保证：在现有设计参数下，本项目作为工艺性能包，要保证工艺系统的处理水量和出水水质达到相应要求。包括但不限于以下范围：

芬顿高级催化氧化系统工艺包工作范围为催化氧化反应器单元、高密度沉淀池单元、催化氧化配套车间（加药车间，管区内的加药罐体、罐区罐体由非标设备方提供，出罐体后加药系统系统的计量泵、管道、仪表及控制系统均有芬顿商完成）、电气自控系统的供货、安装和调试，以及工艺包内管道系统的供货及安装工作（详见以下范围描述），以工艺包的形式承担设备供货、安装、调试、试运行并承担性能保证，满足项目合同约定的各项性能考核指标（处理水量、出水水质、成本要求等）。

1、芬顿高级催化氧化工艺包设备、电气、仪表等安装工作范围

（1）主要含催化氧化反应器单元、高密度沉淀池单元、催化氧化配套车间（储罐区、加药间等）工艺包内的设备、电气、仪表的安装，不含土建预埋件等附件；

（2）设备安装所需的土建预埋件、预埋管道、预埋管件、防水套管、预留孔洞、预埋螺栓等均由招标人另行委托供货及安装；

（3）界区内的视频、门禁、照明、消防、暖通等公用工程由总包另行委托供货及安装；

（4）所有工艺设备均包含控制箱。

2、芬顿高级催化氧化工艺包管道系统工作范围

（1）工艺管道

从加酸装置第一对配对法兰开始至高密度沉淀池出水范围内之间工艺管道系统的连接管道、阀门、管件、配套仪表及安装附件等。

（2）空气管道

a.催化氧化反应器曝气管道：从风机至催化氧化反应器之间的所有管道、管件、阀门等。

b.稳定池系统曝气管道：稳定池池壁外出地面第一个弯头以内的所有管道、管件、阀门等。

（3）药剂管道

催化氧化工艺包范围内所有加药系统管道、管件、阀门等。

（4）污泥、放空管道

a.高效沉淀池污泥系统：

剩余污泥管道系统为高效沉淀池外墙第一片法兰以内管道、管件、阀门等，污泥回流管道系统所有管道、管件、阀门等。

b.高效沉淀池放空系统：高效沉淀池出水端外墙限位伸缩接头以内的非预留、预埋管道、管件、阀门，土建施工后无法安装的管道不在安装范围内。

c.土建预埋件、预埋管道、预埋管件、防水套管、预留孔洞、预埋螺栓等均由总包另行委托供货及安装 。

d.稳定池放空系统：稳定池出水端外墙限位伸缩接头以内的非预留、预埋管道、管件、阀门，土建施工后无法安装的管道不在安装范围内。

3、芬顿高级催化氧化工艺包电气、自控系统安装范围

催化氧化反应器单元、高密度沉淀池单元、催化氧化配套车间（储罐区、加药间等）工艺包内的工艺设备及电气自控系统由投标方供货集成并安装调试。包含所需的其它附属材料的供货和安装。具体电气、自控控制系统供货及安装范围如下：

（1）低压配电柜、控制柜 、现场控制箱 、操作箱及所供工艺设备有关的附属电气设备元件。

（2）PLC（I/0）子站（包含模块）、现场仪表箱及配套各种检测仪表。

（3）系统中的低压配电柜、控制柜、PLC子站、控制箱、操作箱、仪表箱的安装、桥架穿线套管安装及制作，电缆线、信号线、电缆敷设及接线工作。

（4）提供 PLC（I/0）子站结构图，配置清单、PLC 控制点（I/0）清单。

（5）接地线引至各房间后，各安装设备（电气、仪表）后续工作由投标人进行电气、仪表接地线连接工作，不含接地极的制作及安装。

（6）提供电气系统图，一、二次原理图 。

（7）自控系统的编程调试。

（8）稳定池、高效沉淀池区域内电缆桥架。

（9）加药间内，控制柜至现场设备的电机电源和操作箱控制线的相关电缆。

备注：以下电气供货、安装、调试不在工艺包工程范围：

1、上级配电室（低压配电柜及PLC柜）出线电缆（电源及光纤电缆）至工艺包各设备控制柜（进线柜或操作箱）上端电缆（电源）、保护管、穿线管、电缆敷设。

2、工艺包低压配电柜及PLC柜出线（到高密池、反应器、稳定池等现场设备的电机电源和外控箱控制线以及其它设备的相关电缆）敷设。

3、界区内的建筑照明、建筑通风、建筑防雷接地等建筑电气工程。

      - 主要工艺设备清单

设备清单详见末节-工艺设备清单表。

★备注：投标人供货范围包括工艺包供货范围内的工艺、电气、自控及其他配套设备及辅材均由工艺包厂家负责提供。

    - 工艺技术要求

本章节技术性能要求仅适用于催化氧化工艺相关的设备、药剂投加系统和与之配套的电气自控系统。

★芬顿高级催化氧化系统为性能招标，投标人必须对其所提供的设备工艺性能、质量和规范中所要求的技术性能负责。投标人所投的芬顿高级催化氧化系统必须由专业制造商制造供应并满足本招标文件对制造商的明确要求。

投标人必须提供足以使本工程厂内设备联动运行的设备和附件、软件，确保功能的实现。投标人负责芬顿高级催化氧化系统设备的现场组装，设备、管道的安装、调试、试运行、竣工验收、人员培训、售后服务、质保期服务等。

      - 工艺描述

结合本工程的特点，采用催化氧化工艺进行处理，使出水主要污染物指标满足COD≤50mg/L（总排口），且重金属破络合，重金属达标工艺路线如下：

高效催化氧化反应器

后反应池

出水至沉淀池

FeSO4 、H2O2

液碱

空气

中间提升泵房来水

      - 工艺系统设计

（1）设备介绍：

催化氧化反应器是一种高效且应用广泛的水处理设备，其外形简洁、操作方便，被广泛运用于皮革、制药、煤化工、发酵类等工业废水的处理项目，进行车间难降解废水的预处理或深度处理。

本项目提供的催化氧化反应器技术在传统化学催化氧化技术上升级改造而成的且拥有完全自主知识产权的新型水处理技术，其具有适用领域广泛、降解程度彻底、操作难度低、经济节约等特点。催化氧化反应器全体采用2205不锈钢设计制造，内部衬玻璃钢，相关材料及制作工艺完全符合国家规定。

（2）工艺原理：

高新催化氧化反应器技术投加相对较少的Fe2+和H2O2，利用多金属催化剂载体等特殊材料产生的催化条件并控制相关反应条件，来完成常温常压下羟基自由基的调动，同时不断的将空气中的氧气溶于水中并参与链式反应；获得亲电加成生成的自由基利用溶解的氧气完成进一步的分解，大大降低了H2O2的消耗量，同时对反应条件的控制减少酸碱调节，从而使能耗和成本大大降低。

（3）工艺流程描述：

催化氧化工艺系统集成（工艺包）主要由催化氧化反应器单元、后反应池单元、配套药剂制备/储存/投加单元（可由非标厂家提供加药设备），以及与之配套的自控系统、在线检测仪器仪表系统组成。

1）催化氧化反应器单元

废水经泵提升进入催化氧化反应器，反应装置按使用说明接入鼓风曝气和投加药剂，废水在其中与催化剂、FeSO4、H2O2混合后，通过诱发、催化和协同反应，完成常温常压下羟基自由基的调动，氧化污水中生化难降解COD、破重金属络合。

反应器进口安装电磁流量计显示流量，以调节、控制每台反应器进水量，保证出水水质均匀、稳定；

硫酸亚铁、双氧水投加量与进水污染物浓度和出水指标相关。

2）后反应池单元

催化氧化反应器出水自流入后反应池，催化氧化反应装置的停留时间较短，反应剧烈，其中可能尚未反应完全的催化剂和氧化剂在后反应池中继续作用。后反应池末端投加液碱，回调废水pH 至6-9。

    - 基本要求

      - 质量控制

（1）防腐蚀

根据污水处理厂的现场环境和条件，供应商应特别注意设计图纸选择材料及防护涂层的使用。

（2）设计寿命

所有设备和材料的设计、供货应具备长寿命的特点，能够适应每天 24 小时长期的连续运行，且维修量最小。

设备的日常维护和修理工作应尽可能简单，无需高级熟练人员操作。

（3）质量控制

供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证。

      - 工艺设备的一般要求

合同设备应是新的、设计先进、工艺可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维修。

设备应适应于现场条件和污水特性下的范围内操作并能可靠地长期运行。

所有设备的供货与安装应严格地按照生产厂家的详细资料和本技术规范要求批准的设计进行。

材料的选用应考虑污水和有害气体的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电化学反应。

所有设备的供货应保证招标人不牵涉相应的知识产权纠纷。

    - 技术服务

      - 技术资料的提交

（1）供应商提供的投标阶段资料应使用国家法定单位制即国际单位制。

（2）供应商提供的所有产品说明及图纸均采用中文。

（3）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容全面、准确、一致，满足工程要求。

（4）供应商资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

      - 资料内容

中标后需提供的资料（含CAD电子版）应包括，但不限于以下内容：

（1）复合催化氧化工艺包相关设备、阀门、管道等整个工艺流程详图和总体布置图；

（2）各设备电气控制箱的接线图及控制原理图；

（3）自控平面布置图，自控系统设备表及电缆表；

（4）在设备安装时对土建基础、预埋件的专门要求；

（5）合同所供单元成套设备及管线的建议的平面、剖面布置图（即土建导图）。

（6）设备及材料清单。

      - 交付进度

供应商在合同签订后根据要求提供 PID 流程图、优化后的详细图纸（含平面、剖面、系统、主要设备及材料表等），满足采购人土建工程施工要求的管接口方位图、设备基础条件资料、电负荷、工艺用气等资料。

    - 技术服务

      - 技术培训

供应商应负责对现场操作人员、维修人员进行技术培训，详细讲解操作规程、货物性能及有关注意事项等，使操作管理及维护人员掌握设备操作，保证设备正常运行并能较为熟练地排除设备的一般故障。

      - 安装、调试

a）供应商应对其提供的系统内的设备进行安装，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试以及配合整套系统的联动试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。

b）供应商在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责对安装、调试全过程的工作。

c）采购人在设备安装前7个日历日通知供应商，相关人员应按要求时间到达现场。

在完成设备安装工作后，经技术检验合格，并由采购人验收，供应商应派遣有丰富实践经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行的指导工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，供应商应全权负责消除差错直到采购人满意。

      - 售后服务

售后服务：在使用过程中如出现质量问题，在接到采购人通知（电话或传真）后，保证服务人员在2小时内对买方提出的问题给予答复，

如需要24小时内派专业维修人员到达现场，并及时采取有效的维修措施，直至解决问题为止。

提供终身技术服务。

      - 验收

供应商在货物到达现场后，应按产品技术标准规定核对货物包装、数量、牌子型号等，并做好相应记录且双方签字确认。

货物安装调试（包括整机性能测试）过程，供应商应作详细安装调试的记录。安装调试结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，调试记录应真实。

经安装调试初步验收后，设备稳定运行1个月后，由供应商向采购人提出验收申请，由采购人组织相关部门进行最终验收：首先进行现场货物验收，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件，通过最终验收。

    - 其它要求

      - 质保期

（1）催化氧化反应器及高效填料质保期为10年，其他设备质保期为24个月（质保期自项目竣工日算起）。

（2）自竣工日起设备进入质保期，在此期间发生非买方人为因素造成的设备故障，供货商将免费维修。

      - 产品运输、保险及保管

（1）供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

  - MBBR工艺系统

本设备招标为工艺性能包招标，投标人应结合自身设备型号进行选型，提供满足技术要求和性能要求的设备。投标人应提供全套的，可稳定运行、通过验收的性能包。

投标人应提供设备供货、安装、调试、性能测试及售后、质保服务等。所有设备具备标准化的外观，提供安装调试、维修等售后服务以及备品备件，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

招标范围提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关国家标准和规范的条文，投标人应根据招标文件的要求，提供高效、经济、合格的设备及其附属设备设施，并满足相应的国家标准和规范。

本技术文件所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标人有责任配合招标人进行工程设计，包括应招标人要求参加工程及设计联络会。

MBBR池系统采用工艺性能包，投标人应保证整个系统在设计工况内的可靠运行，完成合同所需设备的供货、安装、调试、性能测试、保修及工艺系统设计、施工过程中的相关技术服务等工作。

    - 设计描述

本节规定了MBBR工艺包成套设备的参数、性能等方面的技术要求。投标人应根据土建设计、水质特点、进水水质、出水要求、气象环境条件及技术管理水平、工程地质等因素，综合考虑确定本工程的工艺设计参数。

### 设计水量

设计规模：1万m3/d，Kz=1.20

    - 供货范围

投标人须对本工程的处理工艺进行充分的理解，所选用的机械设备必须能满足工艺使用的要求。MBBR池主要工艺系统组成部分及供货范围为MBBR池系统外墙范围以内的工艺设备、电气及自控设备和所供设备的备品备件，包括电控系统、工艺管道、阀门、弯头、三通等主材、辅材和安装等，不论本文件是否指明，保证设备正常运转所必需的设备也在投标人的供货范围内。

1）具体供货范围：

（1）MBBR池内所有工艺设备供货范围包括（但不限于）：MBBR池推流器、进出水拦截系统、配套穿孔曝气系统、悬浮填料及系统配套的管道、管件、闸门、阀门等。

（2）工艺包内配套电控系统：控制柜，电缆桥架等安装附件等，配套的电气设备的技术指标应满足电气设备技术规范中相关条款的要求。

（3）工艺包内配套自控设备：仪表主要包括ORP/PH 检测仪，DO 检测仪，硝态氮仪系统，自带控制系统应满足自控仪表设备技术规范中相关条款的要求。

（4）工艺包构筑物内工艺管道（包括污水工艺管道、空气管道等）及配套阀门、弯头、三通等主材、辅材和安装。

（5）附件、专用工具

以上发生的费用投标人均应在投标书中单独列出并应包括在投标总价中。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件及投标人的制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2）非供货范围边界

不含混凝土材料和浇筑；不含总进、出水管及配套阀门、软接头等主材、辅材和安装。

### 供货清单

详见附件-工艺设备清单表。

★说明：上述清单为MBBR池工艺包的基本清单，包含不限于上述内容，供货商应提供系统内满足出水达标功能需要的所有工艺、电气、自控仪表及其附属设备、材料、配件等，设备按技术规格其他设备要求执行。

★除生物膜悬浮载体数量不得少于招标文件数量，其他设备可根据工艺制造商方案酌情优化，优化方案优化需得到设计院及采购方的认可。

    - ★性能考核与质保

水质去除能力考核

COD去除能力 20mg/L，氨氮去除能力4mg/L。进MBBR池COD为70 mg/L，氨氮为9mg/L，出MBBR池COD低于50 mg/L，氨氮低于5mg/L，均达一级A标准（水温≥12℃时）。

★上述出水水质必须达到。鉴于MBBR填料的材质重要性，本项目填料定性为进口HDPE原料制造，并进行改性，便于本项目污水细菌附着，制造商、投标人中标后提供相关证明。

    - 工艺技术要求总则

（1）本技术规范书适用污水处理厂生物处理系统MBBR系统设备的功能设计、结构、性能、安装和设备调试等方面的技术要求。供方所提供服务为供货。

（2）本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。还应满足国家有关安全、环保等强制性标准。

（3）卖方应选用高性能和高质量的设备，所采用的工艺必须是技术先进、经过实践证明是成熟可靠的，所选系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。

（4）设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，招标方不承担有关设备专利的一切责任。

（5）本规范书所使用的标准如与卖方执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

（6）卖方保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准要求的高质量产品及其相应服务。

（7）在合同签定之后，按照本规范书的要求，卖方应在规定的时间内提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等标准清单给买方，供买方确认。

（8）如果卖方对本规范书中的条文有异议或对其制造标准有不同见解，应以书面形式提出并做详细说明。如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么买方可认为卖方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

（9）技术规范规定的所有费用均包含在设备报价费用内，不再另行增加费用。

    - 技术要求

      - 总述

MBBR池内设备是一套完整的处理系统，该工艺包应能够有效的达到或提高生物池的处理能力。投标人应提供包括MBBR池内生物填料、载体拦截装置及MBBR池内穿孔曝气系统（包括支管阀门以下的所有的管道、管件、固定支架等），投标人提供以上设备的供货、安装、调试和培训。投标人需根据生物池的技术条件及标书要求，对整个生化池处理系统的设计进行综合评估和优化，确保生物处理系统运行稳定。

      - 悬浮填料性能参数

（1）生化池填料型式应为流化填料，不需要任何支架或其他的固定方式，可自由地分布在池体内。填料正常运行时悬浮于水中，能生长有效的微生物膜以确保运行效果。长时间浸泡于水中稳定不分解，亦不对微生物产生毒害作用。

（2）填料的物理性能要求：

填料外形结构为圆柱形，标称直径：25mm；填料的标称长度：10mm；填料的材料：高密度聚乙烯(HDPE)。

生物填料比重：≧0.97。

生物填料的有效比表面积≧800m2/m3（填料）

生物填料使用寿命至少保证15年。

生物填料应有可靠的质量保证，应分袋包装，以便运输和填充到生化池内。

（3）生物填料需要有抗老化措施，使用寿命不小于15年。

      - MBBR穿孔曝气系统性能参数

MBBR曝气系统的功能为充氧以及使填料处于流化状态，曝气器应有较高的氧转移效率和较好的搅动效果，保证提供生化反应所需的充足氧量，并使填料处于流化状态。

MBBR曝气系统采用UPVC工业管材质或ABS材质，使用寿命应不低于15年。穿孔曝气管的管内空气流速不得大于5m/s。MBBR曝气系统需布气均匀并防止堵塞。穿孔曝气系统需采用多排气孔设计，下部采用开口结构，确保曝气管中的积泥能自动排出。

MBBR在实际运行中，可能会发生一段时间停止供气的情况，此时池中的污泥会发生沉降并将曝气管覆盖，曝气管的设计应能保证在重新供气时，曝气管系统不会发生堵塞的现象。

MBBR内曝气管支架的设计上应具有足够的锚固力及抗腐蚀性；并应保证曝气系统安装后的水平度小于2mm。

池底空气管的形式及布置方式工艺包制造商细化设计。

中标后卖方调整的工艺设计必须得到设计单位的确认。

      - MBBR载体拦截装置性能参数

投标人须提供填料拦截筛网的面积、材质、厚度、开孔率、孔径等及安装示意图。拦截筛网的数量、长度和开孔率需要满足过水截面积的需要，确保筛网上游不会产生水位落差和雍水现象。投标人需要设计和复核拦截筛网的设置位置和水流状态确保筛网处不会引起填料堆积。

所有固定件、压块均选用与筛网相同材质，安装固定采用不锈钢SS316螺栓。拦截网采用316L材质。

防止生物填料流失，同时保证拦截筛网不堵塞，拦截筛网为钢板打孔，孔径大小由投标人根据生物填料的外形尺寸而定，投标人需保证该装置良好运行。拦截筛网面积由投标人核算并保证工艺设计的正确性，但不得小于设计的总过水面积。出水装置没有可动部件，不易磨损。拦截装置的下部须设置防止填料堆积或堵塞的穿孔曝气管（气刀）。

      - 服务

对施工人员进行产品说明书、产品性能参数、试验方法等进行必要的培训提供完整的安装方案，确保受训人员具备全部技能来满足设备的安装、检测、维护等综合技术。

      - 备品备件

供货商应提供随机备品备件和专用工具以及政策运转三年所需备品备件的详细清单，由招标人审查确定。

      - 其它要求

制作填料的原料应使用高纯度HDPE，原料为进口，不能使用或掺杂二料（回收料）,供货时随机进行抽样检测，如查出掺杂二料（回收料），则该批次填料全为不合格产品，没收该批次全部填料，同时按违约条款进行处罚。

- 电气技术要求

  - 总则

★投标人必须充分认识到本标电气设备与工艺设备存在必然的联系，工艺设备的确定或更改，包括工艺设备起动方式，是否调速等必然引起本标供电系统及设备的相应调整，投标人必须适应上述调整并承担相应费用。并要求中标人在生产之前核对已确定工艺设备的参数，根据现场设备参数核对或调整电气图纸中相关参数。如电气设备清单不在本次招标清单内的，则无需提供该设备（工艺包须系统供应）。

投标人中标后必须提交各制造商所提供工艺设备的负荷统计表，表中包括但不限于以下内容：设备电机铭牌功率，额定电流，设备数量，备用数量，起动方式，是否调速等，以备招标人及设计院复核。

设备电机功率＞25kW时必须采用软起动或变频调速。由工艺专业确定设备是否采用变频调速控制。

设备需考虑多地控制（现场、MCC、远程），现场优先级最高并根据具体情况设置现场控制箱或按钮箱。

    - 投标人的基本职责

1、投标人应有能力提供本标书需要的全部电气系统及其他附属方面的设备（包括附件、配件、备件、软件），有能力安排组织国内及引进设备的供货，确保设备符合本技术规格书的标准和设计图说的要求。投标人应该有能力完成本标书范围内的电气设备的安装、调试及所附带的全部工作，并配合安装单位完成除本标书范围，但与本标书电气系统衔接部分的指导安装、调试及所附带的全部工作。

中标人提供的设备需满足设计和标书的要求，但根据厂商的供货规格需要增加设备，中标人不得因此追加费用，且增加的设备不得突破设计中已经明确的土建要求和空间要求。

2、投标人应该保证提供的设备均为近期生产的、经过严格检验出厂的合格产品。能够对产品的出厂包装、防腐、运输安全负责，能够调度设备制造商共同参加设备的交货验收、设备的安装、试车、送电运转等全过程，自始至终向买方负责。

3、投标人必须对本工程的招标文件内容有充分认识，并且在选择设备制造商和设备供货时适应工程既定的要求。

4、投标人必须对自己应该提供设备的供货范围有明确认识。分清与买方、与设备安装及其它承包商分工的界定。具体安装时，应通过协商对各构（建）筑物逐一落实。发生不同意见，由买方裁定处理办法。

5、投标人应该注意到本工程的特殊性。买方认为主要电气设备的元器件，如0.4kV断路器、变频器、软起动器、控制、监测与保护元器件等应选用具有国内外先进水平的设备，以保证本工程达到当代先进水平的目标。

6、投标人必须认同自验收完毕之日起二十四个月之内为保证期。在保证期内，投标人应对各设备进行保养并实施不少于两次的整体检查。保证期间如在正常操作情况下，任何机件因投标人设计不当、材质缺陷、制造缺陷等因素而发生故障时，投标人应在接到通知后毫不拖延地负责修复以保证恢复运转。如投标人未在规定的期限内修复，招标人有权自行处理，其费用由投标人负责赔偿且承担修复期内造成的损失，不得存在异议。

7、投标人应负责所有设备经过试验达到合格和满意的运转效果，并得到买方和电力主管部门的认可。

8、投标人还应依照过去的工作、类似工程惯例及工程实践经验，提供技术规范或图纸中没有提到的，但为完成本工程及使其正常运行所必须的所有的材料、劳力、备件、样品、工具、设备和服务等，应包含在报价中，不得中标后追加费用。

9、投标人递交其有效投标文件的行为，应被视为已经对投标文件中所提供的设备和设施在生产上的连续性进行了合理的预期，并采取了必要的行动，以使一旦某种设备或材料在实际上不能提供时，能够提供在各项功能和性能上全面不低于原设备或材料的替代设备或材料。招标人有权拒绝任何在功能和性能上低于原设备或材料的替代设备或材料，或者任何在费用上高于原设备的或材料的替代设备或材料。

10、投标人递交其有效投标文件的行为，应被视为已经对本技术规范进行了深入的理解，且充分领会了本技术规范中所提到的工程整体、分系统、设备、材料等所需满足的功能和性能要求，对可能的工程优化方案进行了合理的预期，并采取了必要的行动，以使其在中标后，能立即提出可行的、合理的优化方案。招标人有权拒绝任何在功能和性能上低于原方案的替代方案，或者任何在费用上高于原方案的替代方案。

11、投标人所提供的软件应为取得制造商授权许可的正版软件，且该软件的被授权许可人为本工程的招标人。软件应为正式版，不得为试用版，软件的授权使用期限应为可无限期使用。这些软件为招标人的财产。

12、投标人选用的设备互相之间必须完全兼容。由于投标人选择的设备不当引起的兼容性问题而造成的费用应视为投标人的投标报价中。

13、各类设备附件，未明确的机箱、设备基础、支架、立柱、防雷模块等内容均含在范围内，不单独报价，视为已包含在总投标报价中。

    - 设备选型原则

投标人在设备选型时，应该充分领会下列原则，认真响应。

1、投标人投标时要充分了解土建结构特征和工程进展情况，熟悉标书规定的设备选型原则和设计要求。投标人应满足工程的总体安排，避免负面影响，尤其是对土建工程的影响。如果由此引起工程返工和设计变更，应由投标人承担责任。

2、买方认为，投标书中应该用中文对主要设备的工作机理作详细描述，对为本工程作的选型设计计算作清楚交代，对设备的技术特点和保证运行效果作明确说明，充分显示投标人的技术水平。

    - 投标人具体的工作范围

投标人应提供本标书范围内满足工艺运行所需的全部配电系统、保护系统等设备并负责安装。具体范围：配电室内以投标人提供的进线柜上级变压器低压端为界，以下所有工艺设备配电系统（含封闭母线）；车间内所有现场设备（包括按钮箱、控制箱等），配电柜至设备间电缆、桥架、保护管，设备接地、等电位系统 等设备及安装。

凡为达到污水厂稳定运行目的所需本招标范围的电气设备、材料虽未详尽列出，但仍应包括在各项设备中，投标人不得借故予以变更或要求增加费用。投标人应在无追加费用的条件下，完善承包的工作内容，高质量的完成整个承包工作。

投标人应保证提供的设备和系统符合买方工程进度的安排，满足现场的实际土建条件。

投标人提供的全部设备和软件、程序应该是完整的并经过买方的审核。全部设备样本、图纸、程序清单等资料提交买方直至最终版本。软件、程序应该以电子文件的形式提供，并且不得以任何形式加密，保证招标人可以在不受任何制约的条件下使用提供给本工程的相关软件及程序。

1、设计联络内容

A、落实设备生产制造商，确认设备规格型号。

B、考察设备制造商和设备应用情况，确认设备满足要求并能够在该项目中正确使用；考察并确认投标人有能力完成各个系统的全部工作。

C、与招标人和设计单位进一步核实变配电系统的形式、数量、参数和各个工艺环节的供配电方式，并得到招标人和设计单位的确认。

D、明确该项目中除本包外成套工艺设备的电控系统的供货范围，进一步明确投标人、制造商的责任范围。由投标人提供各系统的接口并得到招标人的确认。

E、由投标人向招标人和设计单位提交图纸、说明、样本、程序等资料，相互确认直至最终有效版本。

F、投标人向招标人了解工程进度安排和设备安装地的实际条件，商讨并制定方案以便充分适应。

G、协商解决现场实际问题和未尽事宜。

2、提交资料

资料包括但不限于：

各类开关柜、元器件、系统的详细样本；适合本工程的二次方案图；系统控制单元的接线原理图等。

3、检验和准备

设备安装之前，必须接受损伤、缺陷、完整性和操作运转等方面的检验。投标人应负责这些检验的准备工作和确认其是否完成。

应向招标人通告任何设备或材料的受损情况。受损物品的修复工作必须在取得招标人认可后才能进行。

4、现场试验

现场试验以运行试验为主，主要包括单机（台）调试、组柜调试、传动调试、系统联调等内容。

试验方案可在试验前由投标人与招标人讨论确定。试验应在招标人现场见证条件下，由投标人负责进行。

投标人应提交有制造厂的工程技术人员签字，证明设备的各项试验符合要求，可以投入运转的证明书。

5、操作及维修保养手册

作为最终验收的条件之一，承包者应提供完整的操作及维修保养手册。该手册在设备到货验收时交付。

    - 投标人提供的资料

投标人对所提供的设备应提交详细的资料，以确认投标人所提供的设备是否满足技术规格书的要求。

授予合同之后投标人应提供如下资料：

（1）投标人提供的所有设备的单线图和控制保护原理图；

（2）单元设备图纸；

（3）端子排图及柜间连线图；

（4）每个单元设备所能承受的短路电流；

（5）操作描述；

（6）安装指导；

（7）维修指导；

（8）测试报告；

（9）颜色选择；

（10）所有控制箱（台）盘面示意图。

  - 参考标准

产品性能标书中无特殊说明或要求时，低压开关柜及主要电气元件应满足中国有关部级以上标准（包括部级标准）或IEC标准以及现行规范。

GB156：标准电压

GB1207：电压互感器

GB1208：电流互感器

GB4208：机壳提供的保护等级

GB11920：供电站及变电站电气部件中心控制设备通用规范

GB16836：测量继电器及保护设备安全设计通用要求

GB/T7261：继电器和继电器保护装置基本测试方法 IEC60529：外壳防护等

  - 0.4kV开关柜

0.4kV开关柜用于系统电压为1kV且中性点接地的网络中，故障短路电流50kA，安装在室内的低压开关柜，外壳防护等级IP4X，遵照下列标准：

GB 156《标准电压》

GB 4208《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 14048.1《低压断路器设备和控制设备》总则》

GB/T 14048.2《低压断路器设备和控制设备》低压断路器》

GB/T 14048.3《低压断路器设备和控制设备》低压断路器、隔离器、隔离断路器及熔断器组合电器》

GB/T 14048.4《低压断路器设备和控制设备》低压机电式接触器和电动机启动器

GB 7947《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB 7251.1《低压成套断路器设备和控制设备》第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》

GB 7251.2《低压成套断路器设备和控制设备》第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

GB 7251.3《低压成套断路器设备和控制设备》第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》

JB/T 9661《低压抽出式成套断路器设备》

JB 4012《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》

GB/T 4207《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB 13539《低压熔断器》

GB 1207《电压互感器》

GB 1208《电流互感器》

GB 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB/T 7261《继电器及装置基本试验方法》

GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》

GB/T 17626.3《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T 17626.4《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》

JB/T5877《低压固定封闭式成套开关设备》

IEC61641《封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则》

GB/T 13729《远动终端通用技术条件》

GB/T 15153《远动设备及系统》

DL/T 721《配电网自动化系统远方终端》

    - 一般性说明

0.4kV开关柜为封闭式户内成套设备，其功能向污水厂内低压用电设备供电。为保证用电设备安全、可靠、连续地运行，要求提供的开关柜满足其环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、单元配置灵活、便于安装和维护等性能指标，且柜体使用年限不得低于30年。由制造厂家负责完成低压柜内的所有的电气和机械连接，并用结构部件完整地组装在一起。

低压柜供货商应考虑进线开关柜与封闭母线的连接，预留必要的接口和安装固定附件，配合、安装单位完成安装和必要的调试和试验直到验收合格为止，以上部分应包含在报价内，不得增加费用。

★低压开关柜采用固定分隔式和抽屉式两种组合方式配置。馈线回路、直接启动回路采用抽屉式，其余低压回路（进线、母联、变频、软启）采用固定分隔式结构。技术规格应参照或相当于MNS的国产柜的技术水平及以上。低压开关柜及柜内元器件和材料应选用体积小、低损耗、低噪音、防潮、无自爆、低烟、无卤、阻燃或不燃的定型产品。

同功率直启电机应设一个完整回路备用抽屉。（断路器、交流接触器、热继电器、电流互感器等），大功率电机回路备用开关。

开关柜出线方式为后出线，后出线柜出线应同时满足上出线及下出线的需要。

低压开关柜为柜式结构，柜架的外型参考尺寸如下：

宽：根据需要确定、深：1000mm、高：2200mm

投标人根据投标产品的标准方案提供各种柜型尺寸，并按照规范在给定的设备房内合理地布置，优先采用小型化产品。

进线柜应设置具有防雷及防浪涌通过电压的电涌保护器。

对进出建筑物的交流电源线应根据导线所通过的防雷保护区和不同的供电方式（如：TN、TT、单相），在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器（或组合）：

a.1当电源线从LPZ0A区进入LPZ1区时，防雷器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

雷电冲击电流  Iimp：12.5KA （10/350μs）

电压保护级别  Up：≤2.5KV

响应时间  tA：≤100ns

a.2当电源线从LPZ0B区进入LPZ1区时，防雷器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

最大放电电流  I：40KA  （8/20μs）

电压保护级别  Up ：≤2.5KV （40KA，8/20μs）

响应时间 tA：  ≤25ns

a.3对从LPZ0区进入LPZ1区的各类现场总线和4~20mA模拟量等信号电缆，必须对电缆两端的电气设备分别安装达到如下指标要求的防雷器：

冲击通流容量  Isn：20KA （8/20μs）

响应时间 tA：   ≤1ns

低压开关柜及柜内元器件应满足国标对电磁兼容性的相关要求，并提供相关试验报告。

为防止电涌保护器短路失效故障引发本体起火，须配置后备保护装置。该后备保护装置应能耐受安装电路SPD的Imax或Iimp或Uoc冲击电流不断开，并且能够分断SPD安装电路的最大预期短路电流，保证在发生浪涌时后备保护开关不误动作，同时，在电源出现暂态过电压或SPD出现大于3A的漏电流时能够瞬时断开。为保证正确匹配，电涌保护器与后备保护装置的配合关系应经过试验验证，需提供测试报告。

    - 主要电气参数

A、系统参数

低压配电系统采用三相四线配电系统和TN-S接地保护系统。系统参数见下表：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电·系统方式 | TN-S（独立的N线和PE线） |
| 2 | 母线电压 | AC 400V |
| 3 | 系统电压 | AC 380/220V |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |
| 5 | 系统接地方式 | 中性点直接接地 |

B、开关柜分类

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馈线柜 | 分配电能 |
| 2 | 变屏柜 | 控制变频调速电机控制柜 |
| 3 | 软启动柜 | 控制工频电机控制柜 |

C、开关柜基本技术参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定冲击耐受电压 | ≥8 kV |
| 2 | 电气间隙 | ≥10 mm |
| 3 | 爬电距离 | ≥12 mm |
| 4 | 隔离距离 | 应符合JB4012《低压空气式隔离器断路器、隔离断路器及熔断器组合电源》的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。 |
| 5 | 工频耐压水平 | 2.5kV 50HZ 1分钟 |
| 6 | 温升 | 按IEC947-1、GB 7251.1-1997中的规定 |
| 7 | 外壳防护等级 | IP4X |
| 8 | 内部防护等级 | IP2X |

D、主要电气参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 690V |
| 2 | 额定绝缘电压 | 1000V |
| 3 | 水平母线额定短时耐受电流（1s ） | 85kA |
| 4 | 水平母线额定峰值耐受电流 | 185kA |
| 5 | 垂直母线额定短时耐受电流（1s） | 65kA |
| 6 | 垂直母线短时峰值电流 | 143 kA |
| 7 | 辅助回路的额定电压： | AC220V |

母线（水平、垂直）额定电流由投标人根据具体设计在投标文件中提供，但不低于招标图纸所提供的规格参数。

E、二次回路设计

低压开关柜的二次回路设计，应符合招标人所提出的控制、保护的要求。

    - 技术要求及性能

A、主要零部件

（1）概述

a、开关柜内的主要零部件为断路器、电流互感器、接触器、熔断器、各种测量表计等，并结合图纸综合考虑。

★b、核心元器件选择优质产品，PLC、CPU、变频器、软起动

c、为满足用电负荷的调整和变化，框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型，并有宽阔的电流和时间调节范围。塑壳断路器的脱扣器整定电流及时间调节范围也具有现场调整功能。

d、为便于电气设备的维修、维护，断路器电器的连接方式满足以下要求：

①抽出式低压断路器应在开断状态下方可抽出断路器。

②抽屉单元内的断路器及其他电器连同抽屉一同抽出（主回路与二次回路均可断开）。

③插入式断路器拔出后，设备小室不得有带电体外露。

（2）低压交流框架式断路器

低压交流框架式断路器应符合图纸要求和下列主要技术要求：

a、满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能要求。额定电压Ue=690V，额定绝缘电压Ui=1000V，额定冲击耐受电压Uimp=12kV。

b、交流电压415V下，空气断路器的分断能力要求如下：

额定电流2500A及以下, Ics=100%Icu ≧50Ka

额定电流2500A以上至4000A, Ics=100%Icu ≧65kA

额定电流4000A以上, Ics=100%Icu ≧85kA。

c、对空气断路器的1秒下短时耐受电流Icw(1s) 要求如下：

额定电流2500A及以下, Icw(1s) ≧50kA

额定电流2500A以上至4000A, Icw(1s) ≧65kA

额定电流4000A以上, Icw(1s) ≧85k。

d、空气断路器要求进线回路，便于现场快速信息查阅和调试；具备测量电流，电压，频率，功率因素的能力，可有线或无线通讯读出断路器动作或故障脱扣前测量的电流，电压，频率等电参量，并记录断路器脱扣前后波形的电流和电压高采样瞬时值，实现脱扣波形捕捉功能，便于故障分析和追溯；可监测谐波畸变率，实现电网电能质量提前预警。可实现实现断路器老化分析。额定电流大于250A的断路器配套电子脱扣单元并标配测量功能模块和电压互感器附件。

e、空气断路器控制单元可以百分比形式本地显示触头磨损率，实时检查断路器健康寿命状态。

f、应具有宽阔的电流和时间调节范围。投标人在投标文件中其投标产品的调节范围值，招标人确认。

g、断路器应为模块化结构设计、方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。对于不同框架等级额定电流的断路器尽量采用标准化、模块化的附件，以便运营维护和管理。

h、控制单元具有数显LCD显示屏,中文菜单显示。

i、断路器具有独立于瞬时保护，比瞬时更快分断下游短路故障，减少闪弧破坏的保护系统。

j、为便于故障分析，断路器需提供故障录波功能，可以通过软件读取故障时波形。

k、断路器的极数参见图纸。

l、低压交流框架断路器具有ZSI区域连锁功能，电气技术性能及参数见下表，厂家提供的断路器电器技术参数不应低于表中数据。

框架式断路器电气技术性能及参数表

| 框架等级额定电流（A） |  |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） |  |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| 额定工作电压（V） |  |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（V） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲击耐压水平（V） |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 极数 |  |  | 3（4） | 3（4） | 3（4） | 3（4） | 3（4） | 3（4） | 3（4） | 3（4） |
| 第四极额定电流（A） |  |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| 额定极限短路分断能力Icu（kA） |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 额定使用短路分断能力 Ics（kA） |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 额定关合短路电流（kA峰值） |  |  | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 额定短时耐受电流Icw（kA）1秒 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 分断时间（ms） |  |  | ≤35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间（ms） |  |  | ≤80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械寿命（CO循环）´1000 |  | 有维护 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 免维护电气寿命（CO循环）´1000 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 安装型式 |  |  | 抽出式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应配部件 | 电动操作机构 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作计数器 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助触头 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闭锁装置 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能监控单元 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |

（3）低压交流塑壳式断路器

塑壳式断路器应符合下列主要技术要求：

a、满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。

b、塑壳断路器额定工作电压Ue=690V，额定绝缘电压Ui=800V，额定冲击耐受电压Uimp=8kV，在400～415V电压下，塑壳式断路器短路分断能力应该满足Ics=Icu≥36kA（415V时）。

c、断路器采用模块化设计，可以通过增加/更新模块实现遥信，遥控，遥测功能，为将来数字化改造留下空间，塑壳式断路器应为双断点的限流型产品，以减小短路故障对系统的冲击。

d、当采用固定抽出式安装时，其二次回路亦应具有插接式整体连接装置。

e、电动机出线回路应选用有电动机保护特性的塑壳断路器。

f、塑壳断路器全系列250A以上采用带LSI三段保护电子式脱扣单元，且三段保护能同时投入，要求过载保护和短路保护均可现场可调，长延时电流Ir=0.4-1In可调; 长延时时间Tr: 0.5-16s(6Ir)可调; 短延时电流Isd=1.5-10Ir可调 ; 短延时保护时间Tsd=0-0.4s可调; 瞬时保护电流Ii=2-10In可调。对于部分电动机保护回路，单相接地灵敏度不满足要求的，需装设零序电流继电器，剩余脱扣电流30mA~1A可调。塑壳断路器全系列250A及以下时，采用热磁或电子脱扣器；为了适应负载的变化，需要所有的过载保护和短路保护均现场可调。电子式断路器可选ZSI区域连锁功能和高瞬保护。

g、低压交流塑壳式断路器的电气技术性能及参数见下表。

| 框架等级额定电流Inm （A） |  |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流In |  |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 额定工作电压U（AC V） |  |  | 690 |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压Ui（AC V） |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 冲击耐受电压Uimp（AC V） |  |  | 8000 |  |  |  |  |
| 极数 |  |  | 3P、4P |  |  |  |  |
| 额定极限短路分断能力Icu （kA rms） |  |  | 50 65 | 50 65 | 50 65 | 50 65 | 50 65 |
| 免维护循环操作寿命 |  | 机械寿命 | ≥25000 | ≥25000 | ≥20000 | ≥15000 | ≥15000 |
|  |  | 电气寿命 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥6000 | ≥4000 |
| 可配附件 | 分励脱扣器 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 辅助触点 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 报警触头 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 接地故障保护模块 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电动操作机构 |  | √ | √ | √ | √ | √ |

（4）电流互感器

系统额定电压：380V/220V

额定一次侧电流：参见图纸。

额定二次侧电流：5A

准确度等级：0.5（低压智能仪表及测量）

电流互感器的变比选择，宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时，最大负荷电流在电流互感器一次侧额定电流的70～100%处，并留有适当的过负荷裕度。

（5）接触器、热继电器

接触器、热继电器要求选用与断路器相同优质产品下同等级产品。

a、接触器、热继电器应按IEC158标准设计与制造，并符合每台配电箱的操作要求。

b、接触器由磁系统、触头系统、灭弧罩、辅助触头、转轴、底座等部分组成。主触头及辅助触头均为双断点式，材料选用银氧化镉（Ag-CdO）具有较高的抗熔焊和耐磨损的性能。带灭弧罩。磁系统装有迎击式缓冲装置。

c、接触器与热继电器组成磁起动器，以保护电机可能发生的过负荷。热继电器为三相双金属片式，具有过载与断相保护，温度补偿，自由脱扣式的复位按钮。热继电器动作后的复位具有“手动”“自动”两种功能和动作指示。

d、接触器与热继电器组成的控制回路应有单独的熔断器保护。

e、对于软启动器回路的热继电器应采用30级电子型热继电器，并具有延时功能，时间可调。

（6）多功能电力仪表

本工程全厂配置电力监控系统，因此安装在低压开关柜内的多功能仪表需满足以下基本要求：

1）400V配电系统所有回路均一对一配置多功能电力仪表。

2）测量参数：全电气参数测量，包括电流、电压、有功、无功、频率、谐波畸变率、最大值、最小值等，具有多种报警功能。功率、功率因数、频率精度0.5级，有功电能精度不小于0.5S级。

3）标准Modbus协议 RS-485 通讯接口，支持抗反光宽视角LCD液晶屏中文显示。所有测量数据均可上传电力监控系统。

4）具有I/O功能，输入不少于6路，无源触点输入；输出不少于2路，继电器无源触点（1常开＋1常闭）。

5）中/英文菜单参数设置，智能自动校准。

6）安装方式：面板开孔安装，开孔尺寸为92*92mm。

（8）柜内其它元器件或文件

a、柜内导线、导线颜色、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

b、接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。

c、投标人在投标文件中除应提供断路器、无功自动补偿控制器、电流互感器及仪表的详细技术参数和性能外，还应提供接触器、电涌保护器等的详细技术参数和性能文件。

    - 开关柜结构

A、开关柜结构采用模数化组合的装配式结构，保证柜体结构具有良好的机械强度，柜体面板采用高质量的敷铝锌钢板，柜体的全部金属结构件都需经过防腐处理；低压配电柜的骨架和外壳板材厚度不小于2.0 mm，其中底板板材厚度不小于1.5mm。加工后剪切口应具有较强的自愈能力，不应发生腐蚀或生锈现象。

B、开关柜的结构、电器安装、电路布置必须安全可靠、操作方便、维修容易。材料应进行表面处理或采用防腐蚀材料。

C、开关柜的结构使得正常运行、监视和维护工作能安全方便地进行。维护工作包括：元件的检查和试验，故障的寻找和处理。对于额定参数相同以及结构相同的元件能互换，互换性为100%。

D、开关柜应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形，使得装在外壳上的开关、操作机构和其他元件具有它们原来的机械和电气性能。

E、开关柜内的隔室之间保证在正常操作情况下在任何一条电路上进行安全维修保养而不影响整个配电柜其它部分带电工作。

F、功能单元能安装继电保护、自动、手动操作装置。裸露的带电体应有明显的标记，柜面设必要的测量表计、控制按钮和灯光信号。

G、柜体应能方便地装设垂直分母线，保护接地及中性母排水平安装在电缆小室，母排的长度按开关柜的运输单元确定。保护接地及中性分支母线垂直安装在电缆小室内，长度与柜顶相同。PE/N排上均带模数孔，用于电缆连接。

H、柜内所有的零部件，除了符合各自的标准外，在设计时应考虑柜内运行环境不得影响各零部件的性能。

I、低压开关柜内元器件尺寸、隔室尺寸，应实现模数化。

J、开关柜的进出线采用电缆，位置可进行适当调整。

K、任何情况下一台出线断路器故障或检修，均不得对柜内其它回路产生影响。

L、抽屉的插接件要满足回路电流需要。

M、低压配电设备和控制设备的外露结构件外形应平整，所有焊接处须均匀牢靠，无裂缝、夹渣，无变形。

N、抽屉单元带有导轨和推进机构，设有运行、试验和分离位置，在这些位置上应给予明显的区别标志，且有定位机构。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可在不影响系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

O、功能单元有可靠的机械联锁。通过操作手柄控制，具有明显的运行、试验、抽出和隔离位置，并配有相应的符号标志，为加强安全防范，操作手柄定位后可加挂锁。

    - 导线及外接端子

A、端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。

B、柜内开关与出线端子之间的连接电缆的载流量必须大于该出线回路开关的定值并留有一定的裕量，不得以实际所带负载的电流进行选择。电缆的载流量按照《GB50217电力工程电缆设计规范》中说明的电缆载流量为准，并满足最大故障条件下母排或电缆不发生损害。

C、接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

D、电缆入口、盖板等应设计成在电缆正确安装好后，能够达到所规定的防触电措施和防护等级。

F、二次导线应挂锡处理。

    - 保护性接地

A、低压开关柜内要设有独立的PE接地系统，并且贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排，要能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。

B、低压开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

C、低压开关柜的抽出式开关及抽屉的金属外壳与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性。

D、保护导体应能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不能破坏。

E、保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置应能保证电器与接地极或保护导体之间的连接。

F、保护接地端子的标志应能清楚而永久性地识别。

G、整套低压柜柜门上应有过门接地线。

    - 柜内母线及绝缘导线敷设

A、低压开关柜内的主母线和配电母线均为四条并单独配置PE母排，母线材料应选导电性能高的铜材料。

B、母线上升线和下降线必须尽可能短、直。布线时，须注意使所有输出电路导线连接到母线时不受弯曲。母线、上升母线和下降母线的正常额定值，用自粘性彩色标签标明。母线支座的绝缘体须干燥。

C、低压开关柜内母线和绝缘导线截面积的选择由投标人提供。导线应为阻燃型产品，开关柜内母线截面积和断路器的选择，除了必须满足承载的电流（含预留的回路电流）并留有20%以上的裕度外，还应满足低压开关柜所承受的动稳定要求和热稳定要求、母线打孔处对母线动热稳定及载流量的影响、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的要求。同时，相母线与中性母线的截面面积相同。

D、母线采用绝缘支持件进行固定，以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

E、母线之间的连接要保证有足够和持久的接触压力，但不应使母线产生永久变形。

F、柜内所用的绝缘导线应为阻燃型，柜内一般配线应采用1.5mm2以上的绝缘导线（电流回路为2.5mm2以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。绝缘导线的额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致，绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上，应使用线夹固定在骨架或支架上，最好敷设在引线槽内。

    - 柜门、喷漆及颜色

A、柜门应开启灵活、开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

B、低压柜门板和侧板表面经静电粉末喷涂，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油处理。所有低压开关柜的颜色（暂定RAL7032色）在设计联络期间确定，颜色应均匀一致，表面应整洁美观。不得有起泡、裂纹或流痕等缺陷。

    - 柜内母线和导线的颜色和排列

A、柜内母线和导线的颜色应符合GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》的规定。柜内保护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时，也应采用这种颜色并且应贯穿导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别颜色外不允许有任何其它用途。

B、外部保护导体的接线端应标上接地符号，但是当外部保护导体与能明显识别的带有黄绿双色的内部保护导体连接时，不要求用此符号。

柜内母线的相序排列从装置正面观察应符合下表的排列：

| 类别 |  | 水平排列 | 垂直排列 | 前后排列 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | A相 | 上 | 左 | 远 | 黄 |
|  | B相 | 中 | 中 | 中 | 绿 |
|  | C相 | 下 | 右 | 近 | 红 |
|  | 中性线 中性保护线 | 最下 | 最右或最左 | 最远 | 黄绿间隔 |

    - 柜内部件的设计

为了确保操作程序以及维护时的人身安全，装置都应具备机械联锁。对于固定式部件的连接只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。

    - 测量仪表装置及继电保护装置

A、柜面设置必要的测量表计、控制按钮、转换开关和灯光信号。指示灯和按钮的颜色根据其用途按国标《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》的规定选用。

B、测量仪表及继电保护装置与带电部分保持足够的安全距离，否则应采取可靠的防护措施，以保证在带电部分不停电的情况下进行工作时，人员不致触及运行的导电体。

C、测量仪表应有可靠的防震动措施，不因低压开关柜内断路器的正常工作及故障动作时产生的震动而影响它的正常工作及性能。

D、二次回路中的熔断器、端子和其他辅助元件，应有可靠的防护措施，确保运行维护人员的安全。

E、二次回路导线应有足够的截面，以保证互感器的准确度。

    - 控制回路要求

A、进线开关、母联开关设置联锁装置（正常时母联开关为分断状态），保证在任何情况下不得三台开关同时处于合闸状态。

B、进线开关、母联开关设电动操作机构。

    - 铭牌和标记

A、铭牌

低压开关柜及断路器、操作机构、互感器、熔断器等柜内主要电气组件必须设置以下各种永久性的不易腐蚀的金属标牌：

（1）铭牌应标明商标、设备型号、主要参数（包括但不限于额定电压、额定电流、额定频率、额定动热稳定电流及时间、额定接通和分断能力、额定绝缘电压、额定冲击电压、防护等级）、编号、以及制造厂名称和制造日期等。

（2）操作控制部分，必须在适当位置放置操作手柄，断路器等的操作使用说明牌和指示牌。

（3）为了安全，必须设置防止发生危险的警告指示牌。

（4）在合适的位置上，设置需要经常润滑的各部位有关润滑的说明牌。

（5）设备铭牌的设置及大小应提交招标人确认。

（6）在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别；若装有可移开部件，在移开位置应能看清。

B、标签和标记

（1）每个开关柜、控制柜中的部件都要有一个标明该部件在装置中用途、目的的标签。

（2）所有印刷线路板都必须有型号标记，电子元件柜必须标明各线路板的品名，以利辨认原理图中的线路板。

（3）所有电气设备或部件的接线端都必须清楚地打上永久标记，所有要连接在一起的标记号必须相同，标记号码印在短套管或类似套管物上，然后套进线头，不允许用纸带。

（4）电缆及电缆芯的两端都要有标记。

（5）每台设备要有醒目的、与设计图纸相一致的设备编号。

C、铭牌文字

设备铭牌上除设备型号、制造厂名称可用英文或中英文对照书写外，设备铭牌上的其它内容，以及各种说明牌、指示牌、标签和标记均用中文书写。

  - 变频器

变频器应采用无速度传感器反馈的矢量控制技术，满足机械设备制造商的要求，在机械设备制造厂的试验台一起进行试运行，变频器的一般技术要求如下：

1）变频器在50 HZ 运行时，电压波形的崎变率小于2.5％。

2）变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，而不需特殊的变频专用电机。

3）工作环境的温度范围为-10℃~+45℃,相对湿度为95RH以下，变频器无须降容使用。机械振动峰值不大于1G。电路板必须带增强防护涂层：符合IEC/EN 60721的化学等级3C3及符合IEC/EN 60721的机械等级3S3。

4）变频器的输出端到电机的电缆最大距离为300米时，不会对电机造成损伤、减少寿命等。

5）变频器在低速时，内置冷却风扇也能保持变频器正常工作,而不需加设外置冷却风机。

6）变频器的输出频率范围为 0-320HZ，输出电压为 0-380V，并当主电源电压降至342V时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不降低额定值。

7）变频器所配置的输入输出电抗器 、滤波器及其他部件，一定要求是内置式的，保证变频器的整体性能。

8）变频器的操作控制面板达到IP65防护等级，支持中文操作，可以显示运行状态、故障代码和诊断信息。面板可以带电插拔而不会引起变频器故障。面板具有拷贝功能。

9）变频器要求可显示并记录电机的总消耗量KWhr和总运行时间。

10）变频器内置C1级EMC滤波器，满足我国政府对电气产品电磁兼容的要求。

11）变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

12）变频器必须具有变频器过流、变频器过载，中间直流过高/低，变频器温升过高，给定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、通讯故障保护的功能。

13）变频器必须具有输出短路、电机过载、电机相间 /相地短路、电机温升过高、电机缺相和接地故障保护。为了防止电机意外反向运行，变频器必须具有相序检测功能和可以选择的禁止反向运行功能。

14）额定负载时，变频器的功率因数应大于0.95。

15）变频器应至少支持3个跳跃频率，使电机能跨越诱发系统谐振的转速，使电机在整个速度范围内和可变负荷稳定运行。而且3个跳跃频率的带宽可以编程调整。

16）变频器具有2套独立可调整的加减速时间。变频器能够根据负载情况自动调整减速或停车时间，以避免直流母线电压过高导致故障停车。

17）变频器具有自动休眠功能。在系统的流量或压力到达且变动不大时，变频器按照编程要求，停止或重新起动电机运行，以降低电机损耗和节约能源。

18）配有足够的信号输入输出端，以供本身控制和I/O信号反馈或控制联锁要求之用，包括数字量、模拟量的信号。变频器具有以太网通讯接口。将电机运行的各种状态和各种故障信号送至监控系统。

19）变频器具有长电缆输出距离，不添加输出滤波器的状态下输出距离非屏蔽电缆300m，屏蔽电缆150m。

  - 软起动器

（1）能使启动的曲线平缓，尽量符合电机的启动特性曲线，使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统，减少起动电流对电网的冲击，保证电动机可靠的起动。

（2）软起动器应选用优质产品，符合标准：IEC94-4-2

CE认证，符合低压及电磁兼容性规范。

（3）环境温度：运行时0℃~+50℃

保存时-20℃~+70℃

防护等级：IP2X

调整电流：电机最大启动电流可在1.5~4或2~5倍的In调整。

启动和停止时间及初始电压应可调整。

自由停止。

软停止。

（4）内置通讯接口，符合标准通讯规约，以便向远动设备或后台机传递各种信息。可以与多种网络协议通讯：EtherNet/IP、MODBUS等。

（5）软起动器要求按照50度环境温度设计，50度时不需要降容。

（6）软起动器允许电机过频繁起动，每小时允许起动次数达到99次。

（7）软起动器要求有专门的泵控功能，具有软起、软停功能，在泵设备的应用时达到完全消除喘振的作用。

（8）软起动器要求具有增强的电机保护功能：

过载、失速、堵转、欠载、过温、缺相、相不平衡等。软启动器内置接触器旁路。

（9）具有LCD显示，参数设置方便。

（10）具有三相自平衡功能，可将输入三相电压平衡在4%以内。

（11）克服机械磨擦的超转矩启动。

（12）低速下不用调整，可获得最大转矩。转矩超过设定值或极限植时，自动调整加速斜坡。

（13）功率模块采用IGBT，开关频率高，谐波少，噪音低。

  - 动力配电箱（固定配电柜）

    - 一般要求

A、动力配电箱用于系统频率为50Hz，电压低于1kV并应按IEC439的要求设计，用于室内的防护等级为不低于IP44，材质覆铝锌板喷塑；用于室外的防护等级为不低于IP55，材质不锈钢304。动力配电箱选用与低压开关柜相同制造商产品。

B、动力配电箱按照基本参数要求组合而成，要求结构紧凑、美观，工作可靠，并留有检修、更换的余地，能方便地根据所需的各种单元线路方案进行检修。

C、动力配电箱（柜）采用固定式配电箱（柜）。

D、极数：L1、L2、L3、N、PE

E、电动机回路需在面板上安装运行指示灯、故障指示灯、电流表、运行及试验选择开关灯、开停按钮。

L、每组动力配电柜是由单个柜体组成的。

M、进线采用电缆下进线方式，在进线柜上装有进线空气断路器，合闸指示灯，跳闸指示灯，三相电流表，电压表，电压转换开关。

N、所有电机的交流接触器、热元件、变频器、潜水泵所配套的保护装置和控制回路中所需的辅助装置等均装在配电箱内。

O、配电箱上各动力出线单元均有“运行”指示灯、“跳闸”指示灯。电机有“运行”指示灯、“停止”指示灯和“故障”指示灯。

    - 箱（柜）体结构

A、箱体的框架为型钢结构，通过螺栓组合而成。侧板与门为不小于2mm厚的冷轧覆铝薄钢板制成。主母线布置在每台柜的上部隔室，出线单元的分支母线在柜后部垂直排列。

每组配电箱应有主母线隔室，隔室内有足够的空间。从前面可以操作。

动力配电箱应能承受该回路的短路故障水平。它应包括所有装置。诸如单元内的电机启动器、变频器、接触器、断路器等。

安装有变频器的控制柜前门下部开400X250mm的进风百叶窗并内置5X5mm不锈钢网，柜顶安装为配电柜散热的风机，柜底部安装电加热模块，风机及电加热模块由柜内温控器控制并具有手动开闭功能。

每个单元都应有印刷的铭牌。这个铭牌在供货过程期间就应提供。指示仪表，按钮、控制开关、指示灯应安装在控制柜的门板上。即应安装在控制柜的前面板上。开关的操作，用一个杠杆操作机构完成。

在额定电流250A及以上的电机控制回路，应有一个操作用的杠杆，便于快速安全操作。门上除装有金属铰链和锁外，使其采用工具或钥匙才能打开。还要用一个铜丝编织线使门与柜体形成电气连接。

门上应装有锁，装有设备的门不应由于重量大小而引起下垂。

每台配电箱控制柜内、外上漆。框架、门、板等在磷酸化处理后，外涂丙稀酸烤漆或静电喷涂，以便防腐。元件板、支架应平滑和耐久，颜色应经招标人同意。

B、标记

每台配电箱的功能单元、附件、终端盒应设置标记。

C、动力线

配电箱内的动力线应有供进线、出线的主回路，功能单元之间的相互联接，应根据要求采用母排或电缆并适合每个装置的额定电压、额定电流和最大故障条件。

D、母排

母排系统应符合IEC439并且全封闭在配电箱的母线隔室内。

母排应按IEC431采用刚性硬拉高导电的电解铜，母排截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，非导电连接处应有防腐措施。

母排的孔应钻的光洁，母线夹紧螺栓应用高拉伸的不锈钢。

母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。

E、中性和接地母排

配电箱内设有满足系统要求的中性母排和接地母排，母排要预先钻孔便于连接。

F、色标

配电箱内的动力线采用相色识别，颜色可以是连续的或以有规律的间隔色带及动力线两端漆50mm宽的色带。

L、配电箱的辅助导线

联接控制、保护及仪表设备的小线应为截面不小于2.5mm2的多股铜导线，绝缘耐压等级为450/750V，导线端必须带压接的接线鼻子。

柜内小线应整齐地编织夹紧，柜外小线应穿金属保护管或线槽。

所有接地小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的标记，符合IEC446标准。

配电箱内外小线必须在端子排上接口，不得使用锡焊或插件，箱内预留25%的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片。

M、端子排

端子排额定电流不小于10A，80V，每个端子排的标志应与设计图纸一致。

某些导线如果由于偶然相遇会引起断路器的合闸或分闸，则这些导线的端子排不能相邻排列，所有联接控制回路和互感器二次回路导线的端子排应有永久标志，相同断路器端子排的排列应一致。

    - 配电箱内的设备

箱内元器件技术要求同低压柜内开关及元器件要求。

安装在配电箱内的设备应根据具体用途选择，并指出在工作条件下，投标人保证的性能或性能范围。

所有设备应为新颖的、为有关种类第一流的质量，产品应由专业厂家生产，保证质量及产品的合格额定值。

所有设备在安装及运行后应有标记牌，标记牌上应说明容量、操作特性、型号及序号。

所有设备应备有可靠的安全措施以防意外及设备的损坏。

成套装置应选用统一型号的设备。

所有裸体设备应采用统一的涂层。

每相设备将从公共中性排上单独引出一根中性线。

进线及出线功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关额定值及故障短路容量，并结合所需的操作特点，配套提供辅件、联锁等。

A、隔离开关和熔丝开关

（1）开断和闭合应借助于弹簧进行手动操作，并带动相关单元在开/合位置进行联锁动作。

（2）满足设备的额定电流值并适合控制柜的总额定值。

（3）熔丝应能从熔丝安装处快速拆装。

（4）熔管应按IEC269标准设计与制造，并符合每个位置的特殊要求。

B、电气测量仪表

配电箱上的电气仪表及互感器的测量范围应保证电力设备在正常运行时，仪表指示在标度尺工作部分，按设计要求配置，应考虑短时过负荷运行时不能损坏仪表，仪表精确等级不低于0.5级。

所有仪表设备，辅件及附件应按有关IEC标准及规范制造，并经型式及常规试验。

C、电流互感器

电流互感器应按IEC185标准的有关要求进行设计及选用，并考虑到每一个装置的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流。除母联分段柜外，电流互感器应装在馈电回路侧。电流互感器是干式的，户内型贯穿式全封闭结构，有良好的绝缘性能和防潮能力，符合规定的电流比要求，其精度等级与负载应配合，满足继电保护和仪器仪表的运行要求。

正常情况下，电流互感器一次侧负荷电流应按设计要求配置，二次侧电流均为5A。

D、指示灯及按钮

1、指示灯

事故跳闸，危险红色

- 异常报警、故障指示黄色

- 开关闭合状态，运行白色

- 开关断开状态，停运绿色

- 储能完毕指示黄色

- 阀门开到位白色

- 阀门关到位绿色

按钮箱电机正常运行绿色

电机回路带电白色

- 防护等级：室内IP54，室外IP65.

2、按钮

- 事故紧急操作按钮（蘑菇头,带自锁）红色

- 正常停止，分闸及停机按钮红色

- 合闸按钮，开机按钮，起动按钮绿色

- 储能按钮白色

- 复归按钮黑色

- 防护等级: 室内IP54，室外IP65.

3、手动/关闭/自动选择开关

- 转换开关黑色

- 防护等级: 室内IP54，室外IP65.

E、转换开关

室内，干燥地方的转换开关，用带有延长操作手柄型操作器，提供一个铭牌，选择开关的位置放在就地控制箱或按钮箱上。

对于室外或室内潮湿地方用的转换开关应按IEC标准要求。

紧急“停止”按钮在运行/停止位置里有一个锁定装置，使之能锁定住。

F、联锁

提供闭锁用的联锁，在两进线和母联断路器之间按要求母联合上时，只允许一路进线闭合。

  - 制造厂试验

    - 型式试验

已经鉴定过的所有制造零件和组件的型式试验可供工程师复查和确认，即所制造的开关柜与型式试验的设备有相同的质量和标准。

    - 试验的方法与范围

所有高压开关柜、低压开关柜、动力配电箱等按国标有关规范要求，涉及的每只部件的按标准进行型式试验。

    - 常规试验

常规试验应包括但不限于：

A、视觉检查——设备质量、结构、防护等级和油漆。

B、所有手动机构、小车导轨、插头系统、门板等的机械操作。

C、所有控制、保护和监测设备的电气操作。

D、所有保护系统在预定变化范围和整定值内的模拟试验（外加电压电流）。

E、功能性试验包括模拟操作和所有自动、可编程序控制的程序试验。

F、熔断器的型式及额定值的视觉检查。

G、高压工频及直流耐压试验。

所有的试验应按照预定的程序安排进行，记录报告要由试验人员和制造厂质量控制人员签字。

    - 制造厂证书

每台高、低压开关柜、动力配电箱及有关设备最终试验和试运行以前，制造厂要提供完善的证书。

每台高、低压开关柜及有关电气设备，应运送到现场，并安装就位，同时应与电源辅助设备、控制保护和监测系统相连接，安装调试和试运转应按照预定的进度进行（调试包括单机调试和联机调试）。

投标人应派人员来现场负责安装、配合调试，直至联网正常运行为止。派遣人员的全部费用应由投标人解决。

投标人应负责对用户职工进行高、低压开关柜及有关电气设备的常规试验、操作及维修指导。

    - 其它

投标人应提供有关电气设备安装的土建条件，包括但不限于：需要开设的电缆沟、槽、预留孔的尺寸、位置、预埋管、预埋铁的尺寸位置、设备的外型尺寸、重量、操作冲击荷载，对于通风、防火、采光、温度等要求，以便于电气设备的顺利安装及正常运行和管理。

  - 统一规定

    - 配电柜

控制柜带底托，底托高度100mm；

外形尺寸: 宽×总高×深（***mm×2200mm×1000mm）；宽深为含柜门和外护板尺寸。

配电柜色卡RAL7032，柜眉如下图（示例）：

    - 按钮及指示灯颜色要求

现场按钮箱、配电柜及电控柜上信号灯颜色统一要求如下：

信号灯：

红色一一表示停止

绿色一一表示运行

黄色一一表示故障、报警

白色一一表示电源指示

按钮：

绿色一一表示合闸、启动

红色一一表示分闸、停止、急停

    - 主要电气设备代码

| 序号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AH | 中高压开关柜 |
| 2 | AA | 低压开关柜 |
| 3 | AC/CB | 现场控制柜/控制箱 |
| 4 | AD | 直流屏 |
| 5 | AP | 动力配电箱（柜） |
| 6 | APE | 应急电源箱（柜） |
| 7 | AL | 照明配电箱（柜） |
| 8 | ALE | 应急照明配电箱（柜） |
| 9 | AT | 双电源切换箱（柜） |
| 10 | OB | 现场按钮箱 |
| 11 | EH | 电加热器 |
| 12 | EP | 静电除尘器 |
| 13 | FM | 电动机综合保护器 |
| 14 | GU | 不间断电源（UPS） |
| 15 | HR | 红灯 |
| 16 | HG | 绿灯 |
| 17 | HY | 黄灯 |
| 18 | HB | 蓝灯 |
| 19 | HW | 白灯 |

注：部分系统自带电控柜（箱），根据其工艺系统可自行编制代码，不超过3位。

    - 设备编号规则

1）XXYYYa.ZZ —柜、箱位号；XX表示设备代码；YYY为本子项分号；ZZ为同类设备序号（00~99）；a 表示如果本单体内有多个工艺系统，可用a、b、c.....等区分,各包自行定义，无子系统时取消；

AA-低压开关柜

YYY—子项分号

XX—柜子编号

例如：低压柜设备编号：AA101.01—调节池1号低压配电柜

配电箱设备编号：AP101.01—调节池1号动力配电箱

2）ZZYYYaXX — 电缆所连接的现场设备位号；ZZ表示设备类型（PU为泵类，MI为搅拌器类，BL为风机类，其它设备厂家自行定义）；YY为本子项分号（同上）； XX为同类设备序号（00~99）；a 表示如果本单体内有多个工艺系统，可用a、b、c.....等区分,各包自行定义，无子系统时取消；

例如：设备编号：PU11101—粉碳高效沉淀池系1号潜水泵

PU—水泵

111—粉碳高效沉淀池

01—1号潜水泵（序号以平面图设备从北到南，从西到东排序）

    - 电缆编号规则

1）动力电缆编号： A+B-W1/Z

其中A—电缆终点：设备编号；B —电缆起点：柜（箱）编号，W1—电缆信号类型:动力电源，Z当该现场设备只有一根连接电缆时，该位省略。多于一根时用后缀区分，后缀用数字表示，自1开始。

例：PU11101+AA111.04-W1，表示潜水泵PU11101至AA111.04配电柜的动力电缆。

2）控制电缆编号： A+B-W2/Z

其中A—电缆终点：设备编号；B —电缆起点：柜（箱）编号，W1—电缆信号类型:动力电源，Z当该现场设备只有一根连接电缆时，该位省略。多于一根时用后缀区分，后缀用数字表示，自1开始。

例： PU11101+ AA111.04-W2/1，表示潜水泵PU11101按钮箱至AA111.04配电柜的控制电缆。

    - 电机

各设备配套的电机除满足工艺技术文件要求外，需满足以下要求：

1)、除特殊规定外

·电	源：380V，3ph，50Hz

·绝缘等级：F

·防护等级：室内：IP44    室外：IP55     水下：IP68

2)、如电压低于铭牌标定值的15%，电机仍须有足够的输出扭矩。

3)、当电机功率低于1.5kW 时，采用预润滑球轴承。

4)、功率大于1.5kW 的水平电机应设有耐磨轴承，并方便润滑。废油易于排出而无需拆卸电机。

5)、垂直电机应设有滚子止推轴承，用以承受由设备自重和运行所产生的轴向力。

6)、所有轴承的润滑方法应在操作维修手册中列明。

7)、所有轴承的使用寿命应不少于100000小时。

8)、在三相平衡的供电系统中，无论电机工作在任何参数和任何载荷下，其三相不平衡电流应不超过：

·3.5kW 以下：	2.5%

·3.5kW 以上：	5%

9)、如果不稳定电流不超过上述极限，投标人也必须解决不稳定电流引起的设备的振动问题。

10)、当电机转速1500rpm 时，其最大振动量应0.04mm；当电机转速3000rpm时，其最大振动量应0.03mm。

11)、电机转子应作动平衡。

12)、为了响应国家的节能政策，供货人应为机械设备配置低能耗、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因素不低于 0.8。所有极数为 2极、4极或 6极，单速封闭自扇冷式、连续工作制的一般用途电动机或一般用途防爆电动机（额定功率为0.12千瓦以上）的能效必须不低于 GB18613-2020 中的 2级能效。

所有不满足电动机能效限定值的产品禁止用于本工程。

13)、电机进线口统一采用公制螺纹（除特殊进口设备外）。

14)、所有设备的导体外壳需接地保护。

15）、变频电机要求设置冷却风扇。

16）、额定功率> 90 kW 的所有电机:在定子绕组预置3个PT100温感探头，并配套提供温度巡检仪（220V）。

17）、电动机与其他设备设计为一个整体（如泵、风机和压缩机）而不能单独进行测试时。

18）、所有要求变频调速的设备根据工艺要求判断采用变频电机。

    - 电缆、管材及桥架

（1）电缆

低压动力电缆采用YJV-0.6/1KV，电缆截面不小于2.5mm2

变频电机电缆采用BPYJVP-0.6/1KV，电缆截面不小于2.5mm2

电气控制电缆采用KVVP-0.45/0.75KV，电缆截面不小于1.5mm2

消防区及防爆区采用阻燃电缆。

（2）管材

所有动力及控制电缆穿线管材均采用热镀锌SC钢管；电缆末端采用挠性金属软管连接。

（3）桥架

动力电缆采用托盘桥架，一般环境厂房室内采用SS304不锈钢材料，颜色为不锈钢原色。加药系统等有强腐蚀性环境采用玻璃钢桥架。要求电气与自控桥架分开敷设。

- 自控技术要求

  - 总体要求

    - 自控总体要求

自控系统信号的采集和控制应覆盖本性能包内所有需控制的用电设备，设备与自控系统接口应满足本招标文件的要求，在PLC柜设置触摸屏，应能显示本柜所有监控设备的运行参数。自控系统能实现手动或无人值守自动模式，自动状态下可实现对设备的全自动控制，完全满足工艺的需求。

PLC程序禁止任何形式的加密。若涉及程序方面知识产权、专利技术等，应和建设方提前沟通协商。

PLC柜内设网管型千兆光纤环网交换机，与全厂自控系统的连接采用单模环形光纤以太网，传输速率1000M。工业以太网通讯接口必须是标准的、未经修改的，采用国家标准的工业以太网协议 TCP/IP，可与其它计算机等设备通讯。

自控供货范围

与气浮系统相关的所有仪表、PLC控制系统、UPS电源、电缆、保护管、桥架的供货、安装、接线、调试等，并预留以太网接口与上位监控系统通讯。

供货范围除设备外，还应包括与自控设备安装相关的各种附属设备，如仪表专用安装支架（仪表厂家所有能配套提供的支架均为专用支架）、取样泵、取样管线、接头及阀门等。自控设备不论本文件是否指明，为保证自控系统正常运转所必需的设备、接口，只要与工艺系统相关，均在投标人的供货、管控范围之内。

    - 投标人的自控工作范围

投标人应提供上述供货范围内的自控设备，包括所有的硬件、软件及仪表专用安装支架，并负责安装，负责自控系统的编程、调试及培训，提供设计院完整的技术导图，包括但不限于如下内容：自控仪表设备材料表、电缆表、I/O表、自控网络系统图、PLC供电图、PLC接线图、机柜图、仪表设备布置图及电缆敷设图、连锁自动控制说明等，导图中设备及电缆编号均应按照本文件中规定的统一标准进行编制。投标人应保证系统的完整性，满足工艺的运行要求。整个自控系统应实现自动化、人性化，方便运行维护。

★中标后应根据甲方的需求进行优化，费用不再增加。

    - 其它基本要求

      - 设备电源

所有 PLC设备、计算机服务器设备、通讯设备（交换机、光纤收发器等）、仪表设备等采用 UPS供电；所有用电设备的供电，均应由各配电柜经由专用断路器供给。

UPS电源要求：UPS电源输出规格为单相 220VAC±10% ，50HZ±1 Hz或24VDC。蓄电池后备时间为60分钟，由UPS对仪表设备和PLC等控制系统供电。UPS 所供电源必须完全由电池经逆变后输出，市电作为后备电池的浮充电源，UPS故障时自动转为市电旁路供电，其切换过程不能造成设备掉电。

      - 设备工作环境

室内温度：5°C ~55°C，湿度：20%~95%无冷凝

室外温度：-35°C ~65°C，湿度：5%~95%无冷凝

在某些腐蚀性环境和以上温湿度条件下，或者本技术规定为设备单独指定的工作环境条件下，所有设备必须能够正常工作，并达到技术规定所规定的寿命、可靠性和精度。

      - 防护等级

机箱设备外壳防护等级严格按照IEC529标准执行。室内地面上柜体设备等级≥IP42（PLC主机柜考虑防尘、通风、照明、除湿等）；室外地面上柜体设备等级≥IP65。

仪表的防护 安装在室外露天场所的仪表，其防护等级应不低于IP65；室外现场仪表接线箱、保温箱、接线盒的防护等级不低于 IP65。室外现场接线箱、保温箱材质均为SS304不锈钢。室内有未加盖的水池可散发出腐蚀性气体的场所，现场接线箱、保温箱材质均为耐腐蚀聚碳酸酯。

安装在水下的仪表，仪表的防护等级应选用 IP68。

      - 标准信号接口

所有控制或监测设备应采用以下信号电平：

（1）控制、监测设备的模拟量信号：4-20mA 直流电流信号；

（2）状态及报警指示数字输入信号：独立的无源触点，系统信号电平：高电平/+24VDC；低电平/0VDC

（3）控制用数字输出信号：

独立的无源触点，触点容量 220VAC，5A；

（4）室外采集信号和控制信号必须考虑信号屏蔽和防外来干扰。

（5）所有 MCC 与控制系统之间的DO信号均应采用继电器（数字量信号），AI信号采用隔离器（模拟量信号）隔离。所需的继电器和信号隔离器由卖方供货，并安装在卖方的PLC机柜或就地控制盘内。

      - 电线、电缆、电缆桥架、保护管

（1）4~20mA信号电缆原则上选用聚乙烯绝緣和聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽（1对、2对、4对、6对、8对、12对、16对）DJYPVP型计算机电缆，防火防爆区域选用阻燃型电缆，截面积根据信号传输距离在1.5~2.5mm2之间选用；仪表电源电缆及设备控制电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆（KVVP）；总线通讯时应采用RS485专用通讯总线电缆；网络通讯采用6类屏蔽双绞线。

（2）仪表槽盒、桥架材质为SS304不锈钢，在对不锈钢材质有腐蚀的厂所（如加药间）采用玻璃钢桥架。所有仪表槽盒、桥架必须加装盖板并采用卡箍+螺栓螺母的固定方法。槽盒截面积应为电缆总的实际截面积的2倍。

（3）所有电缆穿线管材均采用热镀锌SC钢管；电缆末端采用挠性金属软管连接。

（4）不同电压的仪表电缆应分开设置在不同的仪表桥架中，或在桥架中设隔板，同一根多芯电缆所传输的信号应为同类信号。

（5）至机柜间的仪表多芯电缆与现场接线箱的连接，采用电缆戈兰+导线管+桥架的方式连接；现场仪表分支信号电缆与现场接线箱、现场仪表分支信号电缆与现场仪表的连接，采用电缆戈兰+小槽盒（带盖板）的方式连接。

（6）功能及信号要求：

设备由配电柜、控制箱（柜）及电气装置来配电及控制。投标人应成套提供现场配电柜、控制箱（柜），每台配电柜、控制箱（柜）应独立完成设备组的供电、控制、保护、运行指示和报警、PLC通讯等功能，并设置必要的机电保护和设备间的电气联锁，保证设备组正常可靠运行。

配电柜、控制箱（柜）至少包含远方/就地转换开关，启动/停止按钮，急停按钮，电源、运行、停止、故障指示灯。

设备的信号通过现场PLC控制站上传至中控室，不少于如下所列信号：

1）每台设备的启动、停止，开阀、关阀、中停指令（DO）；

2）每台设备的运行信号、停止信号、故障信号、远方控制信号、阀门开关到位（DI）；

3）每台变频器频率给定，调节阀的开度给定(AO，4~20mA)；

4）每台变频器电流、频率反馈，调节阀的开度反馈（AI，4~20mA）。

  - 现场控制站设备要求

    - 概述

本节为现场控制站系统的设备一般技术规定，设备配置数量及要求见详细技术规定。

现场控制站应具有下列功能：实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数，并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。具有全自动控制或调节各类水泵、鼓风机等设备。

现场控制站应包括但不限于以下主要控制设备：

控制模块；

控制柜；

不间断电源（UPS）；

触摸屏；

交换机；

电源及信号防雷装置；

相关配套设备等等。

    - 可编程控制器

（1）总体要求

自动化控制PLC系统选用先进的、成熟的产品，保证自动化系统的稳定可靠运行。

（2）PLC系统的具体性能指标如下：

1）PLC系统由电源模块、CPU模块、通讯模块、开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、机架等模块组成。

2）所有的程序应能保持在微型存储卡。并保证在更换CPU模块时，插上此微型存储卡时，上电后新CPU就能工作，无需重新下载程序。

3）CPU的IO能力≥1000DI/O。IO模块的配置数量每种类型都至少留有20％的余量。

4）PLC编程软件符合IEC61131标准。编程软件采用中文介面、在线帮助、注释都能够支持中文，这样可以方便现场维护人员迅速掌握编程软件的使用、提高控制程序的可读性，最终保障系统的稳定运行。

5）机柜内部的继电器、端子排及机柜的安装空间也应有20%的备用量。

6）所有设备集成PLC控制器与现场PLC控制站之间采用工业以太网连接。控制系统支持以太网环网通信技术。

7）工艺设备厂商自带 PLC 应预留工业以太网接口与上位机通讯。其IP通讯地址统一设置成192.168.0.x。提供给上位SCADA平台一切监控和控制设备的数据地址和点表，注明每个地址对应的数据内容，并提供上位机参考画面、工艺流程图、设备联动控制逻辑要求。

（3）IO模块技术参数

1）数字输入模块(DI)

每个通道带诊断显示指示灯；

模块密度不大于64点；

输入电压为24V DC，

2)数字输出模块(DO)

每个通道带诊断显示指示灯；

模块密度不大于64点；

输出电压为24V DC，

3)模拟输入模块(AI)

数据变化时标功能；

模块密度8点；

模块分辨率16位；

开路检测功能；

输入过载保护功能；

共模抑制比：120db;

常模抑制比：60db;

4)模拟输出模块(AO)

输出点数：    4点、8点

输出范围：    4～20mA，

分辨率：      ≥12位或以上

转换速度：    ≤12mS/点

精度：        (25℃)≤0.06％满量程

每个输入点具有光电隔离功能

外部连接： 必须采用可拆卸

（4）控制柜

PLC 控制柜采用Rittal 或相当，柜体均配备冷却风扇及过滤网。

结构：所有箱柜必须为防虫、防尘、防潮的构造，PLC 箱柜必须采用强迫通风方式，其它在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式。控制柜带底托，底托高度100mm；

外形尺寸: 宽×总高×深（800mm×2200mm×800mm）；宽深为含柜门和外护板尺寸。

柜门：2.0mm ，后壁板：1.5mm ，安装板：3.0mm，正面左开门（门把手在右），单开门；背面双开门。

柜体：材料：薄钢板。

箱体框架：九褶型材。

表面处理：粉末涂层。

防护等级： IP42（适用于变配电区域），IP55（适用于其他区域）。

柜体颜色与配电系统统一，达到美观一致的效果。

机柜采用工业大角度开放式框架设计。

机柜各处均应由机器喷涂ISIP材料，形成严密的防尘密封，有效防止水分和污染物进入。

控制柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。

投标人应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。

对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。

所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。

投标人应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。

每一端子必须有清楚的识别编号。

必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。

所有面板及其它项目的外部标牌应是洁净的有机玻璃，背面刻字并填上填料，背面还用面板颜色漆好。

所有内部标牌应为雕刻的多层塑料板并用镀铬螺丝加以固定。

每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。

温度控制：

为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。

风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，除了提供风扇外，还必须要提供致冷系统。

隔离装置：

根据开关量信号输出点数配置继电器(带灯，触点容量≥5A/AC220V）；

根据模拟量信号输入点配置隔离器以隔离控制器与被测控的设备。

连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。

投标人应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。

（5）触摸屏

背光彩色LCD TFT

显示屏尺寸为12”以上

1M以上闪存存储程序；4MRAM以上运行程序

RS232/RS422/RS485通讯串行口

开发软件应基于WindowsXP以上。

（6）UPS

双变换在线式结构，零转换时间;

输入电压范围：160～280VAC(满载)，100～280VAC(半载);

输入频率：45～65Hz, 自动选择;

满载输入电压功率因数>0.95;

输出电压范围：220V AC;

输出频率：50±3Hz;

输出电压精度：1%静态，5%动态;

满载效率>90%;

输出电压失真度：线性负载<3%; 非线性负载<5%;

过载能力：105%时无限；125%时1分钟；150%时30秒;

内置自动或手动旁路维修方式;

噪声：<55dB;

运行环境：0～40摄氏度，湿度0～95%，无冷凝水;

塔式安装方式，支持热更换电池;

平均故障间隔时间 (MTBF) ≥100000小时;

电池容量：60分钟;

（7）软件

所有软件应是严格按质量标准开发编制的(ISO9000-3)，允许操作人员能看、了解、维护和修改。

软件应设计成模块化结构，以反映PLC硬件区分和设备分类。模块型式应专用于传感器、回路、设备项目和自动顺序。

软件设计应是分层方式结构。如单元之间通讯、报警产生、手操输入点等处理应以同样的、容易识别的方式来产生。所安装的软件应能够使PLC执行下列功能范围，但不限于下列范围：

设备和传感器的状态和报警监视

监测和记录数据传送到其它系统

供应商应确保三年内标准软件的产品支持。

数据表应是连续的块的结构，使数据块在连续可调扫描速率下传送到其它系统。

可采用梯形逻辑图或更高级的编辑软件。

在要求设备和装置自动负荷/备用转换的地方，负荷单元应由PLC轮换，使设备磨损大致相等。设备运行小时数在PLC内累积，在维修后由中央控制室监视系统终端的计数器复位。

（8）工程师站

值班室内设工程师站，工控机配置符合“EIA”标准的全钢化工业机箱，抗冲击、抗振动、抗电磁干扰；总线结构和模块化设计技术。采用无源底板，CPU及各功能模块皆使用插板式结构，并带有压杆软锁定，高抗冲击、抗振动能力；

机箱内装双风扇，正压对流排风，并装有滤尘网用以防尘；

高度可靠的工业开关电源，有过压、过流保护功能，平均无故障运行时间达到250，000小时；

电源及键盘均带有电子锁，可防止非法开、关和非法键盘输入；

具有自诊断功能；

设有“看门狗”定时器，故障死机时，无需人的干预而自动复位；

良好的开放性好，兼容性好，吸收了PC机的全部功能，可直接运行PC机的各种应用软件；可配置实时操作系统，便于多任务的调度和运行；

主要配置不低于以下要求：Intel H81、I7酷睿处理器、DDR3/16G内存、1T硬盘、100/1000Mbps、USB3.0、RS232/485，64位操作系统。

  - 仪表部分

    - 一般说明

仪表是采集工艺参数的主要仪器，是实施科学管理的主要因素之一。为了便于计算机系统连接和维护管理的方便，分析仪表全部采用智能化测量仪表。仪表整体精度适宜、能长期连续在线稳定可靠测量，满足污水处理厂正常运行、控制及计量要求，仪表应符合国际通用标准和规范。

卖方应按施工图及下表规定的数量和工艺条件提供合格的现场检测仪表，所提供的设备必须是完整的产品，并且是全新的，且从未使用过。同时具有标准化的外观、运行、操作、备件、维护和服务。

供货范围包括提供合格的仪表和安装所需的全套附件和备件等。

现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装件（固定用支架、固定螺栓、连接件、保护箱、安装材料及附件，材质均为优质不锈钢。），所有检测元件、变送器、安装支架及保护罩等的材料应满足污水环境的防腐蚀要求。

室外安装仪表由买方加装不锈钢仪表保温箱及不锈钢传感器支架和变送器支架。所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求，无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求。仪表的安装管件必须与连接管道相协调，统一标准。卖方提供仪表安装要求。

传感器与变送器之间的连接电缆须由承包方提供，检测仪表需带有足够的专用电缆，长度不少于10米（具体长度以施工图为准）。

仪表的变送器和传感器及连接电缆在当地的环境温度下可以正常运行。

4线制的仪表电源为220V AC 50Hz ，2线制的仪表电源为24V DC。

所有仪表的外壳均应安全接地，接地电阻＜4Ω。仪表信号电缆（双绞屏蔽电缆）的屏蔽层应在PLC分站侧可靠接地。

所有类似的设备和功能单元应具有完全的互换性，不论是对这些设备或功能单元的整体，还是对它们的部件或组件。

凡是现场安装的设备和其他在合同中或相关联的图纸中没有说明的测量仪表、传感器的精确安装位置，卖方应向买方提出建议安装的细节（图纸和文字说明），以取得买方和设计单位的认可。

    - 参考标准

自控系统及现场检测仪表的选型要求所选产品应符合下面所列标准或规范之一：

ISO      国际标准化组织

IEC      国际电工委员会

GB       中国国家标准

JIS      日本工业标准

UL       (美国)保险商实验标准

CSA      加拿大标准协会

NK       日本海事协会

LLOYD    英国劳氏船级社

EC       欧洲安全标准

ODVA     开放型设备网制造商协会

卖方所选用的产品标准和规范与标书所列标准和规范有不同之处时，卖方需以书面的形式进行全面的说明。

    - 仪表性能、技术要求

      - 超声波液位测量传感、变送器（分体型）

1）概述

功能：测量，指示和变送液位信号

形式：超声波非接触测量

组成：变送器、传感器和分体线缆

2）性能

变送器

形式：	智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出

精度：	±0.1%FS

重复性：	±0.1%

线性度：	±0.05%

响应时间：	T90<1s

电源：	220VAC@50Hz/60Hz，24VDC可选

显示：	OLED显示屏，可显示待测参数，测量值及占空比

操作温度：	-40~70°C(-40~158°F)

湿度：	0~95%RH无冷凝

输入：	模拟输入：4~20mA

数字输入：RS485 Modbus

输出：	模拟输出：4~20mA线性输出，可选HART

数字输出：标准RS485 Modbus，可选Profibus DP、PA，FF

继电器：SPDT，5A@250VAC/5A@30VDC

外壳防护：	IP65

传感器

测量原理：	超声波时间差原理；

智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器

精度：	±0.3%FS

分辨率：	1mm

最大量程：	10米，可选15米

盲区：	0.4m(10m)/0.5m(15m)

*发射角：	12º±2°

响应时间：	1s

温度补偿：	通过内置温度传感器，全量程自动补偿

防护等级：	IP68

*温度范围：	-20-70°C

过程连接：	M60螺纹

电源：	24VDC，由变送器供电

*输出：	RS485 Modbus

      - 超声波液位差测量传感、变送器（分体型）

1）概述

功能：测量，指示和变送两液位及液位差信号

形式：超声波非接触测量

组成：变送器、两个液位传感器和分体线缆

2）性能

双通道变送器

形式：	智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出

精度：	±0.5%FS

重复性：	±0.1%

线性度：	±0.1%

响应时间：	T90<1s

电源：	220VAC@50Hz/60Hz，24VDC可选

*显示：	OLED显示屏，可显示双通道液位，液位差，测量值及占空比

*操作温度：	-20~60°C

湿度：	0~95%RH无冷凝

输出：	模拟输出：4~20mA线性输出

数字输出：标准RS485 Modbus

继电器：SPDT，3A@250VAC

外壳防护：	IP65

传感器

测量原理：	超声波时间差原理；
智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器

精度：	±0.5%FS

分辨率：	1mm

最大量程：	10米，可选15米

盲区：	0.4m(10m)/0.5m(15m)

*发射角：	10º±2°

响应时间：	1s

温度补偿：	通过内置温度传感器，全量程自动补偿

防护等级：	IP68

*温度范围：	-20-60°C

压力范围：	最大2Bar

过程连接：	G2螺纹

电源：	24VDC，由变送器供电

*输出：	RS485 Modbus

      - 一体式超声波液位计

1）概述

功能：测量，指示和变送液位信号

形式：超声波非接触测量

组成：变送器、传感器一体式

- 性能

精度：	±0.3%FS

重复性：	±0.2%FS

分辨率：	1mm

最大量程：	10米，可选15米

盲区：	0.4m(10m)/0.5m(15m)

*发射角：	12°±2°

响应时间：	1s

温度补偿：	通过内置温度传感器，全量程自动补偿

显示：	LCD显示屏，可显示液位，测量值及占空比

操作温度：	-20~60°C

湿度：	0~100%RH，无冷凝

电源：	24VDC，两线制

输出：	4~20mA线性输出

过程连接：G2螺纹

外壳防护：	IP65

      - 一体式雷达液位仪

1）概述

功能：测量，指示和变送液位信号

形式：雷达非接触测量

组成：变送器、传感器一体式

2）性能

测量原理：	雷达脉冲反射计时原理

量程：		10m

测量精度：	±3mm

发射角：	＜10°

微波频率：	26GHz

功耗：	<5W

响应时间：	1s

存储温度：	-20°C~60°C

过程温度：	喇叭筒天线	-20°C~60°C

显示：	液位L，距离D，

电源：	24V  DC

      - 静压式液位计

1）概述

功能：		测量，指示和变送液位信号。

形式：		半导体硅材料的压阻效应，绝压测量带大气压补偿

组成：		变送器，传感器及分体线缆

2）性能

变送器

形式：	智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出

精度：	±0.5%FS

重复性：	±0.1%

线性度：	±0.1%

响应时间：	T90<1s

电源：	24VDC

*显示：	LED显示屏，可显示待测参数，测量值

*操作温度：	-10~65°C

湿度：	0~95%RH无冷凝

输出：	模拟输出：4~20mA线性输出

数字输出：标准RS485 Modbus，可选

外壳防护：	IP65

传感器

量程：	液位：	0~15m

精度等级：	0.5级

重复性：	±0.1%FS

稳定性：	优于0.2%FS/年

温度影响：	±0.3%FS/10°C

响应时间：	500ms

*过载压力：	二倍额定压力

*破坏压力：	三倍额定压力

工作温度：	-10°C ~65°C，

存储温度：	-20°C~65°C

相对湿度：	0~100%RH

防护等级：	IP68

      - 电磁流量计

1）概述

功能：测量，指示和变送管道中液体的流量率和累积流量

形式：法拉第电磁感应原理，管道式

组成：变送器、传感器一体式或分体式

2）性能指标

*显示：	LCD显示屏，可显示被测参数，测量值

输出：	模拟输出：	4~20mA线性输出

数字输出：	RS485 Modbus

励磁方式：	低频方波励磁，

精度等级：	0.5级、

被测介质：	导电性液体，介质电导率>50μS/cm

电极材质：	316L，Ta钽，Ti钛，哈氏C，哈氏B，铂金，根据过流材质具体选型。

内衬材质：	DN200以下PTFE聚四氟乙烯；

DN250以上CR氯丁橡胶等

流速范围：	0.5~5m/s

环境温度：	-10°C~55°C

额定压力：	4.0Mpa（DN10~DN25）

1.6MPa（DN32~DN250）

1.0MPa（DN300~DN1000）

0.6MPa（≥DN1000）

防护等级：	一体式IP65，分体式传感器IP68

电源：	220VAC@50Hz/60Hz，

电气接口：	M20

记录功能：	掉电时间记录功能

      - 压力变送器

应用范围：表压

过程连接：螺纹

测量范围：根据实际

环境温度：-20~70℃

测量精度：0.5%

供电电压：24V

输出：4-20mA

材质：膜片SS316L

      - PH/T分析仪

用途：测量、显示和传输污水处理过程中的pH值和温度。

pH传感器技术参数：

测量原理：差分电极，带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿；

测量范围：0~14pH；

灵敏度：±0.01pH；

稳定性：每24小时0.03pH，不累积；

工作温度范围：-5~95℃；

传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（105℃，模拟传感器）；

内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值；

信号线长度：标配10m；

防护等级：IP68；

安装方式：流通式安装方式；

控制器技术参数：

显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

显示屏分辨率：160×240像素；

安全等级：两个密码保护；

探头输入：模拟和数字传感器任意搭配和组合使用；

输出：两路模拟的0/4~20mA输出信号；

工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

外壳防护等级：/IP66；

电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24 Vdc -15%，+20%；

通讯协议：可选MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议；

安装方式：壁挂安装；

外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）等；

  - 技术服务

卖方应应提供满足安装、运行、操作、维修的全部图纸和使用维护说明书、运行说明书等全部技术文件，提供资料套数按买方要求提供。

系统设备安装前，根据买方的安排，派技术人员赴现场向买方和安装单位的技术人员进行图纸和技术交底，介绍设备结构和安装过程中的注意事项及其它事宜。

卖方应在设备到货后提供现场技术服务，负责安装工作，以保证所提供的设备能够顺利投运。

如买方要求卖方应向买方提供技术培训，培训操作人员和技术人员。

在调试和验收期间及设备材料保质期内，由于卖方的责任造成设备和备件损坏应由制造厂免费维修或调换。由于运输、到货管理不当等原因造成的损坏，卖方应积极配合买方做好服务工作。

  - 自控仪表编号统一规定

为保证全厂自控仪表设备及电缆编号形式统一，便于今后管理，特制定编号规则，各性能包在提交导图、资料时应按照如下编号方式进行编号。

（1）仪表编号规定

仪表编号按照以下方式编号：XX YYY a ZZ 其中：

XX-被测变量/功能（LT为液位，PT为压力，FT为流量，TT为温度，其它设备厂家参考下表自行定义）；

| 字母 | 第一位字母 |  | 后继字母 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测变量或初始变量 | 修饰词 | 功能 |
| A | 分析 |  | 报警 |
| B |  |  | 危险区域 |
| C | 电导率 |  | 控制 |
| D | 密度 | 差 |  |
| E | 电动势 |  | 检测元件 |
| F | 流量 | 比 |  |
| G | 污泥界面 |  | 玻璃 |
| H | 手动（人工触发） |  |  |
| I | 电流 |  | 显示、指示 |
| J |  | 扫描 |  |
| K | 时间或时间顺序 |  | 自动--手动操作器 |
| L | 物位 |  | 指示灯 |
| M | 水分或湿度 |  |  |
| N | 污泥浓度 |  | 顺序控制 |
| O | 状态 |  | 节流孔 |
| P | 压力或真空 |  | 采样 |
| Q | 无功功率 | 积分或积算 | 积分或积算 |
| R | 放射性 |  | 记录或打印 |
| S | 速度或频率 | 安全 | 连锁或连接 |
| T | 温度 |  | 变送 |
| U | 电压 |  | 多功能 |
| V | 粘度 |  | 阀 挡板 百叶窗 |
| W | 有功功率或重量 |  | 套管 |
| WH | 电度 |  |  |
| X | 振动 |  |  |
| Y | 脉冲（计数） |  | 驱动器或计算器 |
| Z | 位置 |  | 驱动 执行或未分类执行器 |

YYY-工程子项序号（子项分号）；

a-为子项中子系统编号，如只有一个系统可省略；

ZZ-同类仪表序号；（序号按工艺流程排列）

例如：LT103a02，表示1#生物池内a子系统第2个液位计。

（2）PLC柜编号规定

PLC柜按照以下方式编号：PLC1(2).YX其中：

Y-PLC站编号   X-PLC子站编号

例如：PLC1.20，表示南区PLC2站。

注：如果是工艺设备厂商自带PLC，其在上述编号后加X，如PLC1.21。

（3）仪表电缆编号

电缆编号： A+B-Wxx 其中:

A-电缆终点：仪表（设备）编号；

B-电缆起点：柜（箱）编号；

Wxx-电缆信号类型（如下表）;

| 电缆信号类型 | 类型编号 |
| --- | --- |
| 仪表电源 | W11 |
| 仪表模拟量信号 | W51 |
| 设备状态信号 | W31 |
| 设备远控信号 | W32 |
| 设备模拟量输入 | W51 |
| 设备模拟量输输出 | W52 |
| RS485总线信号 | W40 |
| 工业以太网通讯 | W60 |
| 其它信号可自行定义 | Wxx |

例如：PU10301+PLC1.2-W31，表示水泵PU10301至PLC1.2的设备状态信号电缆。

  - AI智慧水务系统（精确加药、精确曝气、精确回流）

1、目的

本技术规范书旨在定义水处理AI系统的技术要求、功能规范、性能指标及实施标准，确保系统能够高效、智能地完成曝气、加药、回流任务，提升水处理过程中的溶解氧控制水平，优化能耗和运行效率。

2、 适用范围

本规范适用于工业水处理设施等需要进行水质管理和加药的场景。

3、系统组成

AI曝气系统主要由以下模块组成：

- 水质监测模块：实时监测水质参数（如溶解氧、pH值、温度、氨氮等）。

- 曝气控制模块：根据水质数据和工艺要求智能调节曝气量。

- 加药模块：根据水质数据和工艺要求智能调节加药量

- 回流模块：根据水质数据和工艺要求智能调节回流量

- 设备执行模块：控制曝气设备（如鼓风机、曝气头）的运行、加药计量泵的变频运行及回流污泥泵的运行。

- 数据管理模块：记录和管理曝气过程中的数据。

- 报警与反馈模块：在异常情况下发出报警并调整策略。

4、系统功能

- 水质监测：实时采集水质数据并进行分析。

- 系统控制：根据溶解氧目标值和水质参数智能调节曝气量、根据PH值流量等信号控制药剂投加量以及泵的回流量。

- 设备控制：控制加药设备变频运行、风机变频运行、回流泵变频运行进行精确加药、精确曝气、精确回流，确保水质达标，能源消耗降低。

- 数据记录：记录每次曝气的详细信息，包括曝气量、时间、能耗，药剂的加药量、PH值、ORP、流量值等。

- 报警与反馈：在水质异常或设备故障时发出报警，并自动调整加药策略。

5、技术要求

硬件要求

- 水质监测设备：

- 溶解氧传感器：精度±0.1 mg/L。

- pH传感器：精度±0.1。

- 温度传感器：精度±0.1℃。

- 氨氮传感器：精度±0.01 mg/L。

- 曝气设备：

- 鼓风机：支持变频控制，风量范围可调。

- 曝气头：高效微孔曝气头，氧利用率≥35%。

- 加药量变频可调。

- 回流量变频可调

- 计算设备：高性能工业计算机，支持AI算法运行。

- 通信设备：支持Modbus、OPC、Ethernet等工业通信协议，确保数据传输稳定。

软件要求

- 操作系统：支持Windows、Linux等主流操作系统。

- AI算法：机器学习算法，支持水质预测和加药、曝气、回流优化。

- 数据库：支持SQL、NoSQL等数据库，用于数据存储和管理。

- 人机界面：提供友好的操作界面，支持实时数据展示和历史数据查询。

6、性能指标

- 水质监测精度：

- pH值：±0.1

- 浊度：±0.1 NTU

- 余氯：±0.01 mg/L

- 加药精度：±0.5%

- 系统响应时间：≤2秒

- 水质达标率：≥99%

- 溶氧量：±2

7、安装与调试

-  确保水质传感器安装位置合理，避免气泡或杂质干扰。

- 曝气设备安装应符合工艺要求，确保曝气均匀。

- 调试流程：按照厂家提供的调试流程进行系统调试，确保各模块正常运行。

8、培训与维护

- 操作培训：对操作人员进行系统操作培训，确保其能够熟练使用系统。

- 维护计划：制定定期维护计划，确保系统长期稳定运行。

9、数据安全

- 数据加密：对水质数据和曝气记录进行加密处理。

- 访问控制：设置严格的访问控制，确保只有授权人员可以访问系统。

10、法规合规

- 水质标准*：确保系统符合国家或行业水质标准（如GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》）。

- 环保法规：确保加药过程符合环保要求，避免药剂过量投加造成环境污染。

11、系统优势

- 通过AI算法实现溶解氧预测和曝气优化，减少人工干预，减少加药量及回流电耗。

- 支持自适应调整曝气策略，适应水质波动。

12、 高效性

-实时监测和快速响应，确保溶解氧稳定达标，药剂加药量、回流量满足最低限度。

- 优化系统，降低能耗，减少运行成本。

13 可扩展性

- 支持多站点数据集中管理，适用于大型水处理项目。

- 可根据需求扩展监测参数和加药种类。

- 检验

  - 工厂检测

设备组装完成后，运出制造厂前必须在工厂进行工厂试验和检查。其内容包 括性能试验，运转试验，原形测试，提交合格的试验报告书。试验的方法，内容 和成果精度必须完全符合相关强制规定。

试验的结果必须符合本标书规定。否则应对相关设备进行改造甚至返工，直至试验结果达到规定指标。

备品、备件及特殊工具，查点清楚。

  - 检验和准备

设备安装之前，必须接受损伤、缺陷、完整性和操作运转等方面的检验。投 标人应负责这些检验的准备工作和确认其是否完成。

招标人应通告任何设备或材料的受损情况，受损物品的修复工作必须在取得招标人认可后才能进行。

  - 现场试验

现场试验以运行试验为主，检查各项参数是否满足规定的要求。 试验方案可在试验前由投标人与招标人讨论确定。

- 技术服务与验收调试

  - 技术服务

    - 设计联络

在设计阶段，中标人将派遣技术人员到招标人指定地点参加三次设计联络会（包括设计所需资料讨论，设计图纸会签及校核和审查会议）。第一次设计联络为中标通知书发出后一周内，中标人及相应设备制造商必须提供设计所需的全部 技术文件及技术资料。三次设计联络会中标人的全部费用由中标人承担。

    - 驻场设计

在设计阶段，中标人在中标通知书发出后一周内安排技术人员配合建设方及设计单位的完成相关图纸深化工作，要求驻场总天数不得少于15个日历天。

    - 人员培训

中标方应为招标人的现场管理和操作人员实施系统的培训。培训的目的是使受训人员能最有效地管理和操作本包所供设备。培训内容应包括各岗位上的人员进行设备的安装、操作、维护和管理，以及其他必要的培训项目。技术提供方派出人员 的费用自付。

有关人员培训：

A. 中标方应作出详细的培训计划，并于培训开始前 14 日提交招标人确认，获 得批准后，即可按照经招标人批准的培训计划对招标人所指派的管理和操作人员进行 有关合同内设备的测试、操作和维修方面的培训并解释和技术有关的一切问题。培训内容包括讲课、操作示范、参观、 实际操作和其他指导，使他们能对合同内的所有装置的特性、结构、操作要求和 维修要求获得全面的了解和基本掌握应，以及其他必要的培训项目。培训有关资料必须为中文。培训的目的是使受训人员能最有效地管理和操作本包所供设备。

B. 中标方方提供必要的工作条件，使招标人培训人员参与和培训计划有关的全部操作项目的培训，使之能理解并胜任对整个运行系统和设备的操作、检验、调节、质量控制及保养工作。

    - 安装服务

设备的安装将按照经招标人批准由设计院完成的详细施工图施工。中标人应负责所供全部设备的安装，并负责对设备安装完成状态的确认，经技术提供方确认安装正确的设备方可进行下一步调试阶段。

    - 运行调试服务

设备安装工作完成后，且工况良好，有关的土建工程也已大部分完成，经招标人同意后，设备方可进入试运行。

调试工作将在招标人的监督指导下由中标人负责组织实施。

工艺包性能验收是在进水条件不超过设计条件的情况下，通过由招标人任意指定连续15天的性能测试以决定是否满足功能性要求。水样的分析在双方都认可的化验室或权威水质检测机构进行，在分析标准、方法、数量上应相互认可，并应依据中国相关规范。测试进水取样为24小时机械混合样，测试出水取样为24小时机械混合样。进水水样从进水渠采集。出水采样应从出水渠采集，或者各方同意的其它位置。

系统供应商由其技术提供方或供应商负责供货及安装及调试，运行性能稳定后报投标人招标人对组织性能验收，验收合格后交付于招标人。