**总院区住院综合楼20层特需病房装修改造**

**项目概况、竞标资格和采购需求**

**一、项目概况**

1.1 项目名称：总院区住院综合楼20层特需病房装修改造工程

1.2 预算金额：人民币壹拾捌万伍仟玖佰肆拾肆元整（￥185944.00）

1.3 计划工期：20天

1.4 项目内容：将住院综合楼20层特需病房的8间单人间升级改造为三人间配置

**二、投标人资格要求**

2.1 在中国境内注册成立的，法律上、财务上独立，具有合法运作、独立法人资格，并具备相应的经营执业范围。

2.2 供应商具有按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营二类备案凭证。

2.3 近三年内投标人没有发生过重大质量及安全事故。

2.4 投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，经营状况良好，有履行合同所必需的设备、技术、服务能力；在参加此项投标活动前，在活动中没有行贿犯罪和违法记录。

2.5 本项目不接受联合投标，不接受未报名的供应商参加竞标。

**三、采购需求**

3.1 改造需求

3.1.1 住院综合楼20层特需病房将8间单人间升级改造为三人间配置，同步完成医疗设备带、强弱电线路、照明系统、隔帘轨道及床头呼叫铃的全面改造与新增安装。

3.1.2 具体工程量请投标单位赴我院接洽总务科相关工作人员，经现场踏勘确认后提供预算。其中，设备（材料）需求清单及控制价格参考下表：

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 预算金额（元） | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金设备带 | 规格：厚度≥1.5mm 材质：优质铝合金所有电器、终端均采用嵌入式安装，面板采用模块化设计，表面采用静电喷塑，设备带内均有强电、弱电、管道分槽安装，含电源插座开关，嵌入式 | m | 45  | 230.00 | 10304.00 | 参考或相当于“余姚宇峰” |
| 2 | 氧气终端 | 材质：铜，插拔次数＞10000次，使用寿命大于10年，耐腐蚀、无毒、不燃、插拔方便 | 个 | 21  | 295.00 | 6195.00 | 参考或相当于“余姚宇峰” |
| 3 | 吸引终端 | 材质：铜，插拔次数＞10000次，使用寿命大于10年，耐腐蚀、无毒、不燃、插拔方便 | 个 | 21  | 295.00 | 6195.00 | 参考或相当于“余姚宇峰” |
| 4 | 插座 | 3+2普通5孔 | 个 | 42  | 50.00 | 2100.00 | 参考或相当于“杭州施耐德” |
| 5 | 床头灯 | 1.型号规格：1\*8W，含灯罩2.安装于床头设备带上（嵌入式） | 盏 | 21  | 95.00 | 1995.00 | 参考或相当于“杭州施耐德” |
| 6 | 开关 | 1.安装于设备带，与设备带匹配 | 个 | 21  | 45.00 | 945.00 | 参考或相当于“杭州施耐德” |
| 7 | 不锈钢管 | 1.规格：D8\*1.0 材质：304不锈钢管 2.连接方式：卡套连接3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫5.按规定进行耐压试验、气密性试验6.包含管接件 | m | 35  | 32.00 | 1120.00 | 参考或相当于“柳州宝进” |
| 8 | 不锈钢管 | 1.规格：D10\*1.0 材质：304不锈钢管 2.连接方式：卡套连接3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫5.按规定进行耐压试验、气密性试验6.包含管接件 | m | 35  | 38.00 | 1330.00 | 参考或相当于“柳州宝进” |
| 9 | 维修阀 | DG4，手动截止阀。 | 个 | 7  | 96.00 | 672.00 | 参考或相当于“余姚宇峰” |
| 10 | 球头球帽 | 终端配套8YC | 付 | 21  | 35.00 | 735.00 | 参考或相当于“余姚宇峰” |
| 11 | 球头球帽 | 终端配套6YC | 付 | 63  | 26.00 | 1638.00 | 参考或相当于“余姚宇峰” |
| 12 | 交换机 | 48口全千兆交换机 非网管T系列 企业级交换器 监控网络网线分线器 分流器 | 套 | 1  | 3500.00 | 3500.00 | 参考或相当于“普联” |
| 13 | 网络线 | 六类网线 | m | 950  | 5.60 | 5320.00 | 参考或相当于“桂林国际电线电缆” |
| 14 | 病房床旁交互终端 型号NNC-AI0-1+ | • 采用10.2英寸触摸显示屏，支持1080P高清视频，须配合专用支架固定在病床上方使用。• 具可视对讲、视频探视、手持呼叫、换药提醒、信息显示、费用查询、夜晚模式等功能；• 供电方式：POE供电(at协议)：• 安装方式：支持通过床旁式支架、悬停式支架安装(需另购)。参数：网络接口：标准RJ45接口网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP音频采样率：16K～48K Hz音频模式：16位立体声CD音质广播音频格式：MP3、WAV扬声器功率：1.5WMIC输入灵敏度：10mV音频码流：16Kb ～ 192Kb音频输入电平：<1V工作电压：DC12V～24V视频码流：128Kb ～ 2Mb功耗：<10W净重：1.4Kg尺寸：210x270x25mm ▲能与现有系统来邦科技股份公司NNC-AI0-1+对接兼容使用。 | 个 | 16  | 7200.00 | 115200.00 | 来邦科技或与其对接兼容产品 |
| 15 | 3x2电线 | 管内穿线 规格：导线截面2.5mm2三芯 | m | 45  | 15.00 | 675.00 | 参考或相当于“桂林国际电线电缆” |
| 16 | U型隔帘轨道 | 1、100%铝合金，采用优质铝合金挤压成型，表面象牙白电泳处理，不生锈，直径为25mm,方形厚≥1.5mm ； 2、6.8米内不弯曲，不变形，承重50-80公斤。加厚高硬度，耐用，超滑静音安装码为不锈钢材质，超强承重，经得起成人猛扯。 | m | 120  | 70.00 | 8400.00 | 参考或相当于“宁波奉化吉顺” |
| 17 | 隔帘布 | 1、100%遮光；混纺面料55%的涤纶，45%棉；重量不低于800G/m，标准厚度0.8MM；2、缩水率：经向≤0.5%，纬向≤0.5%；色牢度≥4级；环保一级；永久性抗阻燃；3、垂直好，不易被风吹起，可手洗或机洗，洗后不变形、不褪色，结实耐用，有良好隔音、隔热，吸尘效果。4、布帘褶皱两倍。车工要求：每厘米3针以上，每个圈的距离要统一，正负误差不能超过1厘米。横平度、垂直度的误差不能超过一厘米，不能出现毛边。5、GB18401-2013C类产品技术要求，提供省级以上的检测报告，具有通风透气、防潮、防悬垂性好、无毒、无味、隔热、隔音防尘、防紫外线、不缩水，不褪色，可机洗。 | m | 180  | 85.00 | 15300.00 | 参考或相当于“宁波奉化吉顺” |
| 18 | LED平板净化灯 | 1、尺寸600\*600平板净化灯 2、功率：48W | 套 | 12  | 360.00 | 4320.00 | 参考或相当于“东莞亮美聚光” |
| 预算总金额：人民币壹拾捌万伍仟玖佰肆拾肆元整（￥185944.00） |

**注：住院综合楼20楼特需病房原病房床旁交互系统为来邦品牌，因此要求新系统能与现有系统对接并兼容。**

▲3.2 商务要求

3.2.1 本次采购核心产品为“病房床旁交互终端”，为保证所供产品为原厂正品，避免假冒伪劣产品，**中标供应商须在签订合同前提供标针对本项目的授权函原件、供货证明和售后服务的原件，或产品兼容性的第三方检测证明材料，作为签订合同时的佐证。**不提供上述资料的、或者所供货物不满足本项目采购需求的，视为无效竞价，采购人有权不予确认成交或终止合同，所造成的损失由供应商承担。项目则顺延至第二中标候选人，以此类推。

3.2.2 本项目预算金额系初步方案测算价格，要求竞标人接受竣工审计，工程竣工后据实结算，最终结算以定额标准及市场信息价为准。

右江民族医学院附属医院

                                          2025年7月11日