**采购需求**

**说明：**

本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则其投标作否决谈判处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ▲一、项目内容及要求 | | |
| 序号 | 标  的  名  称 | 技术要求 |
| 1 | 二次供水水箱清洗、消毒、检测服务 | 一、项目概况  1.项目名称：广西壮族自治区江滨医院二次供水水箱清洗、消毒及水质检测服务。  2.水箱位置：设备楼一楼水泵房供水水箱（47.5m³）、老年医学中心大楼负一楼水泵房两个供水水箱（每个水箱75m³）、老年医学中心大楼楼顶水泵房两个供水水箱（每个水箱31.5m³）。  3.服务周期：拟招3年，每年一签，每半年进行一次供水水箱清洗、消毒及水质检测服务。 |
| ▲二、医院二次供水水箱清洗消毒检测服务采购需求 | | |
| 1. 服务内容及要求 （一）水箱清洗消毒服务  1. 清洗范围：   院内五个二次供水水箱。包括箱体内壁、顶部、底部、人孔、爬梯、管道接口等全面清洁。   2. 清洗消毒标准：   符合《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）及地方卫生部门要求。使用食品级消毒剂（如次氯酸钠，浓度符合国家标准），禁止使用有毒有害药剂。   3. 作业流程：   排空水箱→高压水枪冲洗→清除污垢→消毒剂喷洒/浸泡→二次冲洗→水质检测合格后恢复供水。作业期间需保障医院应急用水需求（如提前通知停水时间或提供临时供水方案）。  （二）水质检测服务  1.检测项目：   必检项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、菌落总数、总大肠杆菌、游离余氯。  2. 检测标准：   符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），出具CMA认证的检测报告。   二、供应商资质要求  1. 具备独立法人资格，经营范围含二次供水设施清洗消毒或卫生保洁服务。   2. 具有公共场所卫生许可证或相关资质（如供水设备清洗消毒资质）。   3. 作业人员需持有健康证及专业培训合格证明。   三、服务要求  1.安全规范：   作业人员需佩戴防护装备，设置安全警示标志，确保医院正常秩序。  清洗废水需合规处理，禁止直接排入医院污水系统。   2.验收标准：   清洗后水箱内壁无附着物、无青苔、无杂质。水质检测报告全部指标合格，不合格需免费返工。  四、报价及付款方式  1. 报价包含：人工、设备、消毒剂、检测费、税费等全部费用。   2.付款方式：按次结算，清洗完成并验收合格，收到有效发票完成院内审批流程后3个月内支付。 五、投标文件要求  1. 公司营业执照、资质证书复印件。   2. 服务方案（含清洗流程、消毒剂类型等）。   3. 报价明细表。  六、其他  1. 医院有权对服务过程进行监督，发现不符合要求可终止合同。   2. 清洗消毒时间需避开医院用水高峰，提前3天通知院方。  注意事项  1. 根据医院实际需求调整水箱数量、检测频率及特殊要求。   2. 建议优先选择具备医疗机构服务经验的供应商。   3. 水质检测报告需由具有CMA资质的第三方实验室出具。 | | |