**采购需求**

**说明：**

本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则其投标作否决谈判处理。

|  |
| --- |
| ▲一、项目内容及要求 |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |
| 1 | 二次供水水箱清洗、消毒、检测服务 | 一、项目概况1.项目名称：广西壮族自治区江滨医院二次供水水箱清洗、消毒及水质检测服务。2.水箱位置：设备楼一楼水泵房供水水箱（47.5m³）、老年医学中心大楼负一楼水泵房两个供水水箱（每个水箱75m³）、老年医学中心大楼楼顶水泵房两个供水水箱（每个水箱31.5m³）。3.服务周期：拟招3年，每年一签，每半年进行一次供水水箱清洗、消毒及水质检测服务。 |
| ▲二、医院二次供水水箱清洗消毒检测服务采购需求 |
| 1. 服务内容及要求（一）水箱清洗消毒服务 1. 清洗范围：  院内五个二次供水水箱。包括箱体内壁、顶部、底部、人孔、爬梯、管道接口等全面清洁。  2. 清洗消毒标准：  符合《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）及地方卫生部门要求。使用食品级消毒剂（如次氯酸钠，浓度符合国家标准），禁止使用有毒有害药剂。  3. 作业流程：  排空水箱→高压水枪冲洗→清除污垢→消毒剂喷洒/浸泡→二次冲洗→水质检测合格后恢复供水。作业期间需保障医院应急用水需求（如提前通知停水时间或提供临时供水方案）。 （二）水质检测服务 1.检测项目：  必检项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、菌落总数、总大肠杆菌、游离余氯。 2. 检测标准：  符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），出具CMA认证的检测报告。  二、供应商资质要求 1. 具备独立法人资格，经营范围含二次供水设施清洗消毒或卫生保洁服务。  2. 具有公共场所卫生许可证或相关资质（如供水设备清洗消毒资质）。  3. 作业人员需持有健康证及专业培训合格证明。  三、服务要求 1.安全规范：  作业人员需佩戴防护装备，设置安全警示标志，确保医院正常秩序。 清洗废水需合规处理，禁止直接排入医院污水系统。  2.验收标准：  清洗后水箱内壁无附着物、无青苔、无杂质。水质检测报告全部指标合格，不合格需免费返工。 四、报价及付款方式 1.此项目报价为三年服务期总报价。

2.报价包含：人工、设备、消毒剂、检测费、税费等全部费用。 3.付款方式：按次结算，清洗完成并验收合格，收到有效发票完成院内审批流程后3个月内支付。五、投标文件要求 1. 公司营业执照、资质证书复印件。  2. 服务方案（含清洗流程、消毒剂类型等）。  3. 报价明细表。 六、其他 1. 医院有权对服务过程进行监督，发现不符合要求可终止合同。  2. 清洗消毒时间需避开医院用水高峰，提前3天通知院方。 注意事项 1. 根据医院实际需求调整水箱数量、检测频率及特殊要求。  2. 建议优先选择具备医疗机构服务经验的供应商。  3. 水质检测报告需由具有CMA资质的第三方实验室出具。 |