## Sheet1
采购配置清单
| 科室 | [5 empty] | 肾内风湿免疫科 |  | 呼吸内科 |  | 疼痛康复科 |  | 国际医疗部 |  |  | 参考品牌
序号 | 设备名称 | 参数 | 材料名称 | 规格、 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | 总合计（元）
1 | 设备带及电器系统 | 1、优质铝型材，宽度220*60*1.5mm。 ▲2、提供第三方检测报告： ① 设备带达到GB9706.1-2007医用电器设备第1部分：安全通用要求标准。 ② 设备带应符合GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》。 ③ 设备带表面经盐雾测试后无腐蚀现象。 ④ 设备带应符合GB/T 1741-2007耐霉菌性能。 ▲3、包含设备带需要的所有材料及安装、人工。包含不止如下： ①隔条、封口、支架等 ②漏电保护器 ③电源插座 ④电源插座 ⑤床头灯开关 ⑥床头灯 ⑦床头灯罩 ⑧电源线 ⑨电源线 ⑩电源线套管 ⑪电工护套管 | 豪华型铝合金设备带 | 长220*60*1.5mm/ 条 | m | 300 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 澳环 港通 奥吉赛
|  |  | 设备带安装配件 | 隔条、封口、支架 等 | 套 | 100 | 8 | 800 | 8 | 800 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2000
|  |  | 设备带面板开孔 | 氧气吸引空气、 呼 叫、插座、漏保孔 | 个 | 8 | 59 | 472 | 59 | 472 | 10 | 80 | 10 | 80 | 1104
|  |  | 漏电保护器 | 1P-32A | 个 | 35 | 3 | 105 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
|  |  | 暗装设备带拆装费 |  | 床 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1600 | 2 | 1600 | 3200
|  |  | 电源插座 | 国标5孔； 220V/10A | 只 | 25 | 16 | 400 | 16 | 400 | 4 | 100 | 4 | 100 | 1000
|  |  | 床头灯开关 | 单控大板； 220V/10A | 只 | 20 | 8 | 160 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
|  |  | 床头灯 |  | 只 | 20 | 8 | 160 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
|  |  | 床头灯罩 |  | 套 | 15 | 8 | 120 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
|  |  | 电源线 | BV-2.5mm² ; | 米 | 4 | 120 | 480 | 120 | 480 | 20 | 80 | 20 | 80 | 1120
|  |  | 电源线套管 | 黄腊管φ 16 | 米 | 5 | 20 | 100 | 20 | 100 | 10 | 50 | 10 | 50 | 300
|  |  | 电工护套管 | φ20 | 米 | 9 | 30 | 270 | 30 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
2 | 液晶信息化呼叫系统 | ▲1、分机≥5寸液晶显示，具备呼叫、对讲、挂断功能，可显示病员各类信息、一日费用清单，具备与科室呼叫系统连接使用。 ▲2、床头同时显示病员姓名、性别、年龄、ID号、性别、护理级别、饮食方式、过敏史、防坠床、跌倒、压疮、管道高危、病情级别等。 ▲3、须与科室内的呼叫系统连接，与主机连接的材料材质必须为铜芯线。 4、铜芯线的规格:不小于RVV3*1mm³。 ▲5、连接的线路必须使用材质镀锌套管、规格Φ20包裹。 ▲6、包含人工、安装等辅助材料，包括φ25软套管、底盒、钩钉、杯梳、直接、弯头、挂板。 | 床头液晶分机 | 5寸液晶显示 | 台 | 2000 | 8 | 16000 | 8 | 16000 | 2 | 4000 | 2 | 4000 | 40000
|  |  | 传呼分线 | 1.规格:RVV3*1mm³ | 米 | 9 | 40 | 360 | 40 | 360 | 5 | 45 | 5 | 45 | 810
|  |  | 呼叫线路套管 | φ20 | 米 | 25 | 30 | 750 | 30 | 750 | 5 | 125 | 5 | 125 | 1750
|  |  | 呼叫系统调试 |  | 项 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1200
|  |  | 安装辅材 | φ25 | 批 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 800
3 | 监护系统网络 | 1.采用六类非屏蔽模块； 2.执行标准：ANSI/TIA 568 C.2，ISO/IEC 11801-2017； 3.产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料； 4.适用线径：23AWG（0.54mm-0.57mm）； 5.产品特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金； 6.适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 7.拔插次数：≥800次； 8.端接次数：≥250次； 9.使用温度：-25~75℃； 10.额定电流：1.5A; 11.打线方式：支持T568A、T568B端接线序； 12.质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 13.产品认证:通过信息产业信息传输线质量监督检验中心； | 网线 | 罗格朗 | 米 | 5 | 480 | 2400 | 0 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0 | 2600
|  |  | 面板、模块 | 罗格朗 | 套 | 35 | 8 | 280 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 315
|  |  | 施工费用（8个床位） |  | 人工 | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  | 施工费用（2个床位） |  | 人工 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 2000
|  |  | 辅材（PVC管、波纹管、水晶头、扎带、电工胶布、各类螺丝钉、防水标签等 |  | 批 | 400 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
|  |  | 辅材（PVC管、波纹管、水晶头、扎带、电工胶布、各类螺丝钉、防水标签等 |  | 批 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
4 | 医用中心供氧管网系统 | ▲1.使用材质：紫铜管，规格：φ20*2、φ8*1.0 ； 2.连接方式：银钎焊焊接； ▲3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净； ▲4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫； ▲5.按规定进行耐压试验、气密性试验； ▲6.包含管接件，需接入院内中心供养管网系统； 7.楼层维修阀采用三片式焊接阀门DN20，能满足1.6Mpa公称压力，使用的球体材质：黄铜，阀杆材质：黄铜； 8.球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。 9.病房维修阀规格：φ8；满足0.8MP压力下涂液法检测各连接部件无泄漏；开关开启轻松，松紧适宜，关闭时无气体输出；表面光洁无机械损伤。 10.氧气终端符合国标，插销符合ISO9170-1:2008标准或等同采用标准YY0801.1-2010，通配式国际或国家标准接头。不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便医护人员通用规范认知，防止误操作。气体终端产品具有双排滚珠双重锁紧保护功能结构。终端六角定位插头插入终端后具有可360度旋转功能。防止终端安装时插入口六角定位位置不正而引起的氧气吸入器等配套产品插入后不垂直地面，从而影响使用。气体终端出厂前必须经100%气密性测试；气体终端具有全金属结构设计，终端更坚固可靠，经久耐用。气体终端内部须具有单向阀芯，具有带气维修功能，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。 11.配备上下翻盖； 12.配备球头球帽焊接咀，规格：6YC、12YC ，使用材质：紫铜，连接方式：银钎焊焊接，安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净。 | 氧气脱脂紫铜管（设备带支管） | 1.规格：φ8*1.0 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 | 4 | 220 | 440
|  |  | 氧气终端 |  | 只 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 560 | 2 | 560 | 1120
|  |  | 氧气终端装饰盖 | 上下翻盖 | 个 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 2 | 110 | 220
|  |  | 球头球帽焊接咀 | 1.规格：6YC | 付 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 60 | 120
|  |  | 氧气管道套管 | 规格:DN16 | 宗 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 80
|  |  | 氧气管道吹扫、气密性检测 |  | 项 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | 400
5 | 医用中心吸引管网系统 | ▲1.管路材质：紫铜管，规格：φ10*1.0 2.连接方式：银钎焊焊接 ▲3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 ▲4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 ▲5.按规定进行耐压试验、气密性试验 ▲6.包含管接件，需接入院内中心吸引管网系统； 7.吸引终端： ▲① 所提供的终端产品必须为同一品牌，保证一致性，安全性、稳定性和互换性 ② 插销符合ISO9170-1:2008标准或等同采用标准YY0801.1-2010，通配式国际或国家标准接头。不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。 ③气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便医护人员通用规范认知，防止误操作。 ④气体终端产品具有双排滚珠双重锁紧保护功能结构。 ⑤终端六角定位插头插入终端后具有可360度旋转功能。防止终端安装时插入口六角定位位置不正而引起的氧气吸入器等配套产品插入后不垂直地面，从而影响使用。 ⑥气体终端出厂前必须经100%气密性测试； ⑦ 气体终端具有全金属结构设计，终端更坚固可靠，经久耐用。 ⑧气体终端内部须具有单向阀芯，具有带气维修功能，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。 | 脱脂紫铜管（设备带支管） | 1.规格： φ 10*1.0 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 4 | 240 | 480
|  |  | 吸引终端 |  | 只 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 560 | 2 | 560 | 1120
|  |  | 吸引终端装饰盖 | 上下翻盖 | 个 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 2 | 180 | 360
|  |  | 球头球帽焊接咀 | 1.规格：8YC | 付 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 80 | 160
|  |  | 吸引管道套管 | 规格 : DN14 | 宗 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 80
|  |  | 吸引管道吹扫、气密性检测 |  | 项 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | 400
| 合计 | [6 empty] | 34457 |  | 26377 |  | 11905 |  | 9570 | 82309
商务需求
竞标报价 |  |  | 竞标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于以下： （1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用； （2）运输、装卸、网络网线敷设、网线连通测试、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；安装所需各类手续办理及与各个管理部门之间协调安装产生的费用； （5）到现场验收的费用； （6）设备、平台按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有） （7）平台接入系统产生的所有费用。（如有）
交付使用时间及地点 |  |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起30日(日历日)内，完成安装通过验收并交付使用。 2.安装地点：肾内风湿免疫科、呼吸内科、疼痛康复科、国际医疗部。
合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起 25日内。
付款条件 |  |  | 工程预付款的支付比例为签订合同价（扣除暂列金额）的10%；进度款支付方式按合同条款要求执行。（按《南宁市财政局关于调整南宁市本级政府投资项目工程款支付比例有关问题的通知》（南财资金[2021]201号）的要求执行）。
安装调试要求 |  |  | 1.所有设备均须由成交供应商送货上门并安装调试，含安装辅材、原设备拆除（如有）、设备安装、调试等，采购人不再额外支付任何费用。 2.设备的固定安装符合施工要求，安装美观，整体走线符合安装工艺要求，如安装位置是填充材料，须进行加固处理，实施过程中如涉及破坏原建筑物，需按要求恢复。 3.线材管材、设备间连接线、转接头、电源插座板等均采用经质检合格的产品。
售后技术服务要求 |  |  | 1.质保期：质保期从验收合格之日起计算，除“技术参数及性能（配置）要求”中有特别要求的，整个网络布线工程整体质保期最短不得少于12个月，质保期内产品实行三包，无条件更换全新零配件。在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交人负责。 2.售后技术服务费用包含在报价中，售后技术服务内容如下： （1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。 （2）维修响应时间不超过0.5小时，接到采购人维修故障电话后2小时内到达现场；每台设备一个月内故障超过3次或者质保期内故障超过5次，要求无条件更换新机，且维修时间预计超过24小时的需要提供备用机。 （3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由成交人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。
包装和运输 |  |  | 1.成交供应商供货的货物应为全新的未开封产品，满足本次采购货物的技术要求，须具有产品合格证。 2.成交供应商提供的产品涉及商品包装或快递包装的，须严格按照财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求执行。 3.成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），货物在送到使用单位之前表面无划伤、无碰撞等现象，并且安装调试后能正常使用。 4.成交供应商货到现场用户不负责提供货物仓储地，由成交供应商负责货物保管工作，货到现场但未安装完全交付前造成的遗失、损坏等问题，由成交供应商承担。 5.若遇配货包装、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，成交供应商无条件调换、补缺。 6.成交供应商按订货的品种、数量配货，送货到校，并附详细的发货清单和签收单，以便验货核对。
进口产品说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。
验收标准 |  |  | 1.所有货物必须是全新的产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。 2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 4.安装后达到验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。供应商提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，供应商派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.符合采购文件参数要求及成交人的响应参数要求。
其他要求 |  |  | 1.中标人医疗设备升级工程逾期交付的，每天向采购人偿付违约货款额0.5‰违约金，超过15天采购人有权解除合同，中标人应按合同总金额的30%向采购人支付违约金，并承担因此给采购人造成的经济损失。 2.全文明作业规范要求进行的，尤其是违反工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款10-1000元/次。 3.发生其他安装和维保不合格情况的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款10-1000元/次。情节特别严重，导致项目无法实施的，采购人免责终止服务合同。